## Sheet1
Double Width Double Inlet
DAF- 13.5 DWDI
WHEEL DIAMETER = 13.5"
Wheel Type = Airfoil | [10 empty] | Class Max . RPM - 3307
TIP SPEED F. P. M . = 3.53 * R.P.M | [10 empty] | Class Max . RPM - 4315
Max BHP =.19 (RPM/1000)³ | [10 empty] | Class Max . RPM - 5436
Inlet Area = 2.24 SQ . FT.
OUTLET AREA = 1.89 SQ. FT
Outlet Velocity (FPM)=CFM/1.89
C.F.M | O.V. | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1100 | 582 | 1241 | .30
1700 | 899 | 1323 | .42 | 1547 | .66 | 1762 | .90
2300 | 1216 | 1498 | .63 | 1678 | .87 | 1846 | 1.14 | 2176 | 1.80 | 2486 | 2.47
2900 | 1534 | 1694 | .91 | 1860 | 1.21 | 2010 | 1.51 | 2280 | 2.16 | 2544 | 2.95 | 2802 | 3.80 | 3049 | 4.64
3500 | 1851 | 1906 | 1.28 | 2057 | 1.63 | 2196 | 1.99 | 2446 | 2.72 | 2671 | 3.48 | 2890 | 4.37 | 3108 | 5.37 | 3531 | 7.41 | 3924 | 9.48
4100 | 2169 | 2122 | 1.76 | 2268 | 2.16 | 2395 | 2.57 | 2630 | 3.42 | 2842 | 4.28 | 3036 | 5.14 | 3225 | 6.10 | 3597 | 8.34 | 3962 | 10.70 | 4312 | 13.10
4700 | 2486 | 2342 | 2.37 | 2484 | 2.82 | 2606 | 3.28 | 2825 | 4.24 | 3026 | 5.21 | 3212 | 6.19 | 3385 | 7.17 | 3716 | 9.33 | 4041 | 11.90 | 4362 | 14.60
5300 | 2804 | 2568 | 3.11 | 2700 | 3.62 | 2822 | 4.14 | 3030 | 5.19 | 3220 | 6.28 | 3398 | 7.39 | 3565 | 8.49 | 3872 | 10.70 | 4165 | 13.10 | 4454 | 15.90
5900 | 3121 | 2805 | 4.04 | 2921 | 4.59 | 3038 | 5.16 | 3244 | 6.32 | 3422 | 7.50 | 3591 | 8.71 | 3752 | 9.94 | 4049 | 12.40 | 4323 | 14.90 | 4585 | 17.60
6500 | 3439 | 3047 | 5.14 | 3149 | 5.74 | 3256 | 6.36 | 3460 | 7.63 | 3634 | 8.92 | 3793 | 10.20 | 3946 | 11.60 | 4234 | 14.30 | 4498 | 17.00 | 4745 | 19.70
7100 | 3756 | 3293 | 6.45 | 3384 | 7.09 | 3482 | 7.77 | 3675 | 9.14 | 3849 | 10.50 | 4003 | 11.90 | 4148 | 13.40 | 4424 | 16.30 | 4682 | 19.30 | 4921 | 22.20
7700 | 4074 | 3545 | 8.01 | 3626 | 8.68 | 3713 | 9.40 | 3894 | 10.90 | 4064 | 12.40 | 4217 | 13.90 | 4357 | 15.40 | 4621 | 18.50 | 4870 | 21.70 | 5104 | 25.00
8300 | 4391 | 3794 | 9.77 | 3872 | 10.50 | 3949 | 11.30 | 4115 | 12.80 | 4281 | 14.40 | 4433 | 16.10 | 4571 | 17.70 | 4825 | 21.00 | 5064 | 24.40 | 5292 | 27.90
8900 | 4708 | 4050 | 11.80 | 4119 | 12.60 | 4190 | 13.40 | 4343 | 15.10 | 4499 | 16.80 | 4650 | 18.50 | 4787 | 20.20 | 5035 | 23.80 | 5265 | 27.40
9500 | 5026 | 4305 | 14.20 | 4370 | 15.00 | 4437 | 15.80 | 4575 | 17.60 | 4721 | 19.40 | 4866 | 21.20 | 5003 | 23.10 | 5248 | 26.80
10100 | 5343 | 4558 | 16.80 | 4619 | 17.60 | 4681 | 18.50 | 4810 | 20.40 | 4947 | 22.30 | 5085 | 24.20 | 5219 | 26.20
10700 | 5661 | 4816 | 19.70 | 4875 | 20.70 | 4934 | 21.60 | 5052 | 23.50 | 5176 | 25.50 | 5307 | 27.50
11300 | 5978 | 5077 | 23.10 | 5131 | 24.00 | 5184 | 25.00 | 5296 | 27.00 | 5412 | 29.10
11900 | 6296 | 5336 | 26.8 | 5384 | 27.7 | 5434 | 28.7
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects ofappur-
tenances in the airstream