## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 18 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 18 ¼inches 464 mm | [13 empty] | SIZE 18 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 4.78 feet 1.457 m | [13 empty] | CLASS I |  | 2228
Inlet Diameter / Area 20 3/16 inches Dia/4.36 sq f.t 513mm /.4050 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 2904
Outlet Size Area 19 1/16*25 ⅝ Inches I.D/3.39sq.ft 484*651mm/.3149m² | [13 empty] | CLASS III |  | 3660
Tip Speed 4.78* rpm ft./minute 1.457*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP .85*(RPM÷1000)³ BHP .6338* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2034 | 600 | 508 | 0.11 | 581 | 0.16 | 665 | 0.22
2373 | 700 | 547 | 0.14 | 609 | 0.19 | 672 | 0.25 | 744 | 0.32 | 811 | 0.4
2712 | 800 | 588 | 0.17 | 648 | 0.23 | 700 | 0.29 | 753 | 0.35 | 816 | 0.43 | 879 | 0.52 | 935 | 0.6
3051 | 900 | 631 | 0.2 | 688 | 0.27 | 738 | 0.34 | 785 | 0.4 | 832 | 0.47 | 886 | 0.56 | 941 | 0.65 | 1046 | 1.85
3390 | 1000 | 677 | 0.24 | 729 | 0.32 | 778 | 0.39 | 823 | 0.47 | 865 | 0.54 | 906 | 0.62 | 951 | 0.7 | 1052 | 0.91 | 1148 | 1.13
3729 | 1100 | 72 | 0.29 | 772 | 0.37 | 819 | 0.45 | 862 | 0.54 | 903 | 0.62 | 942 | 0.7 | 978 | 0.78 | 1061 | 0.97 | 1153 | 1.2 | 1242 | 1.44
4068 | 1200 | 772 | 35 | 818 | 0.43 | 861 | 0.52 | 903 | 0.61 | 943 | 0.7 | 980 | 0.79 | 1016 | 0.88 | 1084 | 1.06 | 1162 | 1.27 | 1245 | 1.52
4407 | 1300 | 821 | 0.41 | 864 | 0.5 | 904 | 0.6 | 945 | 0.69 | 983 | 0.79 | 1020 | 0.89 | 1055 | 0.98 | 1120 | 1.17 | 1183 | 1.37 | 1255 | 1.6
4746 | 1400 | 870 | 0.48 | 912 | 0.58 | 951 | 0.68 | 987 | 0.78 | 1025 | 0.89 | 1060 | 0.99 | 1094 | 1.1 | 1158 | 1.3 | 1217 | 1.5 | 1277 | 1.72
5085 | 1500 | 921 | 0.56 | 960 | 0.67 | 997 | 0.77 | 1032 | 0.88 | 1067 | 0.99 | 1102 | 1.1 | 1135 | 1.22 | 1197 | 1.4 | 1255 | 1.66 | 1310 | 1.88
5424 | 1600 | 972 | 0.65 | 1009 | 0.76 | 1045 | 0.87 | 1079 | 0.99 | 1111 | 1.1 | 1144 | 1.22 | 1176 | 1.34 | 1237 | 1.59 | 1294 | 1.82 | 1348 | 2.05
5763 | 1700 | 1024 | 0.75 | 1058 | 0.87 | 1093 | 0.99 | 1126 | 1.11 | 1157 | 1.23 | 1187 | 1.35 | 1218 | 1.48 | 1278 | 1.73 | 1334 | 1.99 | 1387 | 2.24
6102 | 1800 | 1076 | 0.86 | 1109 | 0.99 | 1142 | 1.11 | 1173 | 1.24 | 1204 | 1.36 | 1233 | 1.49 | 1261 | 1.63 | 1320 | 1.89 | 1374 | 2.17 | 1426 | 2.44
6441 | 1900 | 1128 | 0.99 | 1160 | 1.12 | 1191 | 1.25 | 1222 | 1.38 | 1251 | 1.51 | 1280 | 1.65 | 1307 | 1.79 | 1362 | 2.06 | 1415 | 2.35 | 1466 | 2.64
6780 | 2000 | 1181 | 1.12 | 1211 | 1.26 | 1240 | 1.4 | 1270 | 1.53 | 1299 | 1.67 | 1327 | 1.81 | 1353 | 1.96 | 1404 | 2.25 | 1457 | 2.54 | 1507 | 2.84
7458 | 2200 | 1287 | 1.43 | 1315 | 1.58 | 1342 | 1.73 | 1369 | 1.88 | 1396 | 2.03 | 1422 | 2.19 | 1447 | 2.34 | 1496 | 2.65 | 1542 | 2.98 | 1590 | 3.3
8136 | 2400 | 1393 | 1.79 | 1420 | 1.96 | 1445 | 2.12 | 1470 | 2.29 | 1494 | 2.45 | 1519 | 2.62 | 1543 | 2.78 | 1590 | 3.12 | 1634 | 3.46 | 1676 | 3.81
8814 | 2600 | 1501 | 2.22 | 1525 | 2.39 | 1549 | 2.57 | 1573 | 2.75 | 1595 | 2.93 | 1617 | 3.11 | 1640 | 3.29 | 1685 | 3.65 | 1727 | 4.01 | 1768 | 4.39
9492 | 2800 | 1609 | 2.71 | 1632 | 2.9 | 1654 | 3.09 | 1676 | 3.28 | 1698 | 3.47 | 1719 | 3.67 | 1739 | 3.86 | 1782 | 4.25 | 1822 | 4.63 | 1861 | 5.03
10170 | 3000 | 1717 | 3.28 | 1739 | 3.48 | 1760 | 3.68 | 1781 | 3.88 | 1801 | 4.09 | 1821 | 4.29 | 1840 | 4.5 | 1879 | 4.92 | 1919 | 5.33 | 1956 | 5.74
10848 | 3200 | 1826 | 3.92 | 1846 | 4.13 | 1866 | 4.35 | 1886 | 4.56 | 1905 | 4.78 | 1924 | 5 | 1943 | 5.22 | 1979 | 5.66 | 2016 | 6.1 | 2052 | 6.54
11526 | 3400 | 1935 | 4.64 | 1954 | 4.87 | 1973 | 5.09 | 1992 | 5.32 | 2010 | 5.55 | 2028 | 5.78 | 2046 | 6.02 | 2081 | 6.49 | 2115 | 6.96 | 2149 | 7.42
12204 | 3600 | 2044 | 5.45 | 2062 | 5.69 | 2081 | 5.93 | 2098 | 6.17 | 2116 | 6.41 | 2133 | 6.66 | 2150 | 6.9 | 2183 | 7.4 | 2215 | 7.9 | 2248 | 8.39
12882 | 3800 | 2154 | 6.36 | 2171 | 6.61 | 2188 | 6.86 | 2205 | 7.11 | 2222 | 7.37 | 2238 | 7.62 | 2255 | 7.88 | 2286 | 8.4 | 2317 | 8.92 | 2347 | 9.45
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
4068 | 1200 | 1328 | 1.78
4407 | 1300 | 1332 | 1.87 | 1483 | 2.44
4746 | 1400 | 1343 | 1.97 | 1487 | 2.55 | 1620 | 3.16
5085 | 1500 | 1366 | 2.11 | 1493 | 2.67 | 1627 | 3.31 | 1748 | 3.95
5424 | 1600 | 1399 | 2.28 | 1505 | 2.8 | 1630 | 3.44 | 1757 | 4.14 | 1868 | 4.82
5763 | 1700 | 1437 | 2.48 | 1533 | 2.99 | 1642 | 3.59 | 1760 | 4.29 | 1877 | 5.04 | 1981 | 5.76
6102 | 1800 | 1475 | 2.69 | 1568 | 3.22 | 1661 | 3.78 | 1769 | 4.46 | 1880 | 5.21 | 1991 | 6 | 2089 | 6.77
6441 | 1900 | 1515 | 2.92 | 1606 | 3.46 | 1690 | 4.03 | 1781 | 4.65 | 1888 | 5.4 | 1994 | 6.2 | 2098 | 7.04 | 2192 | 7.85
6780 | 2000 | 1554 | 3.15 | 1644 | 3.73 | 1727 | 4.31 | 1810 | 4.92 | 1900 | 5.61 | 2000 | 6.4 | 2101 | 7.25 | 2200 | 8.13 | 2292 | 9
7458 | 2200 | 1636 | 3.63 | 1723 | 4.3 | 1804 | 4.93 | 1880 | 5.56 | 1952 | 6.21 | 2031 | 6.93 | 2119 | 7.74 | 2209 | 8.61 | 2301 | 9.55 | 2392 | 10.51
8130 | 2400 | 1720 | 4.16 | 1804 | 4.88 | 1883 | 5.62 | 1957 | 6.3 | 2028 | 6.99 | 2095 | 7.69 | 2164 | 8.43 | 2235 | 9.21 | 2319 | 10.13 | 2401 | 11.09
8814 | 2600 | 1807 | 4.76 | 1887 | 5.53 | 1964 | 6.31 | 2036 | 7.11 | 2105 | 7.84 | 2171 | 8.58 | 2234 | 9.34 | 2295 | 10.11 | 2361 | 10.93 | 2426 | 11.78
9492 | 2800 | 1899 | 5.43 | 1972 | 6.24 | 2047 | 7.07 | 217 | 7.91 | 2184 | 8.77 | 2249 | 9.56 | 2311 | 10.36 | 2370 | 11.17 | 2428 | 11.98 | 2484 | 12.82
10170 | 3000 | 1993 | 6.17 | 2062 | 7.03 | 2131 | 7.9 | 2200 | 8.79 | 2265 | 9.69 | 2328 | 10.61 | 2389 | 11.47 | 2447 | 12.32 | 2504 | 13.18 | 2558 | 1.05
10848 | 3200 | 2087 | 6.99 | 2155 | 7.89 | 2219 | 8.81 | 2284 | 9.75 | 2348 | 10.7 | 2409 | 11.66 | 2468 | 12.63 | 2525 | 13.58 | 2581 | 14.48 | 2635 | 15.39
11526 | 3400 | 2183 | 7.89 | 2249 | 8.84 | 2311 | 9.81 | 2370 | 10.79 | 2432 | 11.78 | 2492 | 12.79 | 2550 | 13.81 | 2606 | 14.84 | 2660 | 15.87 | 2713 | 16.83
12204 | 3600 | 2280 | 8.88 | 2344 | 9.88 | 2404 | 10.89 | 2461 | 11.92 | 2517 | 12.97 | 2576 | 14.01 | 2632 | 15.08 | 2687 | 16.15 | 2740 | 17.24 | 2792 | 18.34
12882 | 3800 | 2378 | 9.97 | 2440 | 11.01 | 2498 | 12.07 | 2554 | 13.14 | 2608 | 14.23 | 2660 | 15.34 | 2716 | 16.44 | 2770 | 17.56 | 2822 | 18.69 | 2873 | 19.84
13560 | 4000 | 2477 | 11.16 | 2536 | 12.24 | 2593 | 13.34 | 2648 | 14.46 | 2700 | 15.6 | 2751 | 16.75 | 2801 | 17.91 | 2854 | 19.07 | 2905 | 20.24 | 2955 | 21.43
14238 | 4200 | 2579 | 12.43 | 2634 | 13.58 | 2689 | 14.73 | 2742 | 15.89 | 2794 | 17.07 | 2843 | 18.26 | 2891 | 19.47 | 2939 | 20.69 | 2989 | 21.91 | 3038 | 23.14
14916 | 4400 | 2681 | 13.81 | 2733 | 15.03 | 2786 | 16.22 | 2838 | 17.43 | 2888 | 18.65 | 2936 | 19.89 | 2983 | 21.14 | 3029 | 22.4 | 3074 | 23.68 | 3122 | 24.95
15594 | 4600 | 2783 | 15.31 | 2833 | 16.58 | 2884 | 17.83 | 2934 | 19.09 | 2983 | 20.35 | 3030 | 21.63 | 3076 | 22.93 | 3121 | 24.23 | 3165 | 25.55 | 3207 | 26.89
16272 | 4800 | 2887 | 16.92 | 2935 | 18.24 | 2983 | 19.57 | 3031 | 20.86 | 3079 | 22.17 | 3125 | 23.5 | 3170 | 24.83 | 3214 | 26.18 | 3256 | 27.55 | 3298 | 28.92
16950 | 5000 | 2990 | 18.65 | 3037 | 20.02 | 3083 | 21.41 | 3129 | 22.76 | 3176 | 24.12 | 3221 | 25.49 | 3264 | 26.87 | 3307 | 28.26 | 3349 | 29.67 | 3390 | 31.09
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
7458 | 2200 | 2479 | 11.5
8136 | 2400 | 2485 | 12.09 | 2650 | 14.2 | 2796 | 16.21
8814 | 2600 | 2504 | 12.79 | 2657 | 14.88 | 2812 | 17.14 | 2956 | 19.42
9492 | 2800 | 2546 | 13.72 | 2678 | 15.7 | 2819 | 17.92 | 2964 | 20.32 | 3104 | 22.79 | 3228 | 25.12
10170 | 3000 | 2611 | 14.93 | 2722 | 16.79 | 2843 | 18.86 | 2976 | 21.22 | 3110 | 23.72 | 3243 | 26.33 | 3370 | 29 | 3480 | 31.39
10848 | 3200 | 2687 | 16.3 | 2787 | 18.16 | 2891 | 20.14 | 3000 | 22.27 | 3126 | 24.77 | 3249 | 27.35 | 3376 | 30.1 | 3498 | 32.9 | 3615 | 35.7
11526 | 3400 | 2764 | 17.78 | 2863 | 19.73 | 2957 | 21.7 | 3054 | 23.78 | 3153 | 25.98 | 3271 | 28.57 | 3386 | 31.25 | 3504 | 34.08 | 3622 | 37.02
12204 | 3600 | 2842 | 19.38 | 2940 | 21.4 | 3032 | 23.46 | 3121 | 25.54 | 3211 | 27.72 | 3306 | 30.03 | 3410 | 32.6 | 3521 | 35.42 | 3628 | 38.29
12882 | 3800 | 2922 | 20.99 | 3018 | 23.19 | 3109 | 25.33 | 3197 | 27.5 | 3280 | 29.69 | 3363 | 31.94 | 3454 | 34.37 | 3545 | 36.88 | 3651 | 39.82
13560 | 4000 | 3003 | 22.63 | 3097 | 25.06 | 3187 | 27.33 | 3273 | 29.58 | 3356 | 31.85 | 3436 | 34.16 | 3513 | 36.48 | 3598 | 39
14238 | 4200 | 3086 | 24.38 | 3178 | 26.89 | 3265 | 29.45 | 3351 | 31.79 | 3433 | 34.15 | 3511 | 36.53 | 3588 | 38.93
14916 | 4400 | 3169 | 26.24 | 3259 | 28.84 | 3346 | 31.48 | 3429 | 34.13 | 3510 | 36.57 | 3588 | 39.04
15594 | 4600 | 3253 | 28.21 | 3342 | 30.9 | 3427 | 33.62 | 3509 | 36.39 | 3588 | 39.14
16272 | 4800 | 3339 | 30.31 | 3426 | 33.08 | 3510 | 35.89 | 3590 | 38.74