## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 27 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 27inches 686 mm | [13 empty] | SIZE 27 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 7.07 feet 2.155 m | [13 empty] | CLASS I |  | 1517
Inlet Diameter / Area 29 11/16 inches Dia/9.50 sq f.t 754 mm /.8826 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 1977
Outlet Size Area 28 ⅜*38 ⅜Inches I.D/7.562sq.ft 721*975mm/.7025m² | [13 empty] | CLASS III |  | 2492
Tip Speed 7.07* rpm ft./minute 2.155*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 5.90*(RPM÷1000)³ BHP 4.400* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
4537 | 600 | 344 | 0.24 | 391 | 0.34 | 438 | 0.45
5293 | 700 | 370 | 0.3 | 413 | 0.41 | 453 | 0.53 | 492 | 0.66 | 536 | 0.8
6050 | 800 | 398 | 0.36 | 438 | 0.49 | 475 | 0.62 | 510 | 0.76 | 543 | 0.9 | 580 | 1.06 | 618 | 1.23
606 | 900 | 429 | 0.44 | 465 | 0.58 | 500 | 0.73 | 532 | 0.88 | 564 | 1.03 | 593 | 1.18 | 624 | 1.35 | 691 | 1.73
7562 | 1000 | 460 | 0.53 | 494 | 0.69 | 526 | 0.85 | 557 | 1.01 | 586 | 1.17 | 615 | 1.34 | 642 | 1.51 | 697 | 1.87 | 758 | 2.29
8318 | 1100 | 493 | 0.64 | 524 | 0.81 | 554 | 0.99 | 584 | 1.16 | 611 | 1.33 | 637 | 1.52 | 664 | 1.7 | 714 | 2.07 | 764 | 2.47 | 819 | 2.92
9074 | 1200 | 526 | 0.77 | 556 | 0.95 | 584 | 1.13 | 611 | 1.32 | 638 | 1.51 | 663 | 1.71 | 687 | 1.9 | 736 | 2.3 | 781 | 2.7 | 826 | 3.14
9831 | 1300 | 560 | 0.91 | 588 | 1.1 | 615 | 1.3 | 640 | 1.5 | 665 | 1.71 | 690 | 1.91 | 714 | 2.12 | 758 | 2.55 | 803 | 2.98 | 844 | 3.42
10587 | 1400 | 595 | 1.07 | 621 | 1.27 | 646 | 1.48 | 671 | 1.7 | 694 | 1.92 | 717 | 2.14 | 740 | 2.36 | 784 | 2.81 | 825 | 3.28 | 866 | 3.74
11343 | 1500 | 630 | 1.25 | 655 | 1.47 | 678 | 1.69 | 702 | 1.92 | 724 | 2.15 | 754 | 2.39 | 747 | 2.63 | 810 | 3.1 | 850 | 3.59 | 888 | 4.08
12099 | 1600 | 665 | 1.45 | 689 | 1.68 | 711 | 1.92 | 734 | 2.16 | 755 | 2.41 | 776 | 2.66 | 796 | 2.91 | 837 | 3.41 | 876 | 3.92 | 912 | 4.45
12855 | 1700 | 701 | 1.68 | 723 | 1.92 | 745 | 2.17 | 766 | 2.43 | 787 | 2.68 | 807 | 2.95 | 826 | 3.21 | 864 | 3.75 | 902 | 4.28 | 938 | 4.83
13612 | 1800 | 737 | 1.93 | 758 | 2.18 | 779 | 2.45 | 799 | 2.72 | 819 | 2.99 | 838 | 3.26 | 857 | 3.54 | 893 | 4.11 | 929 | 4.67 | 965 | 5.24
14368 | 1900 | 773 | 2.2 | 793 | 2.48 | 813 | 2.75 | 832 | 3.03 | 851 | 3.32 | 870 | 3.6 | 888 | 3.89 | 923 | 4.49 | 957 | 5.09 | 992 | 5.68
15124 | 2000 | 809 | 2.51 | 829 | 2.79 | 848 | 3.08 | 867 | 3.38 | 884 | 3.67 | 902 | 3.97 | 920 | 4.28 | 954 | 4.89 | 986 | 5.52 | 1019 | 6.15
16636 | 2200 | 882 | 3.21 | 900 | 3.52 | 918 | 3.83 | 936 | 4.15 | 952 | 4.48 | 969 | 4.8 | 984 | 5.13 | 1017 | 5.8 | 1048 | 6.47 | 1077 | 7.17
18149 | 2400 | 955 | 4.03 | 972 | 4.38 | 989 | 4.72 | 1006 | 5.06 | 1021 | 5.41 | 1037 | 5.76 | 1052 | 6.12 | 1081 | 6.83 | 1111 | 7.56 | 1139 | 8.3
19661 | 2600 | 1029 | 5 | 1045 | 5.37 | 1061 | 5.74 | 1076 | 6.11 | 1091 | 6.48 | 1106 | 6.86 | 1120 | 7.24 | 1147 | 8.01 | 1175 | 8.79 | 1202 | 9.58
21174 | 2800 | 103 | 6.12 | 1118 | 6.51 | 1133 | 6.91 | 1148 | 7.31 | 1162 | 7.71 | 1176 | 8.11 | 1189 | 8.52 | 1215 | 9.34 | 1240 | 10.17 | 1266 | 11.01
22686 | 3000 | 1177 | 7.4 | 1192 | 7.82 | 1206 | 8.25 | 1220 | 8.68 | 1233 | 9.1 | 1246 | 9.53 | 1259 | 9.96 | 1284 | 10.83 | 1308 | 11.71 | 1331 | 12.61
24198 | 3200 | 1252 | 8.86 | 1266 | 9.3 | 1279 | 9.76 | 1292 | 10.21 | 1305 | 10.67 | 1317 | 11.12 | 1329 | 11.58 | 1353 | 12.5 | 1376 | 13.43 | 1399 | 14.37
25711 | 3400 | 1327 | 10.5 | 1340 | 10.97 | 1352 | 11.45 | 1365 | 11.94 | 1377 | 12.42 | 1389 | 12.91 | 1401 | 13.39 | 1423 | 14.36 | 1445 | 15.34 | 1467 | 16.33
27223 | 3600 | 1402 | 12.34 | 1414 | 12.84 | 1426 | 13.35 | 1438 | 13.86 | 1449 | 14.37 | 1461 | 14.89 | 1472 | 15.4 | 1494 | 16.42 | 1515 | 17.45 | 1536 | 18.49
28736 | 3800 | 1477 | 14.39 | 1489 | 14.92 | 1500 | 15.45 | 1511 | 15.99 | 1522 | 16.53 | 1533 | 17.07 | 1544 | 17.61 | 1565 | 18.69 | 1585 | 19.77 | 1605 | 20.86
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
8318 | 1100 | 873 | 3.41
9074 | 1200 | 876 | 3.62
9831 | 1300 | 885 | 3.88 | 978 | 4.95
10587 | 1400 | 904 | 4.21 | 984 | 5.24 | 1071 | 6.43
11343 | 1500 | 926 | 4.58 | 997 | 5.59 | 1074 | 6.75 | 1156 | 8.05
12099 | 1600 | 948 | 4.97 | 1018 | 6.04 | 1084 | 7.15 | 1159 | 8.43 | 1235 | 9.82
12855 | 1700 | 972 | 5.39 | 1040 | 6.5 | 1104 | 7.65 | 1168 | 8.87 | 1238 | 10.25 | 1310 | 11.73
13612 | 1800 | 998 | 5.82 | 1063 | 7 | 1126 | 8.19 | 1184 | 9.41 | 1246 | 10.74 | 1313 | 12.21 | 1381 | 13.78
14368 | 1900 | 1025 | 6.28 | 1087 | 7.52 | 1148 | 8.77 | 1206 | 10.03 | 1260 | 11.32 | 1321 | 12.76 | 1384 | 14.31 | 1448 | 15.96
15124 | 2000 | 1052 | 6.78 | 1113 | 8.06 | 1170 | 9.38 | 1228 | 10.69 | 1282 | 12.02 | 1333 | 13.39 | 1391 | 14.92 | 1451 | 16.55 | 1513 | 18.28 | 1572 | 20.04
16636 | 2200 | 1106 | 7.87 | 1166 | 9.24 | 1221 | 10.65 | 1272 | 12.1 | 1326 | 13.53 | 1376 | 14.99 | 1425 | 16.47 | 1471 | 17.97 | 1524 | 19.67 | 1578 | 21.42
8149 | 2400 | 1166 | 9.05 | 1220 | 10.56 | 1274 | 12.07 | 1324 | 1.6 | 1372 | 15.17 | 1420 | 16.74 | 1468 | 18.31 | 1514 | 19.91 | 1558 | 21.52 | 1600 | 23.16
19661 | 2600 | 1228 | 10.37 | 1278 | 12 | 1328 | 13.64 | 1377 | 15.27 | 1424 | 16.92 | 1469 | 18.61 | 1513 | 20.32 | 1558 | 22.01 | 1601 | 23.72 | 1643 | 25.44
21174 | 2800 | 1291 | 11.85 | 1339 | 13.58 | 1385 | 15.35 | 1432 | 17.1 | 1478 | 18.85 | 1522 | 20.62 | 1564 | 22.43 | 1604 | 24.26 | 1645 | 26.09 | 1687 | 27.91
2268 | 3000 | 1355 | 13.5 | 1402 | 15.32 | 1446 | 17.18 | 1488 | 19.08 | 1532 | 20.95 | 1575 | 22.82 | 1616 | 24.71 | 1656 | 26.63 | 1694 | 28.58 | 1731 | 30.55
24198 | 3200 | 1421 | 15.33 | 1465 | 17.25 | 1508 | 19.2 | 1549 | 21.19 | 1588 | 23.22 | 1629 | 25.2 | 1670 | 27.19 | 1709 | 29.2 | 1746 | 31.24 | 1783 | 33.3
25711 | 3400 | 1488 | 17.33 | 1529 | 19.36 | 1571 | 21.41 | 1611 | 23.49 | 1649 | 25.61 | 1685 | 27.76 | 1724 | 29.88 | 1762 | 31.98 | 1799 | 34.11 | 1835 | 36.26
27223 | 3600 | 1556 | 19.54 | 1595 | 21.67 | 1635 | 23.82 | 1673 | 26 | 1710 | 28.21 | 1746 | 30.45 | 1781 | 32.73 | 1817 | 34.97 | 1853 | 37.19 | 1889 | 39.43
28736 | 3800 | 1625 | 21.96 | 1662 | 24.19 | 1699 | 26.45 | 1737 | 28.72 | 1773 | 31.03 | 1808 | 33.36 | 1842 | 35.73 | 1874 | 38.12 | 1908 | 40.51 | 1943 | 42.84
30248 | 4000 | 1694 | 24.6 | 1730 | 26.93 | 1766 | 29.3 | 1801 | 31.68 | 1836 | 34.07 | 1870 | 36.5 | 1903 | 38.96 | 1935 | 41.44 | 1967 | 43.96 | 1997 | 46.49
31760 | 4200 | 1764 | 27.48 | 1799 | 29.91 | 1833 | 32.37 | 1866 | 34.86 | 1900 | 37.36 | 1933 | 39.88 | 1965 | 42.43 | 1997 | 45.01 | 2027 | 47.61 | 2057 | 50.24
33273 | 4400 | 1834 | 30.61 | 1868 | 33.13 | 1901 | 35.69 | 1933 | 38.28 | 1964 | 40.9 | 1997 | 43.51 | 2028 | 46.15 | 2059 | 48.82 | 2089 | 51.52 | 2118 | 54.24
34785 | 4600 | 1905 | 33.99 | 1938 | 36.61 | 1970 | 39.27 | 2001 | 41.96 | 2031 | 44.67 | 2061 | 47.4 | 2092 | 50.14 | 2122 | 52.9 | 2151 | 55.69 | 2180 | 58.5
36298 | 4800 | 1976 | 37.65 | 2008 | 40.37 | 2039 | 43.12 | 2069 | 45.90 | 2098 | 48.71 | 2127 | 51.56 | 2156 | 54.40 | 2185 | 57.25 | 2214 | 60.13 | 2242 | 63.03
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
16636 | 2200 | 1634 | 23.31
18149 | 2400 | 1648 | 24.98 | 1748 | 28.87 | 1849 | 33.03
19661 | 2600 | 1683 | 27.19 | 1765 | 30.87 | 1855 | 34.95 | 1950 | 39.4 | 2041 | 43.95
21174 | 2800 | 1726 | 29.75 | 1803 | 33.48 | 1876 | 37.31 | 1960 | 41.65 | 2047 | 46.28 | 2133 | 51.11
22686 | 3000 | 1771 | 32.49 | 1846 | 36.41 | 1917 | 40.39 | 1985 | 44.44 | 2061 | 48.93 | 2139 | 53.66 | 2222 | 58.77 | 2301 | 63.96
24198 | 3200 | 1818 | 35.38 | 1890 | 39.54 | 1961 | 43.71 | 2028 | 47.94 | 2092 | 52.23 | 2159 | 56.77 | 2232 | 61.72 | 2307 | 66.92 | 2384 | 72.38 | 2458 | 77.91
25711 | 3400 | 1870 | 38.43 | 1937 | 42.83 | 2005 | 47.24 | 2072 | 51.66 | 2135 | 56.13 | 2197 | 60.65 | 2255 | 65.23 | 2324 | 70.37 | 2391 | 75.65 | 2464 | 81.29
27223 | 3600 | 1923 | 41.69 | 1989 | 46.28 | 2052 | 50.94 | 2116 | 55.6 | 2179 | 60.26 | 2240 | 64.97 | 2298 | 69.73 | 2354 | 74.54 | 2413 | 79.59 | 2478 | 85.11
28736 | 3800 | 1977 | 45.19 | 2042 | 49.96 | 2104 | 54.8 | 2163 | 59.71 | 2223 | 64.63 | 2283 | 69.52 | 2341 | 74.46 | 2397 | 79.45 | 2451 | 84.49
30248 | 4000 | 2031 | 48.93 | 2095 | 53.88 | 2156 | 58.9 | 2215 | 63.99 | 2271 | 69.15 | 2327 | 74.32 | 2385 | 79.45 | 2440 | 84.63
31760 | 4200 | 2086 | 52.9 | 2149 | 58.06 | 2209 | 63.25 | 2267 | 68.52 | 2322 | 73.86 | 2376 | 79.27 | 2429 | 84.7 | 2484 | 90.06
33273 | 4400 | 2147 | 56.99 | 2203 | 62.5 | 2263 | 67.88 | 2320 | 73.33 | 2375 | 78.84 | 2428 | 84.42 | 2479 | 90.06
34785 | 4600 | 2208 | 61.33 | 2262 | 67.08 | 2317 | 72.78 | 2373 | 78.41 | 2428 | 84.11 | 2480 | 89.86
36298 | 4800 | 2269 | 65.96 | 2322 | 71.89 | 2374 | 77.91 | 2427 | 83.79 | 2481 | 89.66