## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 37 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 36 ½inches 927 mm | [13 empty] | SIZE 37 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 9.56 feet 2.914 m | [13 empty] | CLASS I |  | 1111
Inlet Diameter / Area 39 3/16 inches Dia/16.6sq f.t 995 mm /1.542 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 1448
Outlet Size Area 38 ⅜*51 9/16 Inches I.D/13.74sq.ft 975*1310mm/1.276m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1825
Tip Speed 9.56* rpm ft./minute 2.914*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 26.95*(RPM÷1000)³ BHP 20.10* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
8244 | 600 | 253 | 0.3 | 287 | 0.61
9618 | 700 | 272 | 0.54 | 304 | 0.74 | 332 | 0.95 | 362 | 1.19
10992 | 800 | 292 | 0.65 | 322 | 0.89 | 349 | 1.12 | 374 | 1.37 | 400 | 1.63
12366 | 900 | 313 | 0.79 | 341 | 1.06 | 367 | 1.32 | 391 | 1.58 | 414 | 1.85 | 436 | 2.13 | 460 | 2.44
13740 | 1000 | 336 | 0.95 | 361 | 1.24 | 386 | 1.55 | 410 | 1.83 | 431 | 2.12 | 452 | 2.42 | 472 | 2.72 | 513 | 3.4
15114 | 1100 | 359 | 1.15 | 383 | 1.44 | 406 | 1.77 | 428 | 2.11 | 449 | 2.42 | 469 | 2.74 | 488 | 3.07 | 524 | 3.73 | 563 | 4.48
16488 | 1200 | 383 | 1.37 | 406 | 1.69 | 426 | 2.02 | 448 | 2.39 | 468 | 2.76 | 488 | 3.1 | 506 | 3.44 | 541 | 4.15 | 573 | 4.88 | 609 | 5.7
17862 | 1300 | 408 | 1.62 | 429 | 1.96 | 449 | 2.31 | 468 | 2.68 | 488 | 3.09 | 506 | 3.49 | 524 | 3.86 | 558 | 4.61 | 590 | 5.38 | 620 | 6.17
19236 | 1400 | 432 | 1.9 | 453 | 2.27 | 472 | 2.65 | 489 | 3.03 | 508 | 3.44 | 526 | 3.87 | 543 | 4.31 | 576 | 5.11 | 607 | 5.92 | 636 | 6.75
20610 | 1500 | 457 | 2.21 | 477 | 2.62 | 495 | 3.02 | 512 | 3.42 | 528 | 3.83 | 546 | 4.28 | 563 | 4.75 | 595 | 5.64 | 625 | 6.5 | 653 | 7.38
21984 | 1600 | 483 | 2.56 | 501 | 3 | 519 | 3.43 | 535 | 3.85 | 551 | 4.28 | 566 | 4.73 | 583 | 5.21 | 614 | 6.21 | 644 | 7.13 | 671 | 8.05
23358 | 1700 | 508 | 2.95 | 526 | 3.42 | 543 | 3.88 | 559 | 4.33 | 574 | 4.78 | 589 | 5.24 | 603 | 5.72 | 634 | 6.76 | 662 | 7.81 | 690 | 8.77
24732 | 1800 | 534 | 3.39 | 551 | 3.88 | 567 | 4.38 | 583 | 4.85 | 597 | 5.33 | 612 | 5.81 | 625 | 6.3 | 654 | 7.35 | 682 | 8.47 | 708 | 9.55
26106 | 1900 | 559 | 3.86 | 576 | 4.38 | 592 | 4.91 | 607 | 5.42 | 621 | 5.92 | 635 | 6.42 | 648 | 6.93 | 674 | 7.98 | 702 | 9.15 | 728 | 10.34
27480 | 2000 | 585 | 4.39 | 601 | 4.93 | 616 | 5.48 | 631 | 6.04 | 645 | 6.56 | 658 | 7.09 | 671 | 7.62 | 696 | 8.71 | 722 | 9.87 | 747 | 11.1
30228 | 2200 | 637 | 5.6 | 652 | 6.19 | 666 | 6.79 | 680 | 7.39 | 693 | 8.01 | 706 | 8.58 | 718 | 9.16 | 742 | 10.33 | 765 | 11.52 | 787 | 12.78
32976 | 2400 | 690 | 7.03 | 704 | 7.66 | 717 | 8.31 | 730 | 8.97 | 742 | 9.63 | 754 | 10.3 | 766 | 10.93 | 789 | 12.19 | 811 | 13.47 | 831 | 14.77
35724 | 2600 | 743 | 8.7 | 756 | 9.38 | 768 | 10.08 | 780 | 10.78 | 792 | 11.49 | 804 | 12.21 | 815 | 12.94 | 837 | 14.31 | 857 | 15.68 | 877 | 17.06
28472 | 2800 | 796 | 10.63 | 808 | 11.36 | 820 | 12.11 | 832 | 12.86 | 843 | 13.62 | 854 | 14.38 | 864 | 15.16 | 885 | 16.71 | 905 | 18.16 | 924 | 19.63
41220 | 3000 | 850 | 12.84 | 861 | 13.62 | 872 | 14.41 | 883 | 15.21 | 894 | 16.02 | 904 | 16.84 | 914 | 17.66 | 934 | 19.32 | 953 | 20.95 | 971 | 22.51
43968 | 3200 | 903 | 15.35 | 914 | 16.18 | 925 | 17.02 | 935 | 17.87 | 945 | 18.73 | 955 | 19.59 | 964 | 20.46 | 983 | 22.22 | 1001 | 24 | 1019 | 25.71
46716 | 3400 | 957 | 18.18 | 967 | 19.06 | 977 | 19.96 | 987 | 20.85 | 997 | 21.76 | 1006 | 22.67 | 1015 | 23.58 | 1033 | 25.43 | 1051 | 27.31 | 1068 | 29.21
49464 | 3600 | 1011 | 21.35 | 1021 | 22.29 | 1030 | 23.23 | 1039 | 24.17 | 1049 | 25.13 | 1058 | 26.09 | 1066 | 27.05 | 1084 | 29 | 1100 | 30.96 | 1117 | 32.95
52212 | 3800 | 1065 | 24.89 | 1074 | 25.87 | 1083 | 26.86 | 1092 | 27.86 | 1101 | 28.86 | 1109 | 29.86 | 1118 | 30.88 | 1134 | 32.92 | 1151 | 34.98 | 1166 | 37.07
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
17862 | 1300 | 652 | 7.05
19236 | 1400 | 664 | 7.61 | 724 | 9.5
20610 | 1500 | 681 | 8.27 | 734 | 10.15
21984 | 1600 | 697 | 8.98 | 748 | 10.91 | 799 | 13
23358 | 1700 | 716 | 9.75 | 765 | 11.75 | 811 | 1382 | 860 | 16.12
24732 | 1800 | 734 | 10.57 | 782 | 12.65 | 827 | 14.81 | 870 | 17.03 | 918 | 19.51
26106 | 1900 | 753 | 11.44 | 800 | 13.61 | 844 | 15.84 | 886 | 18.13 | 928 | 20.54 | 973 | 23.16
27480 | 2000 | 772 | 12.36 | 818 | 14.63 | 861 | 16.94 | 902 | 19.31 | 942 | 21.74 | 982 | 24.32 | 1025 | 27.08
30228 | 2200 | 811 | 14.13 | 856 | 16.86 | 898 | 19.34 | 937 | 21.87 | 975 | 24.45 | 1011 | 27.09 | 1046 | 29.77 | 1084 | 32.67 | 1123 | 35.71
32976 | 2400 | 851 | 16.11 | 895 | 19.05 | 935 | 22.01 | 974 | 24.71 | 1010 | 27.46 | 1045 | 30.25 | 1079 | 33.09 | 1112 | 35.98 | 1144 | 38.91 | 1179 | 42.08
35724 | 2600 | 896 | 18.7 | 935 | 21.43 | 974 | 24.63 | 1011 | 27.84 | 1047 | 30.76 | 1081 | 33.72 | 1113 | 36.72 | 1145 | 39.77 | 1177 | 42.86 | 1207 | 45.99
38472 | 2800 | 942 | 21.12 | 977 | 24.16 | 1014 | 27.44 | 1050 | 30.9 | 1084 | 34.38 | 1118 | 37.52 | 1150 | 0.68 | 1181 | 43.89 | 1210 | 47.14 | 1240 | 50.43
41220 | 3000 | 989 | 24.08 | 1023 | 27.29 | 1055 | 30.56 | 1090 | 34.15 | 1123 | 37.85 | 1156 | 41.62 | 1187 | 44.99 | 1217 | 48.37 | 1247 | 51.78 | 1275 | 55.23
43968 | 3200 | 1036 | 27.37 | 1069 | 30.74 | 1100 | 34.18 | 1130 | 37.69 | 1163 | 41.56 | 1195 | 54.5 | 1225 | 49.51 | 1255 | 53.21 | 1283 | 56.8 | 1311 | 60.41
46716 | 3400 | 1084 | 30.99 | 1116 | 34.54 | 1146 | 38.15 | 1175 | 41.81 | 1204 | 45.58 | 1235 | 49.69 | 1264 | 53.87 | 1293 | 58.11 | 1321 | 62.2 | 1348 | 5.99
49464 | 3600 | 133 | 34.97 | 1163 | 38.7 | 1193 | 42.48 | 1221 | 46.31 | 1248 | 50.21 | 1275 | 54.21 | 1304 | 58.55 | 1332 | 62.96 | 1360 | 67.43 | 1386 | 71.96
52212 | 3800 | 1182 | 39.17 | 1211 | 43.25 | 1240 | 47.2 | 1267 | 51.2 | 1294 | 55.26 | 1319 | 59.37 | 1345 | 63.59 | 1372 | 68.17 | 1399 | 72.8 | 1425 | 77.49
54960 | 4000 | 1231 | 43.76 | 1260 | 48.21 | 1287 | 52.33 | 1314 | 56.5 | 1340 | 60.72 | 1365 | 65 | 1389 | 69.33 | 1413 | 73.74 | 1439 | 78.54 | 1465 | 83.4
57708 | 4200 | 1281 | 48.74 | 1309 | 53.38 | 1335 | 57.89 | 1361 | 62.23 | 1386 | 66.62 | 1411 | 71.06 | 1434 | 75.55 | 1457 | 80.09 | 1479 | 84.68 | 1505 | 89.7
60456 | 4400 | 1331 | 54.15 | 1358 | 58.98 | 1384 | 63.88 | 1409 | 68.41 | 1433 | 72.97 | 1457 | 77.57 | 1480 | 82.23 | 1503 | 86.93 | 1524 | 91.68 | 1546 | 96.47
63204 | 4600 | 1382 | 60.01 | 1408 | 65.02 | 1433 | 70.1 | 1457 | 75.06 | 1481 | 79.79 | 1504 | 84.56 | 1527 | 89.38 | 1548 | 94.24 | 1570 | 99.15 | 1591 | 104.11
65952 | 4800 | 1432 | 66.32 | 1458 | 71.52 | 1482 | 76.78 | 1506 | 85.11 | 1529 | 87.1 | 1551 | 92.04 | 1573 | 97.03 | 1595 | 102.06 | 1616 | 107.13 | 1636 | 112.24
68700 | 5000 | 1483 | 73.11 | 1508 | 78.5 | 1532 | 83.95 | 1555 | 89.45 | 1577 | 94.92 | 1599 | 100.03 | 1620 | 105.19 | 1641 | 110.38 | 1662 | 115.62 | 1682 | 120.89
71448 | 5200 | 1535 | 80.4 | 1558 | 85.98 | 1581 | 91.61 | 1604 | 97.3 | 1626 | 103.05 | 1647 | 108.56 | 1668 | 113.88 | 1688 | 119.24 | 1708 | 124.64 | 1728 | 130.08
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
32976 | 2400 | 1214 | 45.38
35724 | 2600 | 1236 | 49.16 | 1301 | 56.09
38472 | 2800 | 1269 | 53.76 | 1324 | 60.52 | 1383 | 67.85 | 1443 | 75.57
41220 | 3000 | 1302 | 58.71 | 1357 | 65.8 | 1408 | 73.02 | 1462 | 80.66 | 1518 | 88.85
43968 | 3200 | 1338 | 64.06 | 1390 | 71.44 | 1441 | 78.99 | 1490 | 86.65 | 1537 | 94.51 | 1591 | 103.18 | 1643 | 111.97
46716 | 3400 | 1375 | 69.8 | 1426 | 77.52 | 1474 | 85.36 | 1523 | 93.35 | 1569 | 101.45 | 1613 | 109.65 | 1662 | 118.56 | 1712 | 127.81 | 1760 | 137.17
79464 | 3600 | 1412 | 75.96 | 1463 | 84.01 | 1510 | 92.18 | 1556 | 100.46 | 1602 | 108.89 | 1646 | 117.42 | 1688 | 126.04 | 1731 | 134.99 | 1779 | 144.69 | 1825 | 154.5
52212 | 3800 | 1450 | 82.24 | 1500 | 90.95 | 1547 | 99.45 | 1592 | 108.06 | 16.35 | 116.77 | 1678 | 125.62 | 1720 | 134.57 | 1761 | 143.62 | 1800 | 152.75
54960 | 4000 | 1489 | 88.31 | 1537 | 98.3 | 1584 | 107.18 | 1628 | 116.12 | 1671 | 125.16 | 1713 | 134.3 | 1753 | 143.56 | 1793 | 152.93
57708 | 4200 | 1529 | 94.78 | 1576 | 105.09 | 1621 | 115.4 | 1665 | 124.68 | 1708 | 134.04 | 1749 | 153.23 | 1788 | 153.06
60456 | 4400 | 1569 | 101.64 | 1616 | 112.29 | 1660 | 123.13 | 1703 | 133.73 | 1745 | 143.44 | 1785 | 163.48 | 1824 | 163.11
63204 | 4600 | 1611 | 109.1 | 1655 | 119.91 | 1699 | 131.08 | 1741 | 142.44 | 1782 | 153.36 | 1822
65952 | 4800 | 1656 | 117.4 | 1696 | 127.98 | 1739 | 139.48 | 1780 | 151.16 | 1820 | 163.01
68700 | 5000 | 1701 | 126.21 | 1739 | 136.96 | 1779 | 148.34 | 1820 | 160.34