## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 54 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 54¼ inches 1378 mm | [13 empty] | SIZE 54 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 14.2 feet 4.328 m | [13 empty] | CLASS I |  | 747
Inlet Diameter / Area 65 inches Dia/36.98 sq f.t 1651mm /3.435m² | [13 empty] | CLASS II |  | 974
Outlet Size Area 57 ¼* 76 ⅞ Inches I.D/30.56 sq.ft 1454*1953 mm/2.839 m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1228
Tip Speed 14.2* rpm ft./minute 4.328*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 195.30*(RPM÷1000)³ BHP 145.64* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
18336 | 600 | 171 | 0.96 | 193 | 1.36
21392 | 700 | 183 | 1.2 | 205 | 1.65 | 224 | 2.12 | 244 | 2.65
24448 | 800 | 197 | 1.46 | 217 | 1.99 | 236 | 2.51 | 253 | 3.04 | 270 | 3.62
27504 | 900 | 211 | 1.76 | 230 | 2.36 | 248 | 2.95 | 264 | 3.53 | 279 | 4.13 | 294 | 4.75 | 310 | 5.43
30560 | 1000 | 227 | 2.13 | 244 | 2.76 | 261 | 3.45 | 276 | 4.09 | 291 | 4.73 | 305 | 5.39 | 318 | 6.07 | 346 | 7.55
33616 | 1100 | 243 | 2.57 | 259 | 3.22 | 274 | 3.95 | 289 | 4.71 | 3036 | 5.41 | 317 | 6.11 | 329 | 6.83 | 354 | 8.32 | 379 | 9.96
36672 | 1200 | 259 | 3.07 | 274 | 3.77 | 288 | 4.5 | 302 | 5.32 | 316 | 6.16 | 329 | 6.91 | 341 | 7.68 | 365 | 9.25 | 387 | 10.88 | 410 | 12.67
39728 | 1300 | 276 | 3.63 | 290 | 4.39 | 303 | 5.17 | 316 | 5.99 | 329 | 6.88 | 342 | 7.79 | 354 | 8.61 | 377 | 10.27 | 398 | 11.99 | 418 | 13.75
42784 | 1400 | 293 | 4.25 | 306 | 5.09 | 319 | 5.92 | 331 | 6.77 | 343 | 7.68 | 355 | 8.64 | 367 | 9.62 | 389 | 11.39 | 409 | 13.19 | 429 | 15.05
45840 | 1500 | 309 | 4.96 | 322 | 5.88 | 335 | 6.75 | 346 | 7.65 | 357 | 8.56 | 369 | 9.55 | 380 | 10.59 | 402 | 12.6 | 422 | 14.5 | 441 | 16.44
48896 | 1600 | 327 | 5.75 | 339 | 6.73 | 351 | 7.68 | 362 | 8.62 | 373 | 9.58 | 383 | 10.56 | 394 | 11.63 | 415 | 13.85 | 434 | 15.92 | 453 | 17.95
51952 | 1700 | 344 | 6.63 | 356 | 7.67 | 367 | 8.7 | 378 | 9.69 | 388 | 10.7 | 398 | 11.72 | 407 | 12.77 | 428 | 15.08 | 447 | 17.44 | 466 | 19.58
55008 | 1800 | 361 | 7.6 | 373 | 8.7 | 384 | 9.81 | 394 | 10.86 | 404 | 11.92 | 414 | 12.99 | 423 | 14.08 | 442 | 16.4 | 460 | 18.89 | 478 | 21.32
58064 | 1900 | 379 | 8.68 | 390 | 9.83 | 400 | 11 | 410 | 12.15 | 420 | 13.25 | 429 | 14.37 | 438 | 15.51 | 455 | 17.83 | 474 | 20.4 | 491 | 23.05
61120 | 2000 | 396 | 9.87 | 407 | 11.07 | 417 | 12.29 | 427 | 13.54 | 436 | 14.7 | 445 | 15.87 | 454 | 17.05 | 471 | 19.46 | 487 | 22.03 | 505 | 24.76
67232 | 2200 | 432 | 12.59 | 441 | 13.9 | 451 | 15.23 | 460 | 16.58 | 469 | 17.95 | 477 | 19.23 | 486 | 20.51 | 502 | 23.11 | 517 | 25.76 | 532 | 28.53
73344 | 2400 | 467 | 15.8 | 476 | 17.22 | 485 | 18.66 | 494 | 20.11 | 502 | 21.59 | 510 | 23.08 | 518 | 24.5 | 533 | 27.29 | 548 | 30.13 | 562 | 33.02
79456 | 2600 | 503 | 19.56 | 512 | 21.09 | 520 | 22.63 | 528 | 24.2 | 536 | 25.78 | 544 | 27.38 | 551 | 28.99 | 566 | 32.06 | 580 | 35.09 | 593 | 38.17
85568 | 2800 | 539 | 23.91 | 547 | 25.55 | 555 | 27.2 | 563 | 28.87 | 570 | 30.56 | 578 | 32.26 | 585 | 33.98 | 598 | 37.46 | 612 | 40.68 | 625 | 43.95
91680 | 3000 | 575 | 28.89 | 583 | 30.64 | 590 | 32.4 | 598 | 34.18 | 605 | 35.97 | 612 | 37.78 | 618 | 39.61 | 632 | 43.3 | 644 | 46.95 | 657 | 50.41
97792 | 3200 | 612 | 34.55 | 619 | 36.41 | 626 | 38.28 | 633 | 40.17 | 640 | 42.07 | 646 | 43.98 | 653 | 45.91 | 665 | 49.82 | 677 | 53.77 | 689 | 57.6
103904 | 3400 | 648 | 40.93 | 655 | 42.9 | 662 | 44.88 | 668 | 46.88 | 675 | 48.89 | 681 | 50.91 | 687 | 52.95 | 699 | 57.06 | 711 | 61.22 | 722 | 65.44
110016 | 3600 | 685 | 48.09 | 691 | 50.16 | 697 | 52.25 | 704 | 54.36 | 710 | 56.48 | 716 | 58.61 | 722 | 60.75 | 733 | 65.07 | 745 | 69.45 | 755 | 73.87
116128 | 3800 | 721 | 56.05 | 727 | 58.24 | 733 | 60.44 | 739 | 62.65 | 745 | 64.88 | 751 | 67.12 | 757 | 69.37 | 768 | 73.9 | 779 | 78.49 | 789 | 83.12
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
39728 | 1300 | 440 | 15.67
42784 | 1400 | 448 | 16.94 | 488 | 21.13
45840 | 1500 | 459 | 18.43 | 494 | 22.56
48896 | 1600 | 471 | 20.03 | 505 | 24.3 | 539 | 28.89
51952 | 1700 | 483 | 21.74 | 516 | 26.19 | 547 | 30.78 | 580 | 35.83
55008 | 1800 | 495 | 23.58 | 527 | 28.21 | 558 | 32.98 | 586 | 37.88 | 618 | 43.36
58064 | 1900 | 508 | 25.54 | 540 | 30.36 | 569 | 35.31 | 597 | 40.39 | 625 | 45.67 | 655 | 51.49
61120 | 2000 | 521 | 27.56 | 552 | 32.64 | 581 | 37.77 | 609 | 43.03 | 635 | 48.41 | 662 | 54.07 | 690 | 60.2
67232 | 2200 | 548 | 31.52 | 578 | 37.63 | 606 | 43.14 | 632 | 48.76 | 657 | 54.5 | 682 | 60.35 | 706 | 66.3 | 730 | 72.64 | 756 | 79.38
73344 | 2400 | 575 | 35.97 | 604 | 42.49 | 631 | 49.12 | 657 | 55.13 | 682 | 61.22 | 705 | 67.42 | 728 | 73.74 | 750 | 80.15 | 771 | 86.64 | 794 | 93.57
79456 | 2600 | 606 | 41.29 | 631 | 47.84 | 658 | 54.95 | 683 | 62.15 | 707 | 68.63 | 729 | 75.21 | 751 | 81.87 | 772 | 88.62 | 794 | 95.49 | 814 | 102.44
85568 | 2800 | 637 | 47.26 | 661 | 54.01 | 685 | 61.25 | 709 | 68.91 | 732 | 76.75 | 755 | 83.71 | 776 | 90.75 | 797 | 97.87 | 817 | 105.07 | 836 | 112.37
91680 | 3000 | 669 | 53.91 | 691 | 61.03 | 713 | 68.3 | 736 | 76.2 | 759 | 84.42 | 780 | 92.79 | 801 | 100.41 | 822 | 107.91 | 841 | 115.48 | 860 | 123.13
97792 | 3200 | 701 | 61.29 | 723 | 68.79 | 744 | 76.43 | 764 | 84.21 | 786 | 92.74 | 807 | 101.49 | 827 | 110.38 | 847 | 118.78 | 866 | 126.73 | 885 | 134.75
103904 | 3400 | 733 | 69.45 | 755 | 77.32 | 775 | 85.33 | 794 | 93.48 | 813 | 101.77 | 834 | 110.89 | 854 | 120.16 | 873 | 129.57 | 892 | 138.85 | 910 | 147.25
110016 | 3600 | 766 | 78.34 | 787 | 86.68 | 806 | 95.07 | 825 | 103.59 | 844 | 112.23 | 861 | 121.04 | 881 | 130.68 | 900 | 140.46 | 918 | 150.37 | 936 | 160.42
116128 | 3800 | 799 | 87.8 | 819 | 96.92 | 838 | 105.68 | 857 | 114.57 | 874 | 123.59 | 892 | 132.72 | 908 | 141.98 | 927 | 152.14 | 945 | 162.42 | 962 | 172.84
122240 | 4000 | 833 | 98.11 | 852 | 108.01 | 871 | 117.22 | 888 | 126.48 | 906 | 135.86 | 922 | 145.36 | 939 | 154.97 | 954 | 164.69 | 972 | 175.31 | 989 | 186.09
128352 | 4200 | 867 | 109.34 | 885 | 119.64 | 903 | 129.72 | 921 | 139.36 | 937 | 149.11 | 954 | 158.98 | 969 | 168.95 | 985 | 179.03 | 1000 | 189.21 | 1016 | 200.21
134464 | 4400 | 901 | 121.51 | 919 | 132.23 | 936 | 143.11 | 953 | 153.25 | 969 | 163.38 | 985 | 173.62 | 1001 | 183.95 | 1016 | 194.39 | 1030 | 204.93 | 1044 | 215.57
140576 | 4600 | 935 | 134.68 | 952 | 145.81 | 969 | 157.1 | 986 | 168.21 | 1001 | 178.72 | 1017 | 189.32 | 1032 | 200.03 | 1047 | 210.83 | 1061 | 221.73 | 1075 | 232.73
146688 | 4800 | 969 | 148.89 | 986 | 160.44 | 1003 | 172.13 | 1018 | 183.96 | 1034 | 195.16 | 1049 | 206.14 | 1064 | 217.21 | 1078 | 228.38 | 1092 | 239.65 | 1106 | 251
152800 | 5000 | 1004 | 164.19 | 1020 | 176.15 | 1036 | 188.25 | 1052 | 200.49 | 1067 | 212.76 | 1081 | 224.11 | 1096 | 235.56 | 1110 | 247.1 | 1123 | 258.72 | 1137 | 270.44
158912 | 5200 | 1039 | 180.61 | 1055 | 192.99 | 1070 | 205.5 | 1085 | 218.15 | 1100 | 230.92 | 1114 | 243.3 | 1128 | 255.11 | 1142 | 267.02 | 1155 | 279.01 | 1168 | 291.09
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
73344 | 2400 | 818 | 100.89
79456 | 2600 | 834 | 109.46 | 876 | 124.72
85568 | 2800 | 856 | 119.77 | 893 | 134.78 | 932 | 150.87 | 972 | 167.99
91680 | 3000 | 879 | 130.86 | 915 | 146.59 | 950 | 162.61 | 985 | 179.36 | 1023 | 197.54
97792 | 3200 | 903 | 142.85 | 938 | 159.25 | 972 | 175.99 | 1005 | 193 | 1036 | 210.25 | 1072 | 229.42 | 1107 | 248.92
103904 | 3400 | 928 | 155.72 | 962 | 172.86 | 995 | 190.26 | 1027 | 207.99 | 1058 | 225.97 | 1088 | 244.18 | 1120 | 263.63 | 1153 | 284.15 | 1186 | 304.91
110016 | 3600 | 953 | 169.54 | 987 | 187.42 | 1019 | 205.56 | 1050 | 223.94 | 1080 | 242.62 | 1110 | 261.56 | 1138 | 280.7 | 1166 | 300.18 | 1198 | 321.71
116128 | 3800 | 979 | 183.37 | 1012 | 202.97 | 1044 | 221.85 | 1074 | 240.96 | 1103 | 260.3 | 1132 | 279.92 | 1160 | 299.79 | 1188 | 319.87 | 1214 | 340.14
122240 | 4000 | 1006 | 196.99 | 1038 | 219.15 | 1069 | 239.19 | 1099 | 259.04 | 1128 | 279.11 | 1155 | 299.39 | 1183 | 319.92 | 1210 | 340.72
128352 | 4200 | 1033 | 211.49 | 1064 | 234.38 | 1094 | 257.62 | 1124 | 278.22 | 1153 | 299.02 | 1180 | 320.02 | 1206 | 341.23
134464 | 4400 | 1060 | 226.9 | 1091 | 250.52 | 1121 | 274.58 | 1149 | 298.54 | 1178 | 320.08 | 1205 | 341.82
140576 | 4600 | 1089 | 243.82 | 1118 | 267.63 | 1147 | 292.42 | 1176 | 317.61 | 1203 | 342.34
146688 | 4800 | 1119 | 262.45 | 1145 | 285.73 | 1174 | 311.26 | 1202 | 337.17
152800 | 5000 | 1150 | 282.25 | 1175 | 306.12 | 1202 | 331.13