## Sheet1
Single Width Single Inlet
SAF - 12 SWSI
WHEEL DIAMETER 12"
Wheel Type = Airfoil | [10 empty] | Class Max . RPM - 3948
TIP SPEED F. P. M . = 3.21 * R.P.M | [10 empty] | Class Max . RPM - 5151
Max . BHP= .054 (RPM/1000)³ | [10 empty] | Class Max . RPM - 6490
Inlet Area = .92SQ . FT.
OUTLET AREA = .83 SQ. FT
Outlet Velocity (FPM)=CFM/.83
C.F.M | O.V. | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
500 | 602 | 1366 | .13
750 | 903 | 1529 | .19 | 1750 | .29 | 1952 | .39
1000 | 1204 | 1754 | .29 | 1940 | .39 | 2116 | .51 | 2437 | .77 | 2733 | 1.06
1250 | 1506 | 2008 | .41 | 2173 | .54 | 2325 | .67 | 2610 | .96 | 2875 | 1.27 | 3121 | 1.61 | 3357 | 1.97
1500 | 1807 | 2286 | .58 | 2427 | .73 | 2565 | .89 | 2819 | 1.20 | 3058 | 1.54 | 3285 | 1.91 | 3500 | 2.29 | 3904 | 3.12
1750 | 2108 | 2581 | .81 | 2700 | .97 | 2821 | 1.14 | 3056 | 1.51 | 3272 | 1.88 | 3478 | 2.26 | 3677 | 2.68 | 4054 | 3.57 | 4404 | 4.51 | 4740 | 5.52
2000 | 2409 | 2882 | 1.11 | 2990 | 1.28 | 3094 | 1.46 | 3306 | 1.87 | 3508 | 2.29 | 3697 | 2.71 | 3880 | 3.14 | 4231 | 4.08 | 4562 | 5.09 | 4873 | 6.15
2250 | 2710 | 3186 | 1.47 | 3288 | 1.66 | 3382 | 1.86 | 3569 | 2.28 | 3757 | 2.76 | 3936 | 3.23 | 4106 | 3.70 | 4429 | 4.67 | 4741 | 5.74 | 5038 | 6.87
2500 | 3012 | 3491 | 1.91 | 3591 | 2.13 | 3680 | 2.35 | 3846 | 2.79 | 4016 | 3.28 | 4184 | 3.81 | 4346 | 4.34 | 4649 | 5.38 | 4939 | 6.48 | 5220 | 7.66
2750 | 3313 | 3797 | 2.43 | 3895 | 2.69 | 3981 | 2.93 | 4135 | 3.40 | 4287 | 3.90 | 4443 | 4.47 | 4595 | 5.04 | 4885 | 6.20 | 5158 | 7.36 | 5420 | 8.57
3000 | 3614 | 4103 | 3.03 | 4201 | 3.33 | 4285 | 3.61 | 4432 | 4.12 | 4571 | 4.64 | 4711 | 5.21 | 4854 | 5.83 | 5130 | 7.09 | 5390 | 8.35 | 5639 | 9.62
3250 | 3915 | 4408 | 3.73 | 4507 | 4.08 | 4589 | 4.38 | 4733 | 4.95 | 4864 | 5.50 | 4991 | 6.08 | 5121 | 6.71 | 5382 | 8.06 | 5633 | 9.44 | 5869 | 10.80
3500 | 4216 | 4715 | 4.53 | 4811 | 4.92 | 4895 | 5.27 | 5035 | 5.89 | 5161 | 6.49 | 5279 | 7.09 | 5399 | 7.73 | 5642 | 9.13 | 5882 | 10.60 | 6112 | 12.18
3750 | 4518 | 5022 | 5.44 | 5118 | 5.88 | 5201 | 6.27 | 5340 | 6.96 | 5461 | 7.60 | 5575 | 8.24 | 5687 | 8.90 | 5910 | 10.30 | 6138 | 11.90 | 6360 | 13.50
4000 | 4819 | 5326 | 6.45 | 5422 | 6.94 | 5505 | 7.37 | 5645 | 8.15 | 5764 | 8.85 | 5875 | 9.54 | 5980 | 10.20 | 6188 | 11.70 | 6400 | 13.30
4250 | 5120 | 5638 | 7.62 | 5729 | 8.14 | 5811 | 8.62 | 5950 | 9.47 | 6069 | 10.20 | 6176 | 11.00 | 6277 | 11.70 | 6473 | 13.20
4500 | 5421 | 5948 | 8.91 | 6037 | 9.47 | 6117 | 9.99 | 6256 | 10.90 | 6372 | 11.80 | 6478 | 12.60
4750 | 5722 | 6256 | 10.30 | 6342 | 10.90 | 6420 | 11.50
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects ofappur-
tenances in the airstream