## Sheet1
Single Width Single Inlet
SAF- 15 SWSI
WHEEL DIAMETER = 15"
Wheel Type = Airfoil | [10 empty] | Class Max . RPM - 2749
TIP SPEED F. P. M . = 3.93 * R.P.M | [10 empty] | Class Max . RPM - 3587
Max BHP =.19 (RPM/1000)³ | [10 empty] | Class Max . RPM - 4519
Inlet Area = 1.39 SQ . FT.
OUTLET AREA = 1.29 SQ. FT
Outlet Velocity (FPM)=CFM/1.29
C.F.M | O.V. | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1000 | 775 | 1117 | .23
1400 | 1085 | 1217 | .33 | 1401 | .48 | 1577 | .65
1800 | 1395 | 1371 | .48 | 1519 | .65 | 1665 | .83 | 1944 | 1.24
2200 | 1705 | 1551 | .67 | 1677 | .87 | 1799 | 1.08 | 2039 | 1.53 | 2268 | 2.01 | 2492 | 2.54
2600 | 2015 | 1740 | .93 | 1856 | 1.16 | 1962 | 1.39 | 2168 | 1.89 | 2371 | 2.42 | 2568 | 2.98 | 2759 | 3.57 | 3137 | 4.93
3000 | 2325 | 1915 | 1.23 | 2044 | 1.52 | 2142 | 1.79 | 2325 | 2.33 | 2503 | 2.90 | 2679 | 3.51 | 2852 | 4.15 | 3186 | 5.49 | 3513 | 7.02
3400 | 2635 | 2053 | 1.54 | 2229 | 1.94 | 2330 | 2.26 | 2498 | 2.86 | 2658 | 3.48 | 2815 | 4.14 | 2971 | 4.82 | 3279 | 6.25 | 3571 | 7.77 | 3860 | 9.44
3800 | 2945 | 2200 | 1.93 | 2394 | 2.41 | 2517 | 2.80 | 2682 | 3.49 | 2829 | 4.17 | 2971 | 4.87 | 3112 | 5.59 | 3391 | 7.12 | 3663 | 8.73 | 3926 | 10.40
4200 | 3255 | 2387 | 2.43 | 2527 | 2.88 | 2691 | 3.41 | 2871 | 4.21 | 3009 | 4.96 | 3141 | 5.71 | 3270 | 6.48 | 3525 | 8.11 | 3776 | 9.82 | 4022 | 11.60
4600 | 3565 | 2581 | 3.04 | 2677 | 3.45 | 2836 | 4.03 | 3058 | 5.03 | 3197 | 5.86 | 3321 | 6.68 | 3440 | 7.50 | 3676 | 9.22 | 3907 | 11.00 | 4136 | 12.90
5000 | 3875 | 2780 | 3.77 | 2855 | 4.17 | 2970 | 4.70 | 3236 | 5.93 | 3385 | 6.88 | 3506 | 7.77 | 3620 | 8.66 | 3838 | 10.50 | 4053 | 12.40 | 4266 | 14.30
5400 | 4186 | 2983 | 4.62 | 3046 | 5.03 | 3131 | 5.52 | 3394 | 6.87 | 3571 | 8.01 | 3696 | 9.00 | 3805 | 9.95 | 4012 | 11.90 | 4213 | 13.90 | 4411 | 15.90
5800 | 4496 | 3186 | 5.60 | 3244 | 6.03 | 3309 | 6.49 | 3528 | 7.81 | 3748 | 9.22 | 3883 | 10.30 | 3993 | 11.40 | 4192 | 13.40 | 4381 | 15.50
6200 | 4806 | 3393 | 6.72 | 3444 | 7.16 | 3500 | 7.63 | 3666 | 8.84 | 3907 | 10.50 | 4066 | 11.80 | 4182 | 12.90 | 4377 | 15.20
6600 | 5116 | 3598 | 7.98 | 3646 | 8.44 | 3698 | 8.94 | 3828 | 10.10 | 4042 | 11.70 | 4239 | 13.30 | 4368 | 14.70
7000 | 5426 | 3803 | 9.37 | 3848 | 9.87 | 3895 | 10.40 | 4007 | 11.50 | 4176 | 13.00 | 4392 | 14.90
7400 | 5736 | 4014 | 11.0 | 4056 | 11.50 | 4099 | 12.00 | 4195 | 13.20 | 4329 | 14.60
7800 | 6046 | 4224 | 12.80 | 4262 | 13.30 | 4300 | 13.80 | 4388 | 15.00 | 4501 | 16.40
8200 | 6356 | 4434 | 14.7 | 4467 | 15.2 | 4504 | 15.8
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects ofappur-
tenances in the airstream