## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE S - AF - 40 | [6 empty] | SINGLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | SINGLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 40 ¼inches 1022 mm | [13 empty] | SIZE 40 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel circumference 10.5 feet 3.200 m | [13 empty] | CLASS I |  | 1023
Inlet Diameter / Area 49 ½ inches Dia/10.31 sq f.t 1257mm /.9578 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 1335
Outlet Size Area 42 7/16*31 11/16 Inches I.D/9.35sq.ft 1078*805mm/.8686m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1682
Tip Speed 10.5* rpm ft./minute 3.200*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | 1850
Maximum BHP 21.29*(RPM÷1000)³ BHP 15.88* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
5610 | 600 | 240 | 0.29 | 271 | 0.41 | 304 | 0.55
6545 | 700 | 259 | 0.36 | 288 | 0.5 | 314 | 0.64 | 342 | 0.8 | 369 | 0.96
7480 | 800 | 278 | 0.44 | 306 | 0.6 | 331 | 0.76 | 354 | 0.93 | 377 | 1.1 | 402 | 1.28 | 426 | 1.47
8415 | 900 | 300 | 0.53 | 325 | 0.71 | 349 | 0.89 | 371 | 1.08 | 392 | 1.26 | 411 | 1.44 | 434 | 1.65 | 476 | 2.06
9350 | 1000 | 323 | 0.64 | 345 | 0.83 | 368 | 1.03 | 389 | 1.24 | 409 | 1.44 | 428 | 1.64 | 446 | 1.85 | 484 | 2.29 | 523 | 2.75
10285 | 1100 | 346 | 0.77 | 367 | 0.97 | 388 | 1.18 | 408 | 1.41 | 427 | 1.64 | 446 | 1.86 | 463 | 2.08 | 495 | 2.53 | 531 | 3.02 | 566 | 3.52
11220 | 1200 | 370 | 0.92 | 390 | 1.13 | 408 | 1.36 | 427 | 1.59 | 446 | 1.84 | 464 | 2.09 | 481 | 2.34 | 512 | 2.81 | 541 | 3.31 | 574 | 3.84
12155 | 1300 | 394 | 1.09 | 413 | 1.32 | 430 | 1.56 | 447 | 1.8 | 465 | 2.06 | 483 | 2.32 | 49 | 2.59 | 530 | 3.13 | 559 | 3.65 | 585 | 4.18
13090 | 1400 | 418 | 1.29 | 436 | 1.53 | 453 | 1.78 | 469 | 2.04 | 485 | 2.3 | 502 | 2.58 | 518 | 2.87 | 548 | 3.45 | 576 | 4.02 | 603 | 4.58
14025 | 1500 | 443 | 1.5 | 460 | 1.77 | 476 | 2.03 | 491 | 2.3 | 506 | 2.58 | 521 | 2.87 | 537 | 3.17 | 567 | 3.78 | 594 | 4.42 | 620 | 5.01
14960 | 1600 | 467 | 1.73 | 484 | 2.03 | 500 | 2.31 | 514 | 2.59 | 529 | 2.88 | 542 | 3.18 | 557 | 3.49 | 586 | 4.13 | 612 | 4.8 | 638 | 5.47
15895 | 1700 | 492 | 2 | 508 | 2.32 | 523 | 2.61 | 538 | 2.91 | 551 | 3.22 | 564 | 3.53 | 577 | 3.85 | 605 | 4.51 | 631 | 5.2 | 656 | 5.91
16830 | 1800 | 517 | 2.29 | 533 | 2.63 | 547 | 2.95 | 561 | 3.26 | 574 | 3.58 | 587 | 3.91 | 599 | 4.24 | 624 | 4.92 | 650 | 5.64 | 675 | 6.38
17765 | 1900 | 543 | 2.61 | 557 | 2.97 | 572 | 3.32 | 585 | 3.65 | 598 | 3.98 | 610 | 4.32 | 622 | 4.67 | 645 | 5.37 | 670 | 6.11 | 694 | 6.88
18700 | 2000 | 568 | 2.97 | 582 | 3.34 | 596 | 3.72 | 609 | 4.07 | 621 | 4.42 | 633 | 4.77 | 645 | 5.13 | 667 | 5.86 | 689 | 6.62 | 713 | 7.41
20570 | 2200 | 619 | 3.78 | 632 | 4.18 | 645 | 4.6 | 657 | 5.02 | 669 | 5.4 | 680 | 5.78 | 62 | 6.16 | 713 | 6.95 | 733 | 7.76 | 752 | 8.58
22440 | 2400 | 671 | 4.74 | 683 | 5.18 | 695 | 5.62 | 706 | 6.08 | 718 | 6.53 | 728 | 6.94 | 739 | 7.36 | 759 | 8.21 | 778 | 9.07 | 797 | 9.94
24310 | 2600 | 723 | 5.86 | 734 | 6.33 | 745 | 6.81 | 756 | 7.3 | 767 | 7.79 | 777 | 8.29 | 787 | 8.73 | 806 | 9.63 | 825 | 10.55 | 842 | 11.48
26180 | 2800 | 775 | 7.15 | 785 | 7.66 | 796 | 8.17 | 806 | 8.7 | 816 | 9.22 | 826 | 9.75 | 835 | 10.29 | 854 | 11.25 | 871 | 12.23 | 88 | 13.21
28050 | 3000 | 827 | 8.63 | 837 | 9.18 | 847 | 9.73 | 857 | 10.28 | 886 | 10.84 | 875 | 11.4 | 884 | 11.97 | 902 | 13.07 | 919 | 14.1 | 935 | 15.15
29920 | 3200 | 879 | 10.32 | 889 | 10.9 | 898 | 11.48 | 907 | 12.07 | 916 | 12.66 | 925 | 13.26 | 934 | 13.86 | 951 | 15.08 | 967 | 16.2 | 983 | 17.3
31790 | 3400 | 932 | 12.22 | 941 | 12.83 | 950 | 13.45 | 959 | 14.07 | 967 | 14.69 | 976 | 15.32 | 984 | 15.96 | 1000 | 17.24 | 1016 | 18.53 | 1031 | 19.69
33660 | 3600 | 985 | 14.35 | 993 | 14.9 | 1002 | 15.64 | 1010 | 16.3 | 1018 | 16.96 | 1026 | 17.62 | 1034 | 18.29 | 1049 | 19.64 | 1065 | 21.01 | 1079 | 22.32
35530 | 3800 | 1037 | 16.72 | 1046 | 17.4 | 1054 | 18.08 | 1062 | 18.77 | 1069 | 19.46 | 1077 | 20.16 | 1085 | 20.86 | 1099 | 22.28 | 1114 | 23.71 | 1128 | 25.16
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
13090 | 1400 | 628 | 5.15 | 683 | 6.39 | 738 | 7.69
14025 | 1500 | 645 | 5.61 | 691 | 6.85 | 746 | 8.22 | 796 | 9.62
14960 | 1600 | 662 | 6.1 | 707 | 7.39 | 754 | 8.76 | 803 | 10.23 | 850 | 11.72
15895 | 1700 | 680 | 6.62 | 725 | 7.97 | 766 | 9.36 | 811 | 10.86 | 858 | 12.41 | 902 | 14
16830 | 1800 | 698 | 7.13 | 742 | 8.59 | 783 | 10.03 | 821 | 11.52 | 866 | 13.13 | 909 | 14.78 | 951 | 16.46
17765 | 1900 | 717 | 7.66 | 760 | 9.24 | 800 | 10.74 | 838 | 12.28 | 874 | 13.87 | 917 | 15.59 | 959 | 17.33 | 998 | 19.1
18700 | 2000 | 736 | 8.22 | 778 | 9.89 | 818 | 11.5 | 855 | 13.09 | 890 | 14.72 | 926 | 16.42 | 967 | 18.22 | 1006 | 20.06 | 1043 | 21.91 | 1079 | 23.79
20570 | 2200 | 774 | 9.5 | 815 | 1.22 | 854 | 13.06 | 890 | 14.84 | 924 | 16.58 | 957 | 18.35 | 988 | 20.16 | 1022 | 22.05 | 1059 | 24.03 | 1095 | 26.04
22440 | 2400 | 815 | 10.84 | 854 | 12.72 | 891 | 14.66 | 926 | 16.66 | 960 | 18.64 | 992 | 20.52 | 1022 | 22.43 | 1052 | 24.37 | 1080 | 26.35 | 1111 | 28.4
24310 | 2600 | 859 | 12.43 | 893 | 14.38 | 929 | 16.43 | 964 | 18.54 | 996 | 20.7 | 1027 | 22.9 | 1057 | 24.92 | 1086 | 26.97 | 1114 | 29.05 | 1141 | 31.15
26180 | 2800 | 905 | 14.22 | 936 | 16.26 | 968 | 18.39 | 1002 | 20.61 | 1034 | 22.87 | 1064 | 25.18 | 1093 | 27.54 | 1122 | 29.79 | 1149 | 31.98 | 1176 | 34.19
28050 | 3000 | 951 | 16.21 | 982 | 18.37 | 1010 | 20.57 | 1041 | 22.87 | 1072 | 25.25 | 1102 | 27.67 | 1130 | 30.13 | 1158 | 32.63 | 1185 | 35.16 | 1211 | 37.48
29920 | 3200 | 998 | 18.42 | 1027 | 20.69 | 1055 | 23.01 | 1082 | 25.37 | 1111 | 27.83 | 1140 | 30.36 | 1168 | 32.93 | 1195 | 35.54 | 1221 | 38.19 | 1247 | 40.87
31790 | 3400 | 1045 | 20.86 | 1074 | 23.25 | 1101 | 25.67 | 1127 | 28.15 | 1152 | 30.66 | 1179 | 33.28 | 1206 | 35.96 | 1233 | 38.68 | 1259 | 41.43 | 1284 | 44.23
33660 | 3600 | 1093 | 23.56 | 1121 | 26.05 | 1147 | 28.59 | 1172 | 31.17 | 1196 | 33.8 | 1220 | 36.46 | 1245 | 39.23 | 1272 | 42.06 | 1297 | 44.92 | 1321 | 47.82
35530 | 3800 | 1142 | 26.51 | 1168 | 29.12 | 1193 | 31.77 | 1218 | 34.46 | 1241 | 37.19 | 1264 | 39.96 | 1286 | 42.77 | 1310 | 45.68 | 1335 | 48.6 | 1359 | 51.67
37400 | 4000 | 1190 | 29.71 | 1216 | 32.46 | 1240 | 35.22 | 1264 | 38.03 | 1287 | 40.87 | 1309 | 43.75 | 1331 | 46.67 | 1352 | 49.62 | 1374 | 52.6 | 1398 | 55.78
39270 | 4200 | 1239 | 33.06 | 1264 | 36.09 | 1288 | 38.97 | 1311 | 41.88 | 1333 | 44.84 | 1355 | 47.83 | 1376 | 50.85 | 1396 | 53.91 | 1416 | 57 | 1437 | 0.17
41140 | 4400 | 1289 | 36.7 | 1313 | 40.03 | 1336 | 43.02 | 1358 | 46.05 | 1380 | 49.11 | 1401 | 52.21 | 1421 | 55.34 | 1441 | 58.51 | 1461 | 61.71 | 1480 | 64.94
43010 | 4600 | 1338 | 40.64 | 1361 | 44.12 | 1384 | 47.39 | 1406 | 50.53 | 1427 | 53.7 | 1447 | 56.91 | 1467 | 60.16 | 1487 | 63.43 | 1506 | 66.74 | 1524 | 70.07
44880 | 4800 | 1388 | 44.8 | 1411 | 48.49 | 1432 | 52.09 | 1454 | 55.34 | 1474 | 58.63 | 1494 | 61.95 | 1513 | 65.3 | 1533 | 68.69 | 1551 | 72.1 | 1569 | 75.54
46750 | 5000 | 1438 | 49.45 | 1460 | 53.19 | 1481 | 56.97 | 1502 | 60.5 | 1522 | 63.9 | 1541 | 67.33 | 1560 | 70.8 | 1579 | 74.29 | 1597 | 77.81 | 1516 | 81.36
48620 | 5200 | 1488 | 54.35 | 1510 | 58.22 | 1530 | 62.13 | 1550 | 66.02 | 1570 | 69.54 | 1589 | 73.08 | 1607 | 76.65 | 1625 | 80.26 | 1643 | 83.89 | 1661 | 87.55
50490 | 5400 | 1539 | 59.60 | 1559 | 63.60 | 1579 | 67.64 | 1599 | 71.72 | 1618 | 75.55 | 1636 | 79.20 | 1655 | 82.89 | 1672 | 86.60 | 1690 | 90.34 | 1707 | 94.11
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
22440 | 2400 | 1145 | 30.56 | 1211 | 34.94 | 1272 | 39.39
24310 | 2600 | 1167 | 33.28 | 1226 | 37.81 | 1288 | 42.52 | 1346 | 47.3 | 1401 | 52.15
26180 | 2800 | 1201 | 36.43 | 1251 | 40.98 | 1304 | 45.77 | 1361 | 50.81 | 1416 | 55.92 | 1469 | 61.09
28050 | 3000 | 1236 | 39.83 | 1285 | 44.59 | 1331 | 49.45 | 1377 | 54.46 | 1432 | 59.82 | 1485 | 65.25 | 1535 | 70.73 | 1583 | 76.27
29920 | 3200 | 1271 | 43.49 | 1319 | 48.47 | 1365 | 53.54 | 1408 | 58.69 | 1450 | 63.93 | 1500 | 69.56 | 1551 | 75.3 | 1599 | 81.09 | 1645 | 86.94 | 1690 | 92.84
31790 | 3400 | 1308 | 47.06 | 1355 | 52.62 | 1400 | 57.91 | 1443 | 63.28 | 1484 | 68.72 | 1523 | 74.24 | 1566 | 80.02 | 1615 | 86.07 | 1661 | 92.17 | 1706 | 98.32
33660 | 3600 | 1345 | 50.76 | 1391 | 56.73 | 1435 | 62.57 | 1477 | 68.16 | 1518 | 73.82 | 1557 | 79.55 | 1595 | 85.36 | 1631 | 91.23 | 1677 | 97.57 | 1722 | 103.97
35530 | 3800 | 1383 | 54.71 | 1428 | 60.89 | 1471 | 67.2 | 1512 | 73.35 | 1553 | 79.23 | 1591 | 85.17 | 1629 | 91.19 | 1665 | 97.27 | 1700 | 103.42 | 1737 | 109.8
37400 | 4000 | 1421 | 58.93 | 1466 | 65.33 | 1508 | 71.85 | 1549 | 78.49 | 1588 | 84.96 | 1626 | 91.13 | 1663 | 97.35 | 1699 | 103.65 | 1733 | 110 | 1767 | 116.42
39270 | 4200 | 1460 | 63.43 | 1504 | 70.05 | 1545 | 76.78 | 1585 | 83.63 | 1624 | 90.6 | 1661 | 97.42 | 1698 | 103.86 | 1733 | 110.37 | 1768 | 124.23 | 1801 | 123.56
41140 | 4400 | 1499 | 68.22 | 1542 | 75.06 | 1583 | 82.01 | 1623 | 89.07 | 1661 | 96.24 | 1697 | 103.52 | 1733 | 110.74 | 1768 | 117.46 | 1802 | 131.91 | 1835 | 131.07
43010 | 4600 | 1543 | 73.44 | 1581 | 80.37 | 1622 | 87.54 | 1661 | 94.81 | 1698 | 102.2 | 1734 | 109.68 | 1769 | 117.27 | 1803 | 124.92 | 1837
44880 | 4800 | 1587 | 79.02 | 1622 | 86.05 | 1660 | 93.39 | 1699 | 100.88 | 1736 | 108.47 | 1772 | 116.17 | 1806 | 123.96 | 1840 | 131.85
46750 | 5000 | 1632 | 84.94 | 1666 | 92.19 | 1699 | 99.57 | 1737 | 107.28 | 1774 | 115.09 | 1809 | 122.99 | 1843 | 130.99