## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE S - AF - 45 | [6 empty] | SINGLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | SINGLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 44 ½ inches 1130 mm | [13 empty] | SIZE 45 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 11.65 feet 3.551 m | [13 empty] | CLASS I |  | 926
Inlet Diameter / Area 53 ½ inches Dia/12.42sq f.t 1359 mm /1.154 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 1208
Outlet Size Area 46 15/16*35 Inches I.D/11.41 sq.ft 1192*889mm/1.060m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1521
Tip Speed 11.65* rpm ft./minute 3.551*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | 1673
Maximum BHP 35.09*(RPM÷1000)³ BHP 26.17* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
6846 | 600 | 217 | 0.36 | 245 | 0.67 | 275 | 0.67
7987 | 700 | 234 | 0.44 | 261 | 0.79 | 284 | 0.79 | 308 | 0.98 | 334 | 1.18
9128 | 800 | 252 | 0.53 | 277 | 0.93 | 300 | 0.93 | 320 | 1.13 | 341 | 1.34 | 364 | 1.56 | 385 | 1.79
10269 | 900 | 271 | 0.65 | 294 | 1.09 | 316 | 1.09 | 336 | 1.31 | 354 | 1.53 | 371 | 1.76 | 392 | 2.01 | 431 | 2.52
11410 | 1000 | 292 | 0.78 | 312 | 1.25 | 333 | 1.25 | 352 | 1.51 | 370 | 1.76 | 387 | 2 | 403 | 2.25 | 438 | 2.79 | 473 | 3.35
12551 | 1100 | 313 | 0.94 | 331 | 1.44 | 350 | 1.44 | 369 | 1.71 | 386 | 2 | 403 | 2.27 | 418 | 2.54 | 448 | 3.08 | 480 | 3.68 | 512 | 4.3
13692 | 1200 | 334 | 1.12 | 352 | 1.65 | 368 | 1.65 | 386 | 1.94 | 403 | 2.24 | 419 | 2.55 | 434 | 2.85 | 463 | 3.43 | 489 | 4.03 | 519 | 4.68
14833 | 1300 | 356 | 1.33 | 373 | 1.9 | 389 | 1.9 | 404 | 2.2 | 421 | 2.51 | 436 | 2.83 | 451 | 3.17 | 479 | 3.81 | 505 | 4.45 | 529 | 5.1
15974 | 1400 | 378 | 1.57 | 394 | 2.17 | 409 | 2.17 | 424 | 2.48 | 438 | 2.81 | 454 | 3.15 | 468 | 3.5 | 495 | 4.21 | 521 | 4.9 | 545 | 5.58
17115 | 1500 | 400 | 1.83 | 415 | 2.47 | 430 | 2.47 | 444 | 2.8 | 457 | 3.14 | 471 | 3.5 | 485 | 3.86 | 512 | 4.61 | 537 | 5.38 | 560 | 6.1
18256 | 1600 | 422 | 2.11 | 437 | 2.81 | 451 | 2.81 | 465 | 3.16 | 478 | 3.52 | 490 | 3.88 | 503 | 4.26 | 529 | 5.04 | 554 | 5.85 | 576 | 6.67
19397 | 1700 | 445 | 2.43 | 459 | 3.18 | 473 | 3.18 | 486 | 3.55 | 498 | 3.92 | 510 | 4.3 | 521 | 4.69 | 547 | 5.5 | 571 | 6.35 | 593 | 7.21
20538 | 1800 | 467 | 2.79 | 481 | 3.59 | 494 | 3.59 | 507 | 3.98 | 519 | 4.37 | 530 | 4.76 | 542 | 5.17 | 564 | 6 | 588 | 6.88 | 610 | 7.78
21679 | 1900 | 490 | 3.18 | 504 | 4.04 | 516 | 4.04 | 528 | 4.45 | 540 | 4.85 | 551 | 5.27 | 562 | 5.69 | 583 | 6.55 | 605 | 7.45 | 627 | 8.39
22820 | 2000 | 513 | 3.61 | 526 | 4.53 | 538 | 4.53 | 550 | 4.96 | 561 | 5.38 | 572 | 5.81 | 583 | 6.25 | 603 | 7.14 | 623 | 8.07 | 644 | 9.04
25102 | 2200 | 559 | 4.6 | 571 | 5.6 | 583 | 5.6 | 594 | 6.11 | 604 | 6.57 | 615 | 7.04 | 625 | 7.51 | 644 | 8.47 | 662 | 9.45 | 680 | 10.46
27384 | 2400 | 606 | 5.76 | 617 | 6.85 | 628 | 6.85 | 638 | 7.4 | 648 | 7.96 | 658 | 8.46 | 667 | 8.97 | 686 | 10 | 703 | 11.05 | 720 | 12.12
29666 | 2600 | 653 | 7.13 | 663 | 8.29 | 673 | 8.29 | 683 | 8.89 | 692 | 9.49 | 702 | 10.09 | 711 | 10.63 | 728 | 11.74 | 745 | 12.86 | 761 | 13.99
31948 | 2800 | 700 | 8.7 | 709 | 9.95 | 719 | 9.95 | 728 | 10.59 | 737 | 11.23 | 746 | 11.88 | 755 | 12.53 | 771 | 13.7 | 787 | 14.89 | 803 | 16.1
34230 | 3000 | 747 | 10.51 | 756 | 11.84 | 765 | 11.84 | 774 | 12.52 | 782 | 13.2 | 791 | 13.89 | 799 | 14.58 | 815 | 15.92 | 830 | 17.18 | 845 | 18.46
36512 | 3200 | 794 | 12.56 | 803 | 13.97 | 811 | 13.97 | 820 | 14.69 | 828 | 15.41 | 836 | 16.14 | 844 | 16.88 | 859 | 18.37 | 874 | 19.73 | 888 | 21.08
38794 | 3400 | 842 | 14.87 | 850 | 16.37 | 858 | 16.37 | 866 | 17.12 | 873 | 17.89 | 881 | 18.66 | 889 | 19.43 | 903 | 21 | 917 | 22.57 | 931 | 23.98
41076 | 3600 | 889 | 17.46 | 897 | 19.04 | 905 | 19.04 | 912 | 19.84 | 919 | 20.64 | 927 | 21.45 | 934 | 22.27 | 948 | 23.92 | 962 | 25.58 | 975 | 27.19
43358 | 3800 | 937 | 20.34 | 944 | 22 | 952 | 22 | 959 | 22.85 | 966 | 23.69 | 973 | 24.54 | 980 | 25.4 | 993 | 27.13 | 1006 | 28.87 | 1019 | 30.64
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
15974 | 1400 | 567 | 6.29 | 618 | 9.39 | 667 | 9.39
17115 | 1500 | 583 | 6.84 | 625 | 10.03 | 674 | 10.03 | 719 | 11.74
18256 | 1600 | 599 | 7.43 | 639 | 10.69 | 681 | 10.69 | 727 | 12.48 | 769 | 14.3
19397 | 1700 | 615 | 8.07 | 655 | 11.42 | 692 | 11.42 | 734 | 13.25 | 776 | 15.15 | 815 | 17.09
20538 | 1800 | 631 | 8.7 | 671 | 12.24 | 707 | 12.24 | 742 | 14.05 | 783 | 16.02 | 822 | 18.04 | 860 | 20.09
21679 | 1900 | 648 | 9.34 | 687 | 13.1 | 723 | 13.1 | 757 | 14.98 | 790 | 16.93 | 830 | 19.02 | 867 | 21.15 | 902 | 23.31
22820 | 2000 | 665 | 10.02 | 703 | 14.02 | 739 | 14.02 | 773 | 15.97 | 804 | 17.96 | 837 | 20.03 | 874 | 22.24 | 909 | 24.47 | 943 | 26.74 | 976 | 29.04
25102 | 2200 | 700 | 11.52 | 737 | 15.93 | 772 | 15.93 | 804 | 18.1 | 835 | 20.23 | 865 | 22.39 | 893 | 24.59 | 924 | 26.9 | 958 | 29.33 | 990 | 31.78
27384 | 2400 | 736 | 13.21 | 772 | 17.88 | 805 | 17.88 | 837 | 20.32 | 867 | 22.73 | 896 | 25.03 | 924 | 27.36 | 951 | 29.73 | 976 | 32.14 | 1005 | 34.66
29666 | 2600 | 776 | 15.15 | 807 | 20.04 | 840 | 20.04 | 871 | 22.61 | 900 | 25.24 | 928 | 27.92 | 956 | 30.39 | 982 | 32.9 | 1007 | 35.43 | 1032 | 38
31948 | 2800 | 818 | 17.33 | 846 | 22.42 | 875 | 22.42 | 905 | 25.13 | 934 | 27.89 | 962 | 30.71 | 988 | 33.59 | 1014 | 36.33 | 1039 | 39.01 | 1063 | 41.71
34230 | 3000 | 859 | 19.75 | 887 | 25.08 | 913 | 25.08 | 940 | 27.89 | 969 | 30.79 | 996 | 33.74 | 1022 | 36.74 | 1047 | 39.8 | 1071 | 42.87 | 1094 | 45.71
36512 | 3200 | 902 | 22.44 | 928 | 28.04 | 953 | 28.04 | 978 | 30.93 | 1004 | 33.93 | 1030 | 37.02 | 1056 | 40.16 | 1080 | 43.34 | 1104 | 46.58 | 1127 | 49.86
38794 | 3400 | 944 | 25.42 | 970 | 31.29 | 994 | 31.29 | 1018 | 34.31 | 1040 | 37.38 | 1065 | 40.58 | 1090 | 43.85 | 1114 | 47.17 | 1138 | 50.53 | 1160 | 53.94
41076 | 3600 | 988 | 28.69 | 1012 | 34.84 | 1036 | 34.84 | 1059 | 37.99 | 1081 | 41.19 | 1102 | 44.44 | 1125 | 47.83 | 1149 | 51.28 | 1172 | 54.78 | 1194 | 58.32
43358 | 3800 | 1031 | 32.28 | 1055 | 38.7 | 1078 | 38.7 | 1100 | 41.99 | 1121 | 45.33 | 1142 | 48.71 | 1162 | 52.14 | 1184 | 55.7 | 1207 | 59.33 | 1229 | 63
45640 | 4000 | 1075 | 36.18 | 1098 | 42.91 | 1121 | 42.91 | 1142 | 46.33 | 1163 | 49.8 | 1183 | 53.32 | 1202 | 56.88 | 1221 | 60.48 | 1242 | 64.2 | 1263 | 68.01
47922 | 4200 | 1119 | 40.27 | 1142 | 47.47 | 1163 | 47.47 | 1184 | 51.03 | 1204 | 54.63 | 1224 | 58.28 | 1243 | 61.97 | 1261 | 65.71 | 1280 | 69.48 | 1299 | 73.36
50204 | 4400 | 1164 | 44.7 | 1186 | 52.4 | 1207 | 52.4 | 1227 | 56.09 | 1246 | 59.83 | 1265 | 63.62 | 1284 | 67.44 | 1302 | 71.31 | 1320 | 75.21 | 1337 | 79.16
52486 | 4600 | 1208 | 49.49 | 1230 | 57.71 | 1250 | 57.71 | 1270 | 61.55 | 1289 | 65.42 | 1307 | 69.34 | 1325 | 73.3 | 1343 | 77.3 | 1360 | 81.33 | 1377 | 85.41
54768 | 4800 | 1254 | 54.65 | 1274 | 63.43 | 1294 | 63.43 | 1313 | 67.4 | 1332 | 71.42 | 1350 | 75.47 | 1367 | 79.56 | 1385 | 83.69 | 1401 | 87.86 | 1418 | 82.07
57050 | 5000 | 1299 | 60.21 | 1319 | 69.39 | 1338 | 69.39 | 1357 | 73.68 | 1375 | 77.84 | 1392 | 82.03 | 1409 | 86.25 | 1426 | 90.52 | 1443 | 94.82 | 1459 | 99.15
59332 | 5200 | 1344 | 66.17 | 1363 | 75.66 | 1382 | 75.66 | 1400 | 80.4 | 1418 | 84.69 | 1435 | 89.02 | 1452 | 93.38 | 1468 | 97.78 | 1484 | 102.21 | 1500 | 106.68
61614 | 5400 | 1390 | 72.56 | 1408 | 82.36 | 1427 | 82.36 | 1444 | 87.35 | 1462 | 92.01 | 1478 | 96.47 | 1495 | 100.97 | 1511 | 105.5 | 1526 | 110.06 | 1542 | 114.66
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
27384 | 2400 | 1036 | 37.29 | 1095 | 48.08 | 1150 | 48.08
29666 | 2600 | 1055 | 40.6 | 1109 | 51.89 | 1164 | 51.89 | 1217 | 57.73 | 1267 | 63.65
31948 | 2800 | 1086 | 44.44 | 1130 | 55.85 | 1179 | 55.85 | 1231 | 62.01 | 1281 | 68.24 | 1328 | 74.55
34230 | 3000 | 1117 | 48.58 | 1161 | 60.32 | 1203 | 60.32 | 1245 | 66.46 | 1295 | 73.01 | 1342 | 79.63 | 1388 | 86.32 | 1432 | 93.09
36512 | 3200 | 1149 | 53.03 | 1193 | 65.3 | 1234 | 65.3 | 1273 | 71.6 | 1311 | 77.99 | 1357 | 84.88 | 1402 | 91.89 | 1446 | 98.96 | 1488 | 106.1 | 1528 | 113.31
38794 | 3400 | 1182 | 57.39 | 1224 | 70.63 | 1265 | 70.63 | 1304 | 77.18 | 1341 | 83.83 | 1377 | 90.58 | 1416 | 97.65 | 1460 | 105.03 | 1502 | 112.48 | 1543 | 119.98
41076 | 3600 | 1216 | 61.9 | 1257 | 76.31 | 1297 | 76.31 | 1335 | 83.13 | 1372 | 90.04 | 1407 | 97.04 | 1441 | 104.13 | 1474 | 111.3 | 1516 | 119.06 | 1557 | 126.85
43358 | 3800 | 1250 | 66.72 | 1291 | 81.97 | 1329 | 81.97 | 1367 | 89.46 | 1403 | 96.63 | 1438 | 103.89 | 1472 | 111.23 | 1505 | 118.66 | 1536 | 126.17 | 1571 | 183.99
45640 | 4000 | 1284 | 71.86 | 1324 | 87.64 | 1363 | 87.64 | 1400 | 95.74 | 1435 | 103.62 | 1470 | 111.14 | 1503 | 118.74 | 1535 | 126.43 | 1567 | 134.19 | 1597 | 142.03
47922 | 4200 | 1319 | 77.34 | 1359 | 93.64 | 1397 | 93.64 | 1433 | 102 | 1468 | 110.51 | 1502 | 118.81 | 1535 | 126.67 | 1567 | 134.62 | 1598 | 142.63 | 1628 | 150.73
50204 | 4400 | 1355 | 83.17 | 1394 | 100 | 1431 | 100 | 1467 | 108.63 | 1501 | 117.38 | 1534 | 126.27 | 1566 | 135.04 | 1598 | 143.25 | 1629 | 151.34 | 1659 | 159.87
52486 | 4600 | 1394 | 89.52 | 1429 | 106.74 | 1465 | 106.74 | 1501 | 115.62 | 1535 | 124.64 | 1567 | 133.78 | 1599 | 143.04 | 1630 | 152.34 | 1660 | 160.87
54768 | 4800 | 1434 | 96.31 | 1465 | 113.86 | 1500 | 113.86 | 1535 | 123.01 | 1569 | 132.28 | 1601 | 141.68 | 1632 | 151.19 | 1663 | 160.83
57050 | 5000 | 1475 | 103.52 | 1505 | 121.39 | 1536 | 121.39 | 1570 | 130.8 | 1603 | 140.33 | 1635 | 149.99 | 1666 | 159.76