## Sheet1
AIR WASHER - PHYSICAL DATA
AIR |  | FACE |  | NO. OF. NOZZLES |  | NET WGT . LBS. |  | DIMENSION
WASHER | CFM | AREA | GMP | Centrifg'I flooding
MODEL |  | SQ .FT. |  |  |  | Dry | Operating | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | P
T.H A.W 404 | 5550 | 11.1 | 45 | 32 | 2 | 1400 | 3600 |  | 43 |  | 40 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2
T.H A.W 406 | 8350 | 16.7 | 67 | 48 | 3 | 1800 | 5100 |  | 63 |  | 60 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2
T.H A.W 408 | 11100 | 22.2 | 90 | 64 | 4 | 2200 | 6600 | 59½ | 83 | 40 | 80 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2
T.H A.W 410 | 13900 | 27.8 | 112 | 80 | 5 | 2600 | 8100 |  | 103 |  | 100 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1 | 2½
T.H A.W 504 | 6950 | 13.9 | 55 | 40 | 2 | 1500 | 3700 |  | 43 |  | 40 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2
T.H A.W 506 | 10400 | 20.8 | 82 | 60 | 3 | 2000 | 5300 |  | 63 |  | 60 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2
T.H A.W 508 | 13900 | 27.8 | 108 | 80 | 4 | 2400 | 6800 |  | 83 |  | 80 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1 | 2
[8 empty] | 69½ |  | 50
T.H A.W 510 | 17350 | 34.7 | 137 | 100 | 5 | 2900 | 8400 |  | 103 |  | 100 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1 | 2½
T.H A.W 512 | 20850 | 41.7 | 164 | 120 | 6 | 3400 | 10000 |  | 123 |  | 120 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1 | 2½
T.H A.W 514 | 24300 | 48.6 | 192 | 140 | 7 | 3900 | 11600 |  | 143 |  | 140 |  | 7 | - | - | 6 | 3 | 1 | 3
T.H A.W 606 | 12500 | 25 | 97 | 72 | 3 | 2100 | 5400 |  | 63 |  | 60 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1¼ | 2
T.H A.W 608 | 16650 | 33.3 | 129 | 96 | 4 | 2000 | 7000 |  | 83 |  | 80 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1¼ | 2
T.H A.W 610 | 20850 | 41.7 | 162 | 120 | 5 | 3100 | 8600 |  | 103 |  | 100 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
[8 empty] | 79½ |  | 60
T.H A.W 612 | 25000 | 50 | 194 | 144 | 6 | 3700 | 10300 |  | 123 |  | 120 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
T.H A.W 614 | 29150 | 58.3 | 226 | 168 | 7 | 4200 | 11900 |  | 143 |  | 140 |  | 7 | - | - | 6 | 3 | 1¼ | 3
T.H A.W 616 | 33350 | 66.7 | 269 | 192 | 8 | 4700 | 13500 |  | 163 |  | 160 |  | 7 | - | - | 6 | 3 | 1¼ | 3
T.H A.W 618 | 37500 | 75 | 291 | 216 | 9 | 5300 | 15200 |  | 183 |  | 180 |  | 7 | - | - | 6 | 3 | 1¼ | 3
T.H A.W 706 | 14600 | 29.2 | 112 | 84 | 3 | 2300 | 5600 |  | 63 |  | 60 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1½ | 2
T.H A.W 708 | 19450 | 38.9 | 149 | 112 | 4 | 2800 | 7200 |  | 83 |  | 80 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1¼ | 2
T.H A.W 710 | 24300 | 48.6 | 186 | 140 | 5 | 3400 | 8900 |  | 103 |  | 100 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
T.H A.W 712 | 29150 | 58.6 | 223 | 168 | 6 | 4000 | 10600 |  | 123 |  | 120 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
[8 empty] | 89½ |  | 70
T.H A.W 714 | 34050 | 68.1 | 261 | 196 | 7 | 4600 | 12300 |  | 143 |  | 140 |  | 7 | - | - | 6 | 3 | 1¼ | 3
T.H A.W 716 | 38900 | 77.8 | 298 | 224 | 8 | 5200 | 14000 |  | 163 |  | 160 |  | 7 | - | - | 6 | 3 | 1¼ | 3
T.H A.W 718 | 43750 | 87.5 | 335 | 252 | 9 | 5700 | 15600 |  | 183 |  | 180 |  | - | 91½ | - | 6 | 3 | 1¼ | 3
T.H A.W 720 | 48600 | 97.2 | 372 | 280 | 10 | 6300 | 17300 |  | 203 |  | 200 |  | - | 101½ | - | 6 | 3 | 1¼ | 3
T.H A.W 806 | 16650 | 33.3 | 126 | 96 | 3 | 2500 | 5700 |  | 63 |  | 60 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1¼ | 2
T.H A.W 808 | 22200 | 44.4 | 179 | 128 | 4 | 3100 | 7400 |  | 83 |  | 80 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1¼ | 2
T.H A.W 810 | 27800 | 55.6 | 211 | 160 | 5 | 3700 | 9100 |  | 103 |  | 100 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
T.H A.W 812 | 33350 | 66.7 | 252 | 192 | 6 | 4300 | 10900 |  | 123 |  | 120 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
T.H A.W 814 | 38900 | 77.8 | 295 | 224 | 7 | 4900 | 12600 |  | 143 |  | 140 |  | 7 | - | - | 6 | 3 | 1½ | 3
T.H A.W 816 | 44450 | 88.9 | 337 | 256 | 8 | 5500 | 14300 |  | 163 |  | 160 |  | - | 81½ | - | 6 | 3 | 1½ | 3
[8 empty] | 99½ |  | 80
T.H A.W 818 | 50000 | 100 | 379 | 288 | 9 | 6100 | 16000 |  | 183 |  | 180 |  | - | 91½ | - | 6 | 3 | 1½ | 3
T.H A.W 820 | 55550 | 111.1 | 422 | 320 | 10 | 6700 | 17800 |  | 203 |  | 200 |  | - | 101½ | - | 6 | 3 | 1½ | 3
T.H A.W 822 | 61100 | 122.2 | 473 | 352 | 11 | 7400 | 19600 |  | 223 |  | 220 |  | - | 111½ | - | 6 | 4 | 1½ | 3
T.H A.W 824 | 66650 | 133.3 | 506 | 384 | 12 | 8100 | 21300 |  | 243 |  | 240 |  | - | 121½ | - | 6 | 4 | 1½ | 3
T.H A.W 826 | 72200 | 144.4 | 548 | 416 | 13 | 8700 | 23000 |  | 263 |  | 260 |  | - | 131½ | - | 6 | 4 | 1½ | 3
T.H A.W 908 | 25000 | 50 | 200 | 144 | 8 | 3300 | 7700 |  | 83 |  | 80 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1¼ | 2
T.H A.W 910 | 31250 | 62.5 | 249 | 180 | 10 | 3900 | 9500 |  | 103 |  | 100 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
T.H A.W 912 | 37500 | 75 | 299 | 216 | 12 | 4600 | 11300 |  | 123 |  | 120 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
T.H A.W 914 | 43750 | 87.5 | 349 | 252 | 14 | 5300 | 13100 |  | 143 |  | 140 |  | - | 71½ | - | 6 | 3 | 1¼ | 3
T.H A.W 916 | 50000 | 100 | 399 | 288 | 16 | 6000 | 14800 |  | 163 |  | 160 |  | - | 81½ | - | 6 | 3 | 1½ | 3
[8 empty] | 109½ |  | 90 |  | 43½
T.H A.W 918 | 56250 | 112.5 | 450 | 324 | 18 | 6700 | 16600 |  | 183 |  | 180 |  | - | 91½ | - | 6 | 3 | 1½ | 3
T.H A.W 920 | 62500 | 125 | 499 | 360 | 20 | 7400 | 18400 |  | 203 |  | 200 |  | - | 101½ | - | 6 | 3 | 1½ | 3
T.H A.W 922 | 68750 | 137.5 | 549 | 396 | 22 | 8100 | 20200 |  | 223 |  | 220 |  | - | 111½ | - | 6 | 4 | 1½ | 3
T.H A.W 924 | 75000 | 150 | 599 | 432 | 24 | 8800 | 22000 |  | 243 |  | 240 |  | - | 121½ | - | 6 | 4 | 1½ | 3
T.H A.W 926 | 81250 | 162.5 | 648 | 468 | 26 | 9500 | 23800 |  | 263 |  | 260 |  | - | 131½ | - | 6 | 4 | 1½ | 3
T.H A.W 1008 | 27800 | 55.6 | 219 | 160 | 8 | 3500 | 7900 |  | 83 |  | 80 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1¼ | 2
T.H A.W 1010 | 34750 | 69.5 | 274 | 200 | 10 | 4200 | 9700 |  | 103 |  | 100 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2
T.H A.W 1012 | 41650 | 83.3 | 329 | 240 | 12 | 5000 | 11600 |  | 123 |  | 120 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
T.H A.W 1014 | 48600 | 97.2 | 384 | 280 | 14 | 5700 | 13400 |  | 143 |  | 140 |  | - | 71½ | - | 6 | 3 | 2 | 2½
T.H A.W 1016 | 55550 | 111.1 | 438 | 320 | 16 | 6400 | 15200 |  | 163 |  | 160 |  | - | 81½ | - | 6 | 3 | 2 | 3
[8 empty] | 119½ |  | 100 |  | 48½
T.H A.W 1018 | 62500 | 125 | 493 | 360 | 18 | 7100 | 17100 |  | 183 |  | 180 |  | - | 91½ | - | 6 | 3 | 2 | 3
T.H A.W 1020 | 69500 | 139 | 538 | 400 | 20 | 7800 | 18900 |  | 203 |  | 200 |  | - | 101½ | - | 6 | 3 | 2 | 3
T.H A.W 1022 | 76400 | 152.8 | 603 | 440 | 22 | 8600 | 20800 |  | 223 |  | 220 |  | - | 121½ | - | 6 | 4 | 2 | 3
T.H A.W 1024 | 83350 | 166.7 | 668 | 480 | 24 | 9600 | 22800 |  | 243 |  | 240 |  | - | - | 63½ | 6 | 4 | 2 | 3
T.H A.W 1026 | 90300 | 180.6 | 712 | 520 | 26 | 10400 | 24800 |  | 263 |  | 260 |  | - | - | 73½ | 6 | 4 | 2 | 3
T.H A.W 1108 | 30550 | 61.1 | 239 | 176 | 8 | 3700 | 8100 |  | 83 |  | 80 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1¼ | 2
T.H A.W 1110 | 38200 | 76.4 | 298 | 220 | 10 | 4500 | 10000 |  | 103 |  | 100 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2
T.H A.W 1112 | 45900 | 91.8 | 358 | 264 | 12 | 5300 | 11900 |  | 123 |  | 120 |  | - | 61½ | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
T.H A.W 1114 | 53450 | 106.9 | 418 | 308 | 14 | 6000 | 13700 |  | 143 |  | 140 |  | - | 71½ | - | 6 | 3 | 2 | 2½
T.H A.W 1116 | 61100 | 122.2 | 477 | 352 | 16 | 6800 | 15600 |  | 163 |  | 160 |  | - | 81½ | - | 6 | 3 | 2 | 3
[8 empty] | 129½ |  | 110 |  | 53½
T.H A.W 1118 | 68750 | 137.5 | 537 | 396 | 18 | 7500 | 17500 |  | 183 |  | 180 |  | - | 91½ | - | 6 | 3 | 2 | 3
T.H A.W 1120 | 76400 | 152.8 | 597 | 440 | 20 | 8300 | 19500 |  | 203 |  | 200 |  | - | 101½ | - | 6 | 3 | 2 | 3
T.H A.W 1122 | 84050 | 168.1 | 657 | 484 | 22 | 9300 | 21500 |  | 223 |  | 220 |  | - | - | 65½ | 6 | 4 | 2 | 3
T.H A.W 1124 | 91650 | 183.3 | 717 | 528 | 24 | 10200 | 23400 |  | 243 |  | 240 |  | - | - | 63½ | 6 | 4 | 2 | 3
T.H A.W 1126 | 99300 | 198.6 | 776 | 572 | 26 | 11000 | 25300 |  | 263 |  | 260 |  | - | - | 73½ | 6 | 4 | 2 | 3
T.H A.W 1208 | 33350 | 66.7 | 259 | 192 | 8 | 3900 | 8300 |  | 83 |  | 80 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1¼ | 2
T.H A.W 1210 | 41650 | 83.8 | 323 | 240 | 10 | 4700 | 10200 |  | 103 |  | 100 |  | 7 | - | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2
T.H A.W 1212 | 50000 | 100 | 387 | 288 | 12 | 5600 | 12200 |  | 123 |  | 120 |  | - | 61½ | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
T.H A.W 1214 | 58350 | 116.7 | 452 | 336 | 14 | 6400 | 14100 |  | 143 |  | 140 |  | - | 65½ | - | 6 | 3 | 2 | 2½
T.H A.W 1216 | 66650 | 133.3 | 517 | 384 | 16 | 7200 | 16000 |  | 163 |  | 160 |  | - | 81½ | - | 6 | 3 | 2 | 3
[8 empty] | 139½ |  | 120 |  | 58½
T.H A.W 1218 | 75000 | 150 | 564 | 432 | 18 | 8000 | 18000 |  | 183 |  | 180 |  | - | 91½ | - | 6 | 3 | 2 | 3
T.H A.W 1220 | 83350 | 166.7 | 646 | 480 | 20 | 9000 | 20000 |  | 203 |  | 200 |  | - | - | 55½ | 6 | 3 | 2 | 3
T.H A.W 1222 | 91650 | 183.3 | 711 | 528 | 22 | 9900 | 22000 |  | 223 |  | 220 |  | - | - | 65½ | 6 | 4 | 2 | 3
T.H A.W 1224 | 100000 | 200 | 776 | 576 | 24 | 10800 | 24000 |  | 243 |  | 240 |  | - | - | 63½ | 6 | 4 | 2 | 3
T.H A.W 1226 | 108350 | 216.7 | 840 | 624 | 26 | 11600 | 26000 |  | 263 |  | 260 |  | - | - | 73½ | 6 | 4 | 2 | 3
T.H A.W 1308 | 36100 | 72.2 | 278 | 208 | 8 | 4200 | 8600 |  | 83 |  | 80 |  | 7 | - | - | 6 | 2 | 1¼ | 2
T.H A.W 1310 | 45150 | 90.3 | 348 | 260 | 10 | 5000 | 10500 |  | 103 |  | 100 |  | - | 51½ | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2
T.H A.W 1312 | 54150 | 108.3 | 417 | 312 | 12 | 5800 | 12400 |  | 123 |  | 120 |  | - | 61½ | - | 6 | 2½ | 1¼ | 2½
T.H A.W 1314 | 63200 | 126.4 | 487 | 364 | 14 | 6700 | 14400 |  | 143 |  | 140 |  | - | 65½ | - | 6 | 3 | 2 | 2½
T.H A.W 1316 | 72200 | 144.4 | 556 | 416 | 16 | 7500 | 16400 |  | 163 |  | 160 |  | - | 75½ | - | 6 | 3 | 2 | 3
[8 empty] | 194½ |  | 130 |  | 63½
T.H A.W 1318 | 81250 | 162.5 | 626 | 468 | 18 | 8400 | 18400 |  | 183 |  | 180 |  | - | 91½ | - | 6 | 3 | 2 | 3
T.H A.W 1320 | 90300 | 180.6 | 696 | 520 | 20 | 9400 | 20400 |  | 203 |  | 200 |  | - | - | 55½ | 6 | 3 | 2 | 3
T.H A.W 1322 | 99300 | 198.6 | 765 | 572 | 22 | 10400 | 22400 |  | 223 |  | 220 |  | - | - | 65½ | 6 | 4 | 2 | 3
T.H A.W 1324 | 108350 | 216.7 | 835 | 624 | 24 | 11200 | 24400 |  | 243 |  | 240 |  | - | - | 63½ | 6 | 4 | 2 | 3
T.H A.W 1326 | 117350 | 234.7 | 880 | 676 | 26 | 12100 | 26400 |  | 263 |  | 260 |  | - | - | 73½ | 6 | 4 | 2 | 3