## Sheet1
BLADE Ø | Blade | Rotation | Single -Phase Motor |  | Three - Phase motor |  | Sound | Free Air | Air delivery in m³/h at static press . In mm of water as indicated below
[7 empty] | Level | delivery
| Angle | speed | Absorbed Power |  | Absorbed Power |  |  | in | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25
cm | degree | RPM | Watts | Ampere | Watts | Ampere | de | m³/h
HL - 24 | 20 | 3000 | 100 | 0.8 |  |  | C | 1000 | 970 | 945 | 890 | 860 | 800 | 570
| 30 | 1000 | 40 | 0.2 |  |  | A | 440 | 370 | 290 | 200 | 100
D=24 CM | 30 | 1500 | 50 | 0.4 | 50 | 0.2 | B | 1000 | 850 | 710 | 560 | 415 | 290
| 30 | 3000 | 80 | 0.4 | 80 | 0.25 | C | 1800 | 1700 | 1580 | 1500 | 1440 | 1370 | 1240 | 1130 | 1000
HL - 30 | 20 | 1500 | 70 | 0.5 |  |  | B | 1150 | 1000 | 860 | 690 | 510 | 330
| 30 | 1000 | 50 | 0.3 |  |  | A | 1260 | 1000 | 790 | 610 | 470 | 360 | 90
D= 30 CM | 30 | 1500 | 120 | 0.1 | 80 | 0.35 | B | 1800 | 1540 | 1330 | 1190 | 1050 | 920 | 670 | 470 | 315
| 30 | 3000 | 300 | 1.5 | 250 | 0.8 | C | 2950 | 2940 | 2920 | 2880 | 2860 | 2820 | 2760 | 2570 | 2410 | 2220 | 1980 | 1700
HL - 35CM | 20 | 1000 | 50 | 0.3 |  |  | A | 1540 | 1440 | 1260 | 1080 | 870 | 680 | 290
| 20 | 1500 | 120 | 1.1 | 80 | 0.35 | B | 2300 | 2200 | 2100 | 1950 | 1800 | 1590 | 950 | 360
| 30 | 750 | 60 | 0.3 | 50 | 0.2 | A | 1240 | 960 | 700 | 400 | 110
D= 35CM | 30 | 1000 | 100 | 0.6 | 80 | 0.4 | A | 2550 | 2070 | 1790 | 1560 | 1350 | 1130 | 620
| 30 | 1500 | 250 | 1.2 | 150 | 0.5 | B | 3500 | 3150 | 2840 | 2550 | 2350 | 2190 | 1820 | 1530 | 1310
| 30 | 3000 |  |  | 450 | 1.5 | C | 4820 | 4760 | 4690 | 4660 | 4620 | 4550 | 4360 | 4200 | 3900 | 3600 | 3350
HL - 40 | 20 | 1000 | 100 | 0.6 | 80 | 0.4 | B | 2550 | 2100 | 1750 | 1500 | 1310 | 1090 | 730 | 330
| 20 | 1500 | 250 | 1.2 | 150 | 0.5 | C | 3650 | 3200 | 2960 | 2750 | 2570 | 2440 | 2070 | 1730 | 1340 | 1020
| 30 | 750 | 100 | 0.5 | 70 | 0.25 | A | 2600 | 2020 | 1600 | 1270 | 980 | 750 | 180
D= 40 CM | 30 | 1000 | 180 | 1 | 150 | 0.7 | B | 3650 | 3130 | 2700 | 2370 | 2100 | 1860 | 1420 | 910 | 440
| 30 | 1500 | 350 | 2 | 300 | 1.2 | C | 5200 | 4800 | 4500 | 4220 | 3960 | 3720 | 3170 | 2620 | 2100 | 1600
HL - 45 | 20 | 1000 | 180 | 1 | 150 | 0.7 | B | 3450 | 3160 | 2870 | 2600 | 2370 | 2150 | 1680 | 1270
| 20 | 1500 | 350 | 2 | 300 | 1.2 | C | 5650 | 5300 | 5000 | 4700 | 4360 | 4100 | 3530 | 3100 | 2760 | 2550
| 30 | 750 | 150 | 0.8 | 100 | 0.35 | A | 3640 | 3050 | 2480 | 1970 | 1670 | 1340 | 730 | 290
D= 45 CM | 30 | 1000 | 250 | 1.5 | 220 | 1 | B | 5100 | 4500 | 4000 | 3560 | 3060 | 2760 | 2000 | 1460 | 1100 | 650 | 290
| 30 | 1500 | 500 | 2.5 | 420 | 1.5 | C | 7100 | 6700 | 6260 | 5900 | 5660 | 5400 | 4880 | 4360 | 3920 | 3560 | 3200 | 2900 | 2250
HL - 50 | 20 | 1000 | 250 | 1.5 | 220 | 1 | B | 5450 | 4740 | 4000 | 3500 | 3130 | 2900 | 2330 | 1890 | 1530
| 20 | 1500 | 500 | 2.5 | 420 | 1.5 | C | 7600 | 7000 | 6400 | 5960 | 5530 | 5160 | 4500 | 4000 | 3640 | 3200
| 30 | 750 | 220 | 1.2 | 180 | 0.6 | A | 4950 | 4000 | 3270 | 2700 | 2100 | 1670 | 870 | 510
D= 50 CM | 30 | 1000 | 350 | 2 | 280 | 1.2 | B | 6550 | 6100 | 5600 | 5160 | 4730 | 4360 | 3500 | 2700 | 1850 | 1310 | 870
| 30 | 1500 |  |  | 650 | 2.4 | C | 9100 | 8800 | 8500 | 8200 | 8000 | 7700 | 7100 | 6550 | 5960 | 5450 | 4950 | 4500 | 3930
SOUND LEVEL : |  | Class A: less than 45 decibels |  |  |  | Class B : 45 to 55 decibels |  |  |  | Class C : 55 to77 decibels
ABSORBED POWER is the maximum allowable power for a normal operation .