## Sheet1
MODEL | FRPM | MAX. | HP. | CFM / STATIC PRESSURE IN INCHES W.G. | [8 empty] | SONES
B.H.P.
|  |  |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.875 | 1 | @.125
HV - 100 | 860 | 0.03 | 1/3 | 765 | 587 | 238 | [6 empty] | 4.2
| 1000 | 0.04 |  | 890 | 739 | 492 | [6 empty] | 5.6
| 1140 | 0.06 |  | 1015 | 892 | 746 | 568 | [5 empty] | 7
| 1432 | 0.15 |  | 1275 | 1172 | 1059 | 922 | [5 empty] | 9.4
| 1725 | 0.22 |  | 1536 | 1453 | 1373 | 1276 | 1161 | 1086 | 973 | 839 | 517 | 11.8
HV - 120 | 860 | 0.04 | 1/3 | 921 | 723 | 449 | [6 empty] | 5.2
| 1000 | 0.06 |  | 1071 | 900 | 683 | [6 empty] | 6.5
| 1140 | 0.09 |  | 1221 | 1078 | 917 | 734 | 334 |  |  |  |  | 7.9
| 1432 | 0.19 |  | 1535 | 1415 | 1287 | 1147 | 893 |  |  |  |  | 10.9
| 1725 | 0.3 |  | 1849 | 1753 | 1658 | 1560 | 1453 | 1340 | 1223 | 1094 | 910 | 13.9
HV - 130 | 860 | 0.06 | 1/2 | 1193 | 1011 | 771 | [6 empty] | 6
| 1000 | 0.09 |  | 1387 | 1231 | 1037 | [6 empty] | 7.8
| 1140 | 0.13 |  | 1581 | 1451 | 1303 | 1129 | 889 | 380 |  |  |  | 9.7
| 1432 | 0.29 |  | 1987 | 1888 | 1764 | 1628 | 1460 | 1155 |  |  |  | 14.3
| 1725 | 0.45 |  | 2393 | 2326 | 2225 | 2127 | 2030 | 1930 | 1817 | 1692 | 1554 | 18.9
HV - 140 | 860 | 0.07 | 1/3 | 1376 | 1160 | 919 | 489 | [5 empty] | 6.5
| 930 | 0.09 |  | 1488 | 1286 | 1063 | 695 | [5 empty] | 7.4
| 1000 | 0.12 |  | 1600 | 1413 | 1208 | 901 | [5 empty] | 8.4
| 1070 | 0.15 |  | 1712 | 1539 | 1353 | 1107 | [5 empty] | 9.3
| 1140 | 0.17 |  | 1824 | 1666 | 1498 | 1313 | 1112 | 793 |  |  |  | 10.3
HV - 150 | 860 | 0.13 | 1/3 | 1772 | 1552 | 1304 | 1004 | [5 empty] | 7.8
| 930 | 0.17 |  | 1916 | 1710 | 1482 | 1212 | [5 empty] | 8.7
| 1000 | 0.21 |  | 2060 | 1868 | 1660 | 1420 | [5 empty] | 9.7
| 1070 | 0.25 |  | 2204 | 2026 | 1838 | 1628 | [5 empty] | 10.6
| 1140 | 0.29 |  | 2348 | 2184 | 2016 | 1836 | 1627 | 1396 | 1113 |  |  | 11.6
HV - 160 | 860 | 0.14 | 1/2 | 2008 | 1783 | 1535 | 1224 | 552 |  |  |  |  | 7.7
| 930 | 0.19 |  | 2171 | 1959 | 1731 | 1453 | 897 |  |  |  |  | 9.1
| 1000 | 0.23 |  | 2335 | 2135 | 1927 | 1682 | 1242 |  |  |  |  | 10.6
| 1070 | 0.28 |  | 2498 | 2311 | 2123 | 1908 | 1587 |  |  |  |  | 12
| 1140 | 0.32 |  | 2662 | 2488 | 2319 | 2135 | 1933 | 1697 | 1410 | 788 |  | 13.4
HV - 170 | 860 | 0.23 | 3/4 | 2571 | 2329 | 2076 | 1781 | 1416 |  |  |  |  | 9.5
| 930 | 0.31 |  | 2784 | 2553 | 2318 | 2050 | 1723 |  |  |  |  | 11.2
| 1000 | 0.38 |  | 2998 | 2777 | 2560 | 2319 | 2031 |  |  |  |  | 12.9
| 1070 | 0.47 |  | 3203 | 3001 | 2801 | 2588 | 2338 |  |  |  |  | 14.5
| 1140 | 0.53 |  | 3409 | 3226 | 3043 | 2857 | 2646 | 2428 | 2180 | 1887 | 1457 | 16.2
HV - 180 | 860 | 0.33 | 1 | 3240 | 3002 | 2732 | 2389 | 1977 | 1437 |  |  |  | 12.4
| 930 | 0.44 |  | 3504 | 3281 | 3032 | 2724 | 2359 | 1888 |  |  |  | 14.1
| 1000 | 0.55 |  | 3768 | 3561 | 3332 | 3060 | 2742 | 2339 |  |  |  | 15.9
| 1070 | 0.66 |  | 4031 | 3840 | 3632 | 3395 | 3125 | 2790 |  |  |  | 17.6
| 1140 | 0.77 |  | 4295 | 4120 | 3932 | 3731 | 3508 | 3241 | 2971 | 2632 | 2246 | 19.4
• BHP does not include belt and pulley losses
• The sound rating shown are loudness values in fan sones
at 5ft. (1.5 m) in a hamispherical field calculated per AMCA
standard 301.