## Sheet1
HV ROOF
Exhausters
HV - 200 |  |  |  | Wheel Diameter = 55 cm
MODEL | FRPM | MAX. | HP. | CFM / STATIC PRESSURE IN INCHES W.G. | [8 empty] | SONES
B.H.P.
|  |  |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25 | @.125
200 - 4 | 440 | 0.1 | 1/2 | 2434 | 1975 | [7 empty] | 5.8
| 480 | 0.13 |  | 2656 | 2243 | 1590 | [6 empty] | 6.3
| 520 | 0.17 |  | 2877 | 2486 | 2009 | [6 empty] | 6.8
| 560 | 0.21 |  | 3098 | 2742 | 2340 | 1562 | [5 empty] | 7.3
| 800 | 0.25 |  | 3320 | 2984 | 2637 | 2088 | [5 empty] | 7.9
200 -3 | 635 | 0.31 | 3/4 | 3513 | 3193 | 2882 | 2444 | [5 empty] | 8.5
| 665 | 0.35 |  | 3679 | 3378 | 3084 | 2705 | 2087 |  |  |  |  | 9
200 -5 | 700 | 0.41 | 1 | 3873 | 3591 | 3307 | 2973 | 2493 |  |  |  |  | 9.6
| 735 | 0.48 |  | 4067 | 3802 | 3528 | 3231 | 2838 | 2206 |  |  |  | 10.3
| 770 | 0.55 |  | 4260 | 4013 | 3744 | 3477 | 3140 | 2643 |  |  |  | 11
200 - 7 | 800 | 0.62 | 1½ | 4426 | 4192 | 3927 | 3684 | 3370 | 2975 | 2336 |  |  | 11.3
| 830 | 0.69 |  | 4592 | 4370 | 4108 | 3877 | 3596 | 3248 | 2739 |  |  | 12.6
| 880 | 0.77 |  | 4759 | 4548 | 4289 | 4068 | 3810 | 3504 | 3085 |  |  | 13.3
200 -10 | 895 | 0.87 | 2 | 4952 | 4754 | 4498 | 4288 | 4055 | 3772 | 3429 |  |  | 14.1
| 930 | 0.97 |  | 5146 | 4957 | 4713 | 4505 | 4295 | 4038 | 3744 | 2795 |  | 15
| 965 | 1.09 |  | 5340 | 5157 | 4927 | 4719 | 4519 | 4285 | 4015 | 3239 |  | 16
200 - 15 | 1005 | 1.23 | 3 | 5561 | 5388 | 5170 | 4962 | 4773 | 4564 | 4318 | 3697 |  | 17.2
| 1050 | 1.4 |  | 5810 | 5842 | 5441 | 5233 | 5055 | 4888 | 4644 | 4110 | 3283 | 18.4
| 1090 | 1.66 |  | 6031 | 5870 | 5881 | 5473 | 5301 | 5123 | 4924 | 4449 | 3750 | 19.6
200 -20 | 1125 | 1.72 | 4 | 6225 | 6068 | 5890 | 5686 | 5515 | 5345 | 5187 | 4718 | 4149 | 21
| 1165 | 1.91 |  | 6446 | 6295 | 6128 | 5931 | 5757 | 5596 | 5427 | 5020 | 4514 | 22
| 1200 | 2.09 |  | 6640 | 6493 | 6336 | 6144 | 5963 | 5812 | 5650 | 5274 | 4828 | 23
HV - 220 |  |  |  | Wheel Diameter = 55 cm
MODEL | FRPM | MAX. | HP. | CFM / STATIC PRESSURE IN INCHES W.G. | [8 empty] | SONES
B.H.P.
|  |  |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25 | @.125
220 - 4 | 330 | 0.08 | 1/2 | 2507 | 1963 | [7 empty] | 7
| 370 | 0.1 |  | 2811 | 2383 | [7 empty] | 8.9
| 410 | 0.14 |  | 3115 | 2749 | 2098 | [6 empty] | 7.1
| 450 | 0.19 |  | 3419 | 3092 | 2589 | [6 empty] | 7.5
| 490 | 0.25 |  | 3723 | 3428 | 3027 | 2407 | [5 empty] | 8.2
| 500 | 0.26 |  | 3799 | 3511 | 3131 | 2541 | [5 empty] | 8.4
220 -3 | 535 | 0.32 | 3/4 | 4065 | 3801 | 3490 | 2988 | 2212 |  |  |  |  | 9.2
| 530 | 0.35 |  | 4179 | 3924 | 3629 | 3158 | 2525 |  |  |  |  | 9.6
220 -5 | 590 | 0.43 | 1 | 4483 | 4251 | 3976 | 3601 | 3102 |  |  |  |  | 11
| 620 | 0.5 |  | 4711 | 4494 | 4233 | 3914 | 3474 | 2928 |  |  |  | 12.1
| 640 | 0.55 |  | 4863 | 4663 | 4403 | 4119 | 3702 | 3208 |  |  |  | 12.8
220 - 7 | 660 | 0.68 | 1½ | 5167 | 4989 | 4740 | 4500 | 4144 | 3732 | 3225 |  |  | 14.4
| 710 | 0.75 |  | 5395 | 5206 | 4990 | 4761 | 4458 | 4076 | 3633 |  |  | 14.9
220 -10 | 745 | 0.86 | 2 | 5661 | 5481 | 5279 | 5062 | 4818 | 4469 | 4090 |  |  | 15.4
| 780 | 0.99 |  | 5927 | 5755 | 5567 | 5360 | 5151 | 4841 | 4491 | 3617 |  | 16
| 800 | 1.07 |  | 6079 | 5911 | 5731 | 5529 | 5326 | 5049 | 4716 | 3929 |  | 16.4
220 - 15 | 840 | 1.24 | 3 | 6383 | 6223 | 6057 | 5885 | 5672 | 5458 | 5152 | 4461 | 3328 | 17.2
| 870 | 1.39 |  | 6610 | 6456 | 6300 | 6115 | 5929 | 5741 | 5465 | 4835 | 4001 | 18.2
| 895 | 1.5 |  | 6800 | 6651 | 6501 | 6322 | 6141 | 5969 | 5722 | 5121 | 4401 | 19.1
220 -20 | 925 | 1.65 | 4 | 7028 | 6883 | 6738 | 6570 | 6395 | 6219 | 6028 | 5459 | 4802 | 20
| 955 | 1.82 |  | 7258 | 7116 | 6975 | 6816 | 6647 | 6477 | 6307 | 5791 | 5195 | 22
| 985 | 2 |  | 7484 | 7348 | 7212 | 7062 | 6898 | 6733 | 6588 | 6106 | 5547 | 23