## Sheet1
HV ROOF
Exhausters
HV - 300 |  |  |  | Wheel Diameter = 75 cm
MODEL | FRPM | MAX. | HP. | CFM / STATIC PRESSURE IN INCHES W.G. | [8 empty] | SONES
B.H.P.
|  |  |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25 | @.125
300 - 3 | 250 | 0.11 | 3/4 | 4049 | 2875 | [7 empty] | 4.7
| 280 | 0.16 |  | 4535 | 3567 | [7 empty] | 5
| 310 | 0.21 |  | 5021 | 4175 | 2616 | [6 empty] | 5.4
| 335 | 0.27 |  | 5426 | 4881 | 2670 | [6 empty] | 5.8
| 365 | 0.35 |  | 5912 | 5222 | 4339 | [6 empty] | 6.2
300 - 5 | 395 | 0.44 | 1 | 6398 | 5771 | 5023 | 3851 | [5 empty] | 6.9
| 420 | 0.53 |  | 6803 | 6221 | 5536 | 4640 | [5 empty] | 8
300 - 7 | 450 | 0.65 | 1½ | 7289 | 6756 | 6135 | 5383 | 4192 |  |  |  |  | 9.3
| 475 | 0.77 |  | 7694 | 7197 | 6615 | 5954 | 5094 |  |  |  |  | 10.6
300 - 10 | 505 | 0.93 | 2 | 8160 | 7722 | 7177 | 6591 | 5876 | 4766 |  |  |  | 12.1
| 530 | 1.07 |  | 8584 | 8149 | 7839 | 7094 | 6455 | 5867 | 4194 |  |  | 12.9
300 - 15 | 565 | 1.3 | 3 | 9151 | 8743 | 8277 | 7784 | 7240 | 6579 | 5711 |  |  | 14.1
| 600 | 1.55 |  | 9718 | 9334 | 8905 | 8445 | 7951 | 7327 | 6721 |  |  | 15.4
300 - 20 | 635 | 1.85 | 4 | 10285 | 9923 | 9530 | 9096 | 8548 | 8183 | 7581 | 6870 |  | 16.8
| 665 | 2.12 |  | 10771 | 10424 | 10059 | 9648 | 9228 | 8772 | 8368 | 7025 |  | 18.2
300 - 30 | 695 | 2.42 | 5/5 | 11257 | 10925 | 10536 | 10192 | 9792 | 9373 | 8929 | 7817 | 5929 | 19.5
| 730 | 2.8 |  | 11824 | 11508 | 11192 | 10822 | 10444 | 10061 | 9641 | 8679 | 7398 | 21
| 760 | 3.15 | 7/5 | 12310 | 12007 | 11703 | 11357 | 10995 | 10629 | 10241 | 9369 | 8293 | 22
300 - 50 | 795 | 3.63 |  | 12877 | 12578 | 12297 | 11977 | 11833 | 11284 | 10932 | 10156 | 9206 | 24
| 825 | 4.05 |  | 13383 | 13083 | 12804 | 12506 | 12174 | 11840 | 11501 | 10769 | 9908 | 25
| 880 | 4.53 | 10 | 13930 | 13862 | 13393 | 13119 | 12801 | 12483 | 12158 | 11475 | 10708 | 26
| 890 | 5.09 |  | 14418 | 14157 | 13897 | 13838 | 13335 | 13027 | 12716 | 12072 | 11379 | 28
HV - 330 |  |  |  | Wheel Diameter = 75 cm
MODEL | FRPM | MAX. | HP. | CFM / STATIC PRESSURE IN INCHES W.G. | [8 empty] | SONES
B.H.P.
|  |  |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25 | @.125
330-3 | 255 | 0.25 | 3/4 | 6159 | 5042 | 3236 | [6 empty] | 4.9
| 275 | 0.31 |  | 6642 | 5632 | 4307 | [6 empty] | 5.5
330-5 | 295 | 0.39 | 1 | 7125 | 6204 | 5040 | [6 empty] | 6.4
| 325 | 0.52 |  | 7850 | 7028 | 6035 | 4757 | [5 empty] | 8.3
330-7 | 340 | 0.59 | 1½ | 8212 | 7435 | 6508 | 5405 | [5 empty] | 8.9
| 355 | 0.67 |  | 8574 | 4837 | 6962 | 5946 | 4104 |  |  |  |  | 9.3
| 370 | 0.76 |  | 8937 | 8231 | 7410 | 6479 | 5257 |  |  |  |  | 9.8
330-10 | 390 | 0.89 | 2 | 9420 | 8753 | 7998 | 7135 | 6139 |  |  |  |  | 10.5
| 415 | 1.07 |  | 10024 | 9401 | 8712 | 7926 | 7050 | 5937 |  |  |  | 11.9
330-15 | 440 | 1.28 | 3 | 10623 | 10044 | 9404 | 8683 | 7905 | 7017 | 5465 |  |  | 13.2
| 465 | 1.51 |  | 11231 | 10682 | 10088 | 9425 | 8706 | 7918 | 6966 |  |  | 14.6
330-20 | 490 | 1.77 | 4 | 11835 | 11318 | 10761 | 10154 | 9483 | 8776 | 7979 |  |  | 16
| 510 | 2 |  | 12318 | 11824 | 11293 | 10719 | 10085 | 9419 | 8896 | 6472 |  | 17.2
330 -30 | 530 | 2.25 | 5/5 | 12801 | 12327 | 11818 | 11273 | 10679 | 10052 | 9393 | 7736 |  | 18.3
| 550 | 2.51 |  | 13285 | 12827 | 12339 | 11822 | 11265 | 10668 | 10041 | 8615 |  | 1.2
| 570 | 2.79 |  | 13768 | 13326 | 12858 | 12388 | 11846 | 11269 | 10678 | 9365 | 7219 | 20
| 590 | 3.09 | 7/5 | 14251 | 13824 | 13375 | 12907 | 12408 | 11864 | 11306 | 10080 | 8305 | 21
330-50 | 615 | 3.51 |  | 14855 | 14445 | 14018 | 13578 | 13099 | 12598 | 12063 | 10945 | 9836 | 22
| 635 | 3.66 |  | 15338 | 14941 | 14530 | 14104 | 13848 | 13178 | 12681 | 11591 | 10388 | 24
| 660 | 4.32 | 10 | 15942 | 15560 | 15168 | 14758 | 14329 | 13882 | 13399 | 12388 | 11283 | 25
| 680 | 4.74 |  | 16425 | 16055 | 15677 | 15279 | 14870 | 14436 | 13984 | 13018 | 11986 | 26
| 700 | 5.17 |  | 16908 | 16548 | 16184 | 15797 | 15408 | 14937 | 14563 | 13624 | 12639 | 27