## Sheet1
HV ROOF
Exhausters
HV - 360 |  |  |  | Wheel Diameter = 87 cm
MODEL | FRPM | MAX. | HP. | CFM / STATIC PRESSURE IN INCHES W.G. | [8 empty] | SONES
B.H.P.
|  |  |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25 | @.125
350 - 5 | 215 | 0.16 | 1 | 5750 | 4216 | [7 empty] | 3.7
| 240 | 0.22 |  | 6419 | 5126 | [7 empty] | 4.4
| 265 | 0.3 |  | 7088 | 5961 | 4061 | [6 empty] | 5.2
| 290 | 0.39 |  | 7750 | 6781 | 5406 | [6 empty] | 6.2
| 325 | 0.56 |  | 8892 | 7830 | 6756 | 5001 | [5 empty] | 7.7
350 - 7 | 340 | 0.64 | 1½ | 9094 | 8281 | 7270 | 5910 | [5 empty] | 8.5
| 365 | 0.79 |  | 9762 | 9024 | 8109 | 7012 | [5 empty] | 10
360 - 10 | 380 | 0.89 | 2 | 10183 | 9465 | 8803 | 7600 | 6084 |  |  |  |  | 11.1
| 410 | 1.12 |  | 10966 | 10329 | 9558 | 8835 | 7640 |  |  |  |  | 13.3
360 - 15 | 420 | 1.2 | 3 | 11233 | 10612 | 9867 | 9026 | 8039 | 6432 |  |  |  | 13.8
| 435 | 1.34 |  | 11835 | 11035 | 10328 | 9530 | 8829 | 7394 |  |  |  | 14.5
| 460 | 1.59 |  | 12303 | 11736 | 11085 | 10359 | 9567 | 8607 | 7096 |  |  | 15.6
360 - 20 | 480 | 1.8 | 4 | 12836 | 12295 | 11886 | 11012 | 10253 | 9399 | 8309 |  |  | 16.6
| 505 | 2.1 |  | 13507 | 12990 | 12430 | 11794 | 11095 | 10387 | 9472 |  |  | 17.8
360 - 30 | 525 | 2.36 | 5/5 | 14042 | 13545 | 13021 | 12410 | 11759 | 11065 | 10264 |  |  | 18.9
| 545 | 2.63 |  | 14577 | 14098 | 13609 | 13020 | 12414 | 11746 | 11042 | 9038 |  | 20
| 580 | 3.18 |  | 15513 | 15063 | 14613 | 14078 | 13522 | 12917 | 12289 | 10812 |  | 22
360 - 50 | 590 | 3.34 | 7/5 | 15780 | 15338 | 14896 | 14376 | 13831 | 13247 | 12630 | 11212 | 8922 | 23
| 615 | 3.78 |  | 16449 | 16025 | 15801 | 15120 | 14598 | 14064 | 13472 | 12196 | 10447 | 24
| 635 | 4.17 | 10 | 16984 | 16573 | 16162 | 15712 | 15207 | 14701 | 14138 | 12969 | 11545 | 26
| 660 | 4.63 |  | 17653 | 17257 | 16862 | 16448 | 15962 | 15475 | 14960 | 13857 | 12550 | 27
| 685 | 5.23 |  | 18321 | 17940 | 17560 | 17179 | 16711 | 16242 | 15773 | 14710 | 13534 | 30
HV - 420 |  |  |  | Wheel Diameter = 87 cm
MODEL | FRPM | MAX. | HP. | CFM / STATIC PRESSURE IN INCHES W.G. | [8 empty] | SONES
B.H.P.
|  |  |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25 | @.125
420-5 | 180 | 0.21 | 1 | 7417 | 5259 | [7 empty] | 3
| 200 | 0.29 |  | 8241 | 6453 | [7 empty] | 2.9
| 220 | 0.39 |  | 9065 | 7527 | [7 empty] | 3.9
| 240 | 0.5 |  | 9889 | 8572 | 6365 | [6 empty] | 5
420-7 | 260 | 0.63 | 1½ | 10713 | 9528 | 7788 | [6 empty] | 6
| 275 | 0.76 |  | 11332 | 10219 | 8698 | [6 empty] | 8.8
420 - 10 | 305 | 1.03 | 2 | 12568 | 11579 | 10319 | 8671 | [5 empty] | 8.4
420 - 15 | 325 | 1.25 | 3 | 13392 | 12471 | 11375 | 9951 | [5 empty] | 9.6
| 345 | 1.5 |  | 14216 | 13356 | 12410 | 11101 | 9482 |  |  |  |  | 11.3
420 -20 | 360 | 1.7 | 4 | 14834 | 14016 | 13118 | 11911 | 10519 |  |  |  |  | 12.4
| 380 | 2 |  | 15658 | 14891 | 14043 | 12982 | 11787 | 10108 |  |  |  | 13.8
420 - 30 | 400 | 2.33 | 5/5 | 16483 | 15761 | 14958 | 14034 | 12907 | 11600 | 9706 |  |  | 15.4
| 420 | 2.7 |  | 17307 | 16622 | 15885 | 15069 | 13985 | 12874 | 11380 |  |  | 17
| 435 | 3 |  | 17925 | 17263 | 16539 | 15791 | 14789 | 13763 | 12502 |  |  | 18.4
420 - 50 | 460 | 3.55 | 7/5 | 18955 | 18330 | 17854 | 16950 | 16107 | 15122 | 14097 | 10869 |  | 20
| 480 | 4.03 |  | 19779 | 19180 | 18540 | 17889 | 17145 | 16196 | 15268 | 12730 |  | 21
| 500 | 4.58 | 10 | 20603 | 20028 | 19422 | 18780 | 18127 | 17268 | 16355 | 14287 |  | 23
| 515 | 4.98 |  | 21221 | 20663 | 20080 | 19458 | 18825 | 18045 | 17161 | 15253 | 12311 | 24
420 - 75 | 540 | 5.74 | 15 | 22252 | 21719 | 21173 | 20580 | 19979 | 19340 | 18197 | 16831 | 14509 | 25
| 560 | 6.4 |  | 23076 | 22562 | 22043 | 21472 | 20896 | 20312 | 19550 | 17944 | 16037 | 27
| 580 | 7.11 |  | 23900 | 23404 | 22908 | 22359 | 21805 | 21242 | 20591 | 19028 | 17322 | 28
| 600 | 7.87 |  | 24724 | 24244 | 23765 | 23242 | 22709 | 22166 | 21620 | 20103 | 18584 | 30