## Sheet1
HV ROOF
Exhausters
HV - 480 |  |  |  | Wheel Diameter = 100 cm
MODEL | FRPM | MAX. | HP. | CFM / STATIC PRESSURE IN INCHES W.G. | [8 empty] | SONES
B.H.P.
|  |  |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25 | @.125
480 -5 | 150 | 0.22 | 1 | 9015 | 5844 | [7 empty] | 6
| 170 | 0.33 |  | 10217 | 7695 | [7 empty] | 5.8
| 185 | 0.43 |  | 11118 | 8902 | [7 empty] | 6
| 200 | 0.54 |  | 12020 | 10059 | 6529 | [6 empty] | 6.6
480 - 7 | 215 | 0.67 | 1½ | 12921 | 11116 | 8544 | [6 empty] | 7.3
| 225 | 0.77 |  | 13522 | 11810 | 9500 | [6 empty] | 8
480 - 10 | 240 | 0.94 | 2 | 14424 | 12838 | 10848 | [6 empty] | 8.8
| 250 | 1.06 |  | 15025 | 13515 | 11661 | 8819 | [5 empty] | 9.5
480 - 15 | 270 | 1.34 | 3 | 16227 | 14854 | 13248 | 11107 | [5 empty] | 10.3
| 285 | 1.58 |  | 17128 | 15830 | 14379 | 12516 | 9587 |  |  |  |  | 11.2
480 -20 | 300 | 1.83 | 4 | 18030 | 16796 | 15437 | 13781 | 11689 |  |  |  |  | 12.2
| 310 | 2.02 |  | 18631 | 17437 | 16134 | 14589 | 12656 |  |  |  |  | 13
480 -30 | 330 | 2.45 | 5/5 | 19833 | 18711 | 17513 | 16173 | 14537 | 12539 |  |  |  | 14.6
| 345 | 2.8 |  | 20734 | 19662 | 18535 | 17322 | 15793 | 13997 |  |  |  | 15.8
| 360 | 3.17 |  | 21636 | 20608 | 19547 | 18385 | 17009 | 15420 | 13506 |  |  | 17
480 - 50 | 380 | 3.73 | 7/5 | 22838 | 21868 | 20885 | 19784 | 18592 | 17195 | 15532 |  |  | 18.7
| 400 | 4.36 |  | 24040 | 23115 | 22190 | 21164 | 20118 | 18817 | 17418 | 13058 |  | 21
| 425 | 5.22 | 10 | 25542 | 24671 | 23801 | 22868 | 21883 | 20799 | 19549 | 16603 |  | 23
480 -75 | 440 | 5.81 |  | 26444 | 25603 | 24762 | 23880 | 22928 | 21966 | 20759 | 18051 |  | 25
| 455 | 6.41 | 15 | 27345 | 25532 | 25719 | 24885 | 23965 | 23045 | 21953 | 19470 | 15869 | 27
| 470 | 7.07 |  | 28247 | 27459 | 26672 | 25885 | 24994 | 24104 | 23131 | 20864 | 18058 | 29
| 485 | 7.77 |  | 29148 | 28385 | 27622 | 26859 | 26016 | 25153 | 24290 | 22106 | 19516 | 31
HV - 540 |  |  |  | Wheel Diameter = 100 cm
MODEL | FRPM | MAX. | HP. | CFM / STATIC PRESSURE IN INCHES W.G. | [8 empty] | SONES
B.H.P.
|  |  |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25 | @.125
540 - 10 | 140 | 0.32 | 2 | 11796 | 8133 | [7 empty] | 4.4
| 165 | 0.54 |  | 13903 | 11110 | [7 empty] | 7.9
| 190 | 0.82 |  | 16010 | 13726 | 10211 | [6 empty] | 9
| 210 | 1.1 |  | 17695 | 15647 | 13039 | [6 empty] | 10.2
540 -15 | 225 | 1.36 | 3 | 18959 | 17059 | 14806 | 10737 | [5 empty] | 11.3
| 235 | 1.56 |  | 19802 | 17990 | 15889 | 13025 | [5 empty] | 12.2
540 -20 | 245 | 1.77 | 4 | 20644 | 18914 | 16953 | 14439 | [5 empty] | 13.1
| 260 | 2.1 |  | 21908 | 20285 | 18517 | 16313 | 12443 |  |  |  |  | 14.8
540 -30 | 275 | 2.49 | 5/5 | 23172 | 21644 | 20026 | 18072 | 15560 |  |  |  |  | 15.8
| 285 | 2.78 |  | 24015 | 22544 | 20987 | 19158 | 16954 | 12273 |  |  |  | 16.2
| 300 | 3.24 |  | 25279 | 23888 | 22413 | 20757 | 18810 | 16050 |  |  |  | 16.9
540 -50 | 310 | 3.57 | 7/5 | 26121 | 24780 | 23356 | 21804 | 20022 | 17756 |  |  |  | 17.5
| 325 | 4.11 |  | 27385 | 26112 | 24760 | 23355 | 21680 | 19748 | 16754 |  |  | 18.9
| 335 | 4.52 | 10 | 28228 | 26997 | 25688 | 24352 | 22757 | 20980 | 18800 |  |  | 20
| 345 | 4.93 |  | 29071 | 27880 | 26612 | 25315 | 23819 | 22194 | 20213 |  |  | 21
540 -75 | 360 | 5.59 |  | 30334 | 29200 | 27986 | 26747 | 25390 | 23874 | 22126 |  |  | 23
| 375 | 6.33 | 15 | 31598 | 30514 | 29351 | 28166 | 26940 | 25492 | 23958 | 19282 |  | 25
| 390 | 7.12 |  | 32862 | 31820 | 30707 | 29574 | 28426 | 27081 | 25677 | 22160 |  | 27
| 405 | 7.97 |  | 34126 | 33123 | 32058 | 30971 | 29866 | 28647 | 27303 | 24220 | 18248 | 29
540 -100 | 420 | 8.9 |  | 35390 | 34422 | 33402 | 32360 | 31294 | 30196 | 28904 | 26079 | 21727 | 31
| 430 | 9.54 | 20 | 36233 | 35287 | 34295 | 33279 | 32240 | 31199 | 29957 | 27299 | 23915 | 33
| 440 | 10.21 |  | 37076 | 38152 | 35186 | 34193 | 33181 | 32164 | 31002 | 28507 | 25335 | 35