## Sheet1
Double Width Double Inlet
DAF- 12 DWDI
WHEEL DIAMETER = 12"
Wheel Type = Airfoil | [10 empty] | Class Max . RPM - 3714
TIP SPEED F. P. M . = 3.21 * R.P.M | [10 empty] | Class Max . RPM - 4846
Max BHP =.10 (RPM/1000)³ | [10 empty] | Class Max . RPM - 6105
Inlet Area = 1.18 SQ . FT.
OUTLET AREA = 1.49 SQ. FT
Outlet Velocity (FPM)=CFM/1.49
C.F.M | O.V. | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
900 | 604 | 1398 | .24
1400 | 639 | 1509 | .35 | 1752 | .53 | 1988 | .74
1900 | 1275 | 1722 | .53 | 1922 | .73 | 2105 | .94 | 2461 | 1.47 | 2803 | 2.02
2400 | 1610 | 1959 | .78 | 2141 | 1.03 | 2308 | 1.28 | 2604 | 1.79 | 2888 | 2.41 | 3168 | 3.11 | 3440 | 3.81
2900 | 1946 | 2213 | 1.11 | 2380 | 1.40 | 2533 | 1.70 | 2809 | 2.30 | 3056 | 2.91 | 3293 | 3.60 | 3527 | 4.38 | 3987 | 6.08 | 4424 | 7.77
3400 | 2281 | 2470 | 1.54 | 2633 | 1.87 | 2774 | 2.21 | 3032 | 2.91 | 3267 | 3.62 | 3481 | 4.33 | 3685 | 5.08 | 4086 | 6.83 | 4481 | 8.81 | 4866 | 10.80
3900 | 2617 | 2733 | 2.09 | 2889 | 2.46 | 3027 | 2.85 | 3268 | 3.63 | 3489 | 4.44 | 3695 | 5.25 | 3887 | 6.06 | 4245 | 7.75 | 4595 | 9.74 | 4942 | 12.00
4400 | 2953 | 3008 | 2.77 | 3148 | 3.19 | 3284 | 3.62 | 3516 | 4.48 | 3723 | 5.38 | 3919 | 6.29 | 4104 | 7.21 | 4444 | 9.04 | 4761 | 10.90 | 5072 | 13.10
4900 | 3288 | 3292 | 3.61 | 3415 | 4.07 | 3541 | 4.54 | 3771 | 5.50 | 3969 | 6.47 | 4153 | 7.46 | 4330 | 8.4 | 4660 | 10.50 | 4960 | 12.60 | 5246 | 14.70
5400 | 3624 | 3583 | 4.62 | 3690 | 5.11 | 3804 | 5.63 | 4027 | 6.67 | 4222 | 7.73 | 4398 | 8.81 | 4566 | 9.91 | 4882 | 12.20 | 5175 | 14.40 | 5448 | 16.70
5900 | 3959 | 3878 | 5.83 | 3974 | 6.36 | 4073 | 6.89 | 4283 | 8.03 | 4479 | 9.19 | 4650 | 10.30 | 4810 | 11.50 | 5113 | 14.00 | 5396 | 16.40 | 5663 | 18.90
6400 | 4295 | 4175 | 7.24 | 4263 | 7.80 | 4353 | 8.38 | 4545 | 9.60 | 4734 | 10.80 | 4906 | 12.10 | 5062 | 13.40 | 5352 | 15.90 | 5624 | 18.60 | 5882 | 21.30
6900 | 4630 | 4476 | 8.88 | 4554 | 9.47 | 4639 | 10.10 | 4813 | 11.40 | 4992 | 12.70 | 5163 | 14.10 | 5318 | 15.40 | 5598 | 18.20 | 5859 | 21.00
7400 | 4966 | 4779 | 10.80 | 4854 | 11.40 | 4929 | 12.10 | 5087 | 13.40 | 5254 | 14.80 | 5419 | 16.30 | 5574 | 17.70 | 5850 | 20.60 | 6103 | 23.60
7900 | 5302 | 5080 | 12.90 | 5150 | 13.60 | 5220 | 14.30 | 5365 | 15.70 | 5520 | 17.20 | 5678 | 18.70 | 5830 | 20.20
8400 | 5637 | 5385 | 15.30 | 5451 | 16.00 | 5518 | 16.80 | 5652 | 18.30 | 5792 | 19.80 | 5941 | 21.40 | 6087 | 23.00
8900 | 5973 | 5694 | 18.10 | 5755 | 18.80 | 5815 | 19.60 | 5940 | 21.10 | 6072 | 22.80
9400 | 6308 | 6002 | 21.10 | 6056 | 21.90
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects ofappur-
tenances in the airstream