## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 33 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 33inches 838 mm | [13 empty] | SIZE 33 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 8.64 feet 2.633 m | [13 empty] | CLASS I |  | 1241
Inlet Diameter / Area 35 1/16 inches Dia/13.7sq f.t 891 mm /1.273 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 1618
Outlet Size Area 34 11/16*46 3/4 Inches I.D/11.26sq.ft 881*1187mm/1.046m² | [13 empty] | CLASS III |  | 2039
Tip Speed 8.64* rpm ft./minute 2.633*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 15.95*(RPM÷1000)³ BHP 11.89* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
6756 | 600 | 281 | 0.35 | 319 | 0.5 | 359 | 0.68
7882 | 700 | 302 | 0.4 | 337 | 0.61 | 370 | 0.78 | 403 | 0.98 | 438 | 1.2
9008 | 800 | 325 | 0.54 | 358 | 0.73 | 388 | 0.93 | 417 | 1.12 | 444 | 1.33 | 475 | 1.57 | 506 | 1.83
10134 | 900 | 350 | 0.66 | 380 | 0.87 | 408 | 1.08 | 435 | 1.3 | 461 | 1.53 | 485 | 1.75 | 510 | 2 | 566 | 2.57
11260 | 1000 | 376 | 0.79 | 403 | 1.03 | 430 | 1.26 | 455 | 1.5 | 479 | 1.75 | 502 | 1.99 | 525 | 2.24 | 570 | 2.79 | 620 | 3.42
12386 | 1100 | 402 | 0.95 | 428 | 1.2 | 452 | 1.46 | 477 | 1.72 | 499 | 1.98 | 521 | 2.26 | 543 | 2.52 | 583 | 3.07 | 625 | 3.68 | 670 | 4.36
13512 | 1200 | 429 | 1.14 | 454 | 1.41 | 477 | 1.68 | 499 | 1.97 | 521 | 2.25 | 542 | 2.54 | 562 | 2.83 | 601 | 3.42 | 638 | 4.02 | 676 | 4.67
14638 | 1300 | 457 | 1.34 | 480 | 1.63 | 502 | 1.93 | 522 | 2.23 | 543 | 2.54 | 564 | 2.85 | 583 | 3.16 | 619 | 3.79 | 656 | 4.43 | 690 | 5.08
15764 | 1400 | 485 | 1.58 | 507 | 1.89 | 528 | 2.2 | 548 | 2.53 | 566 | 2.86 | 586 | 3.19 | 605 | 3.51 | 640 | 4.19 | 674 | 4.87 | 708 | 5.56
16890 | 1500 | 514 | 1.85 | 534 | 2.18 | 554 | 2.51 | 573 | 2.85 | 591 | 3.2 | 609 | 3.56 | 627 | 3.91 | 662 | 4.61 | 694 | 5.34 | 726 | 6.07
18016 | 1600 | 543 | 2.15 | 562 | 2.49 | 580 | 2.85 | 599 | 3.21 | 617 | 3.57 | 634 | 3.95 | 650 | 4.33 | 684 | 5.07 | 715 | 5.83 | 754 | 6.61
19142 | 1700 | 572 | 2.48 | 590 | 2.85 | 608 | 3.22 | 625 | 3.6 | 642 | 3.99 | 659 | 4.38 | 675 | 4.77 | 706 | 5.57 | 737 | 6.37 | 767 | 7.18
20268 | 1800 | 601 | 2.86 | 619 | 3.24 | 636 | 3.63 | 652 | 4.03 | 668 | 4.43 | 684 | 4.84 | 700 | 5.26 | 729 | 6.11 | 759 | 6.95 | 788 | 7.79
21394 | 1900 | 630 | 3.27 | 647 | 3.67 | 664 | 4.08 | 679 | 4.5 | 695 | 4.92 | 710 | 5.35 | 725 | 5.78 | 754 | 6.67 | 781 | 7.56 | 810 | 8.45
22520 | 2000 | 660 | 3.72 | 676 | 4.14 | 692 | 4.57 | 707 | 5.01 | 722 | 5.45 | 736 | 5.9 | 751 | 6.35 | 779 | 7.27 | 805 | 8.21 | 832 | 9.15
24772 | 2200 | 719 | 4.75 | 735 | 5.22 | 749 | 5.69 | 763 | 6.16 | 777 | 6.64 | 790 | 7.13 | 804 | 7.62 | 830 | 8.61 | 856 | 9.62 | 880 | 10.65
27024 | 2400 | 779 | 5.97 | 793 | 6.48 | 807 | 6.99 | 820 | 7.5 | 833 | 8.02 | 846 | 8.54 | 858 | 9.07 | 882 | 10.15 | 907 | 11.23 | 930 | 12.33
29276 | 2600 | 839 | 7.4 | 853 | 7.95 | 866 | 8.51 | 878 | 9.06 | 890 | 9.61 | 902 | 10.17 | 914 | 10.74 | 936 | 11.89 | 959 | 13.05 | 981 | 14.22
31528 | 2800 | 900 | 9.06 | 912 | 9.65 | 924 | 10.24 | 936 | 10.84 | 948 | 11.43 | 959 | 12.03 | 970 | 12.63 | 992 | 13.85 | 1012 | 15.09 | 1033 | 16.34
33780 | 3000 | 960 | 10.95 | 972 | 11.58 | 984 | 12.22 | 995 | 12.86 | 1006 | 13.49 | 1017 | 14.13 | 1027 | 14.77 | 1048 | 16.06 | 1067 | 17.38 | 1087 | 18.71
36032 | 3200 | 1021 | 13.11 | 1032 | 13.78 | 1043 | 14.45 | 1054 | 15.13 | 1065 | 15.82 | 1075 | 16.49 | 1085 | 17.17 | 1104 | 18.54 | 1123 | 19.92 | 1142 | 21.33
38284 | 3400 | 1082 | 15.54 | 1093 | 16.25 | 1103 | 16.96 | 1113 | 17.68 | 1123 | 18.41 | 1133 | 19.13 | 1143 | 19.84 | 1161 | 21.29 | 1180 | 22.75 | 1197 | 24.23
40536 | 3600 | 1143 | 18.27 | 1153 | 19.02 | 1163 | 19.77 | 1173 | 20.53 | 1182 | 21.29 | 1192 | 22.06 | 1201 | 22.82 | 1219 | 24.34 | 1236 | 25.87 | 1253 | 27.42
42788 | 3800 | 1205 | 21.3 | 1214 | 22.09 | 1224 | 22.88 | 1233 | 23.68 | 1242 | 24.48 | 1251 | 25.29 | 1260 | 26.1 | 1277 | 27.7 | 1294 | 29.31 | 1310 | 30.93
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
13512 | 1200 | 717 | 5.4
14638 | 1300 | 724 | 5.77 | 800 | 7.38
15764 | 1400 | 739 | 6.26 | 804 | 7.8 | 876 | 9.58
16890 | 1500 | 757 | 6.81 | 815 | 8.32 | 878 | 10.06 | 945 | 12
18016 | 1600 | 775 | 7.4 | 832 | 8.98 | 887 | 10.65 | 948 | 12.56 | 1010 | 14.64
19142 | 1700 | 794 | 8.01 | 850 | 9.68 | 902 | 11.38 | 955 | 13.21 | 1013 | 15.28 | 1072 | 17.48
20268 | 1800 | 816 | 8.66 | 868 | 10.42 | 920 | 12.19 | 968 | 14 | 1019 | 16 | 1074 | 18.2 | 1130 | 20.53
21394 | 1900 | 837 | 9.34 | 888 | 11.19 | 938 | 13.04 | 985 | 14.93 | 1030 | 16.85 | 1080 | 19 | 1132 | 21.33 | 1185 | 23.79
22520 | 2000 | 859 | 10.08 | 909 | 11.99 | 956 | 13.95 | 1003 | 15.9 | 1048 | 17.89 | 1090 | 19.92 | 1138 | 22.22 | 1187 | 24.66 | 1238 | 27.24 | 1286 | 29.87
24772 | 2200 | 903 | 11.69 | 952 | 13.74 | 997 | 15.84 | 1040 | 18 | 1083 | 20.13 | 1125 | 22.3 | 1164 | 24.51 | 1202 | 26.75 | 1247 | 29.3 | 1291 | 31.93
27024 | 2400 | 952 | 13.45 | 996 | 15.7 | 1041 | 17.94 | 1082 | 20.23 | 1121 | 22.57 | 1161 | 24.9 | 1200 | 27.25 | 1237 | 29.62 | 1273 | 32.03 | 1308 | 34.47
29276 | 2600 | 1003 | 15.41 | 1044 | 17.84 | 1085 | 20.27 | 1125 | 22.7 | 1164 | 25.17 | 1200 | 27.67 | 1236 | 30.22 | 1273 | 32.74 | 1308 | 35.29 | 1343 | 37.86
31528 | 2800 | 1054 | 17.6 | 1094 | 20.17 | 1131 | 22.81 | 1169 | 25.41 | 1207 | 28.02 | 1243 | 30.67 | 1277 | 33.36 | 1310 | 36.09 | 1344 | 38.8 | 1378 | 41.52
33780 | 3000 | 1106 | 20.05 | 1144 | 22.76 | 1181 | 25.53 | 1215 | 28.36 | 1251 | 31.13 | 1286 | 33.92 | 1320 | 36.75 | 1353 | 39.61 | 1384 | 42.51 | 1415 | 45.45
36032 | 3200 | 1159 | 22.75 | 1196 | 25.61 | 1231 | 28.52 | 1265 | 31.48 | 1297 | 34.5 | 1331 | 37.46 | 1364 | 40.42 | 1396 | 43.42 | 1427 | 46.46 | 1457 | 49.53
38284 | 3400 | 1214 | 25.72 | 1248 | 28.74 | 1282 | 31.79 | 1315 | 34.9 | 1346 | 38.05 | 1376 | 41.26 | 1408 | 44.4 | 1439 | 47.54 | 1470 | 50.71 | 1499 | 53.91
40536 | 3600 | 1270 | 28.99 | 1302 | 32.17 | 1334 | 35.37 | 1366 | 38.61 | 1397 | 41.91 | 1426 | 45.25 | 1454 | 48.64 | 1484 | 51.98 | 1514 | 55.28 | 1543 | 58.62
42788 | 3800 | 1326 | 32.57 | 1357 | 35.9 | 1387 | 39.27 | 1418 | 42.65 | 1447 | 46.08 | 1476 | 49.56 | 1504 | 53.09 | 1531 | 56.66 | 1558 | 60.2 | 1587 | 63.67
45040 | 4000 | 1382 | 36.49 | 1412 | 39.96 | 1441 | 43.48 | 1470 | 47.03 | 1499 | 50.6 | 1527 | 54.21 | 1554 | 57.88 | 1580 | 61.58 | 1606 | 65.33 | 1631 | 69.08
47292 | 4200 | 1439 | 40.75 | 1468 | 44.36 | 1496 | 48.03 | 1523 | 51.75 | 1551 | 55.47 | 1578 | 59.22 | 1605 | 63.02 | 1630 | 66.86 | 1655 | 70.74 | 1680 | 74.66
49544 | 4400 | 1497 | 45.38 | 1525 | 49.14 | 1551 | 52.95 | 1578 | 56.81 | 1603 | 60.71 | 1630 | 64.6 | 1656 | 68.54 | 1681 | 72.51 | 1706 | 76.53 | 1729 | 80.59
51796 | 4600 | 1554 | 50.39 | 1581 | 54.3 | 1607 | 58.25 | 1633 | 62.25 | 1657 | 66.3 | 1682 | 70.37 | 1708 | 74.44 | 1732 | 78.56 | 1756 | 82.71 | 1780 | 86.9
54048 | 4800 | 1612 | 61.63 | 1638 | 59.85 | 1664 | 63.95 | 1688 | 68.1 | 1712 | 72.29 | 1736 | 76.53 | 1760 | 80.76 | 1784 | 85.01 | 1807 | 89.3 | 1830 | 93.62
56300 | 5000 | 1670 | 61.63 | 1696 | 65.83 | 1720 | 70.07 | 1744 | 74.36 | 1768 | 78.7 | 1790 | 83.07 | 1813 | 87.49 | 1836 | 91.88 | 1859 | 96.31 | 1882 | 100.77
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
24772 | 2200 | 1337 | 34.74
27024 | 2400 | 1348 | 37.21 | 1430 | 43.03 | 1513 | 49.23
29276 | 2600 | 1376 | 40.46 | 1443 | 45.97 | 1517 | 52.09 | 1595 | 58.73 | 1669 | 65.51
31528 | 2800 | 1411 | 44.26 | 1473 | 49.82 | 1534 | 55.57 | 1603 | 62.05 | 1674 | 68.98 | 1745 | 76.18
33780 | 3000 | 1447 | 48.33 | 1509 | 54.17 | 1567 | 60.11 | 1623 | 66.14 | 1686 | 72.89 | 1750 | 79.98 | 1817 | 87.6 | 1883 | 95.33
36032 | 3200 | 1486 | 52.63 | 1545 | 58.82 | 1602 | 65.03 | 1658 | 71.34 | 1710 | 77.73 | 1766 | 84.56 | 1825 | 91.94 | 1887 | 99.74 | 1950 | 107.88 | 2011 | 116.13
38284 | 3400 | 1528 | 57.15 | 1583 | 63.72 | 1638 | 70.28 | 1693 | 76.86 | 1745 | 83.52 | 1795 | 90.27 | 1843 | 97.09 | 1900 | 104.83 | 1956 | 112.68 | 2015 | 121.16
40536 | 3600 | 1571 | 61.99 | 1625 | 68.82 | 1676 | 75.78 | 1729 | 82.71 | 1781 | 89.65 | 1830 | 96.67 | 1878 | 103.76 | 1924 | 110.93 | 1973 | 118.54 | 2027 | 126.78
42788 | 3800 | 1614 | 67.18 | 1668 | 74.28 | 1719 | 81.5 | 1767 | 88.83 | 1817 | 96.13 | 1866 | 103.42 | 1913 | 110.79 | 1959 | 118.23 | 2003 | 125.74
45040 | 4000 | 1659 | 72.73 | 1711 | 80.1 | 1761 | 87.58 | 1809 | 95.17 | 1855 | 102.86 | 1902 | 110.55 | 1949 | 118.2 | 1994 | 125.91 | 2038 | 133.69
47292 | 4200 | 1704 | 78.63 | 1755 | 86.29 | 1804 | 94.04 | 1852 | 101.89 | 1897 | 109.85 | 1941 | 117.91 | 1985 | 125.99 | 2030 | 133.97
49544 | 4400 | 1753 | 84.68 | 1799 | 92.88 | 1848 | 100.9 | 1895 | 109.02 | 1940 | 117.24 | 1983 | 125.55 | 2025 | 133.96
51796 | 4600 | 1803 | 91.13 | 1847 | 99.7 | 1892 | 108.17 | 1939 | 116.56 | 1983 | 125.04 | 2026 | 133.62
54048 | 4800 | 1853 | 97.99 | 1896 | 106.82 | 1938 | 115.79 | 1983 | 124.53 | 2026 | 133.28