## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 60 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 60 inches 1524mm | [13 empty] | SIZE 60 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 15.71 feet 4.788 m | [13 empty] | CLASS I |  | 676
Inlet Diameter / Area 71 ½ inches Dia/44.64 sq f.t 1816mm /4.147m² | [13 empty] | CLASS II |  | 881
Outlet Size Area 63 ¼* 84 ⅞ Inches I.D/37.28 sq.ft 1607*2156 mm/3.463 m² | [13 empty] | CLASS III |  | 1110
Tip Speed 15.71* rpm ft./minute 4.788*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 323.71*(RPM÷1000)³ BHP 241.4* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
22368 | 600 | 154 | 1.17 | 175 | 1.66
26096 | 700 | 166 | 1.47 | 185 | 2.01 | 203 | 2.59 | 221 | 3.23
29824 | 800 | 178 | 1.77 | 196 | 2.43 | 213 | 3.06 | 228 | 3.71 | 244 | 4.41
33552 | 900 | 191 | 2.14 | 208 | 2.88 | 224 | 3.6 | 238 | 4.31 | 252 | 5.04 | 265 | 5.79 | 280 | 6.63
37280 | 1000 | 205 | 2.6 | 220 | 3.36 | 235 | 4.21 | 250 | 4.98 | 263 | 5.77 | 275 | 6.57 | 287 | 7.4 | 312 | 9.21
41008 | 1100 | 219 | 3.12 | 233 | 3.93 | 248 | 4.81 | 261 | 5.74 | 274 | 6.59 | 286 | 7.45 | 297 | 8.33 | 319 | 10.14 | 343 | 12.15
44736 | 1200 | 234 | 3.73 | 247 | 4.59 | 260 | 5.49 | 273 | 6.48 | 285 | 7.5 | 297 | 8.42 | 308 | 9.36 | 329 | 11.28 | 349 | 13.26 | 371 | 15.45
48464 | 1300 | 249 | 4.41 | 262 | 5.35 | 274 | 6.3 | 285 | 7.3 | 297 | 8.39 | 309 | 9.49 | 320 | 10.49 | 340 | 12.52 | 359 | 14.62 | 378 | 16.77
52192 | 1400 | 264 | 5.17 | 276 | 6.2 | 288 | 7.2 | 299 | 8.24 | 310 | 9.35 | 321 | 10.53 | 331 | 11.73 | 351 | 13.88 | 370 | 16.08 | 388 | 18.34
55920 | 1500 | 279 | 6.03 | 291 | 7.15 | 302 | 8.22 | 312 | 9.31 | 322 | 10.42 | 333 | 11.64 | 343 | 12.9 | 363 | 15.35 | 381 | 17.67 | 398 | 20.04
59648 | 1600 | 295 | 6.98 | 306 | 8.19 | 317 | 9.34 | 327 | 10.49 | 336 | 11.66 | 345 | 12.86 | 355 | 14.17 | 374 | 16.88 | 392 | 19.39 | 409 | 21.88
63376 | 1700 | 310 | 8.05 | 321 | 9.32 | 331 | 10.58 | 341 | 11.79 | 350 | 13.02 | 359 | 14.27 | 368 | 15.55 | 386 | 18.38 | 404 | 21.25 | 420 | 23.85
67104 | 1800 | 326 | 9.24 | 336 | 10.57 | 346 | 11.94 | 355 | 13.22 | 365 | 14.5 | 373 | 15.81 | 382 | 17.14 | 399 | 19.98 | 416 | 23.01 | 432 | 25.97
70832 | 1900 | 341 | 10.55 | 352 | 11.95 | 361 | 13.38 | 370 | 14.77 | 379 | 16.12 | 387 | 17.49 | 395 | 18.88 | 411 | 21.71 | 428 | 24.86 | 444 | 28.09
74560 | 2000 | 357 | 11.99 | 367 | 13.45 | 376 | 14.95 | 385 | 16.47 | 394 | 17.88 | 402 | 19.31 | 410 | 20.75 | 425 | 23.69 | 440 | 26.83 | 456 | 30.17
82016 | 2200 | 389 | 15.29 | 398 | 16.89 | 407 | 18.51 | 415 | 20.16 | 423 | 21.83 | 431 | 23.39 | 438 | 24.95 | 453 | 28.12 | 466 | 31.36 | 480 | 34.76
89472 | 2400 | 421 | 19.19 | 430 | 20.92 | 438 | 22.68 | 446 | 24.45 | 453 | 26.25 | 460 | 28.08 | 468 | 29.8 | 481 | 33.2 | 494 | 36.67 | 507 | 40.2
96928 | 2600 | 454 | 23.76 | 462 | 25.62 | 469 | 27.5 | 476 | 29.41 | 484 | 31.34 | 491 | 33.29 | 497 | 35.26 | 510 | 39 | 523 | 42.7 | 535 | 46.45
104384 | 2800 | 486 | 29.03 | 494 | 31.03 | 501 | 33.05 | 508 | 35.08 | 514 | 37.14 | 521 | 39.22 | 527 | 41.32 | 540 | 45.55 | 552 | 49.49 | 564 | 53.48
111840 | 3000 | 519 | 35.08 | 526 | 37.21 | 532 | 39.36 | 539 | 41.53 | 545 | 43.72 | 552 | 45.93 | 558 | 48.15 | 570 | 52.66 | 581 | 57.1 | 593 | 61.32
119296 | 3200 | 552 | 41.95 | 558 | 44.21 | 564 | 46.49 | 571 | 48.8 | 577 | 51.12 | 583 | 53.45 | 589 | 55.81 | 600 | 60.57 | 611 | 65.4 | 622 | 70.06
126752 | 3400 | 584 | 49.69 | 591 | 52.09 | 597 | 54.51 | 603 | 56.94 | 608 | 59.39 | 614 | 61.86 | 620 | 64.35 | 631 | 69.37 | 641 | 74.45 | 652 | 79.6
134208 | 3600 | 617 | 58.37 | 623 | 60.9 | 629 | 63.45 | 630 | 66.02 | 640 | 68.61 | 646 | 71.2 | 651 | 73.82 | 661 | 79.1 | 672 | 84.44 | 682 | 89.83
141664 | 3800 | 650 | 68.04 | 656 | 70.7 | 661 | 73.39 | 660 | 76.09 | 672 | 78.8 | 677 | 81.54 | 682 | 84.28 | 693 | 89.82 | 702 | 95.41 | 712 | 101.06
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
48464 | 1300 | 397 | 19.12
52192 | 1400 | 405 | 20.66 | 441 | 25.78
55920 | 1500 | 415 | 22.47 | 447 | 27.53
59648 | 1600 | 425 | 24.41 | 456 | 29.62 | 487 | 35.25
63376 | 1700 | 436 | 26.5 | 466 | 31.93 | 494 | 37.53 | 524 | 43.72
67104 | 1800 | 447 | 28.73 | 476 | 34.38 | 504 | 40.21 | 530 | 46.19 | 559 | 52.91
70832 | 1900 | 459 | 31.11 | 487 | 36.99 | 514 | 43.04 | 540 | 49.24 | 565 | 55.71 | 592 | 62.82
74560 | 2000 | 470 | 33.59 | 499 | 39.77 | 525 | 46.03 | 550 | 52.46 | 574 | 59.02 | 598 | 65.96 | 624 | 73.45
82016 | 2200 | 495 | 38.41 | 522 | 45.84 | 547 | 52.57 | 571 | 59.43 | 594 | 66.43 | 616 | 73.57 | 637 | 80.84 | 660 | 88.63 | 684 | 96.85
89472 | 2400 | 519 | 43.81 | 545 | 51.77 | 570 | 59.84 | 593 | 67.16 | 616 | 74.61 | 637 | 82.17 | 657 | 89.89 | 678 | 97.71 | 697 | 105.64 | 718 | 114.15
96928 | 2600 | 547 | 50.27 | 570 | 58.28 | 594 | 66.95 | 616 | 75.71 | 638 | 83.62 | 659 | 91.64 | 679 | 99.77 | 698 | 108.03 | 717 | 116.41 | 735 | 124.89
104384 | 2800 | 575 | 57.52 | 596 | 65.75 | 618 | 74.61 | 640 | 83.97 | 661 | 93.5 | 681 | 101.99 | 701 | 110.58 | 720 | 119.27 | 738 | 128.06 | 755 | 136.98
111840 | 3000 | 603 | 65.6 | 624 | 74.28 | 644 | 83.16 | 664 | 92.84 | 685 | 102.86 | 704 | 113.09 | 724 | 122.33 | 742 | 131.48 | 760 | 140.72 | 777 | 150.06
119296 | 3200 | 632 | 74.56 | 652 | 83.71 | 671 | 93.03 | 689 | 102.54 | 709 | 112.98 | 728 | 123.66 | 747 | 134.52 | 765 | 144.69 | 782 | 154.4 | 799 | 164.19
126752 | 3400 | 662 | 84.47 | 681 | 94.08 | 699 | 103.86 | 717 | 113.8 | 734 | 123.96 | 753 | 135.09 | 771 | 146.41 | 788 | 157.9 | 805 | 169.14 | 822 | 179.39
134208 | 3600 | 691 | 95.29 | 710 | 105.45 | 728 | 115.69 | 745 | 126.08 | 761 | 136.64 | 777 | 147.42 | 795 | 159.2 | 812 | 171.14 | 829 | 183.24 | 845 | 195.51
141664 | 3800 | 721 | 106.77 | 739 | 117.88 | 757 | 128.58 | 773 | 139.43 | 789 | 150.43 | 805 | 161.58 | 820 | 172.94 | 837 | 185.34 | 853 | 197.89 | 869 | 210.61
149120 | 4000 | 751 | 119.3 | 769 | 131.38 | 786 | 142.59 | 802 | 153.89 | 817 | 165.34 | 832 | 176.94 | 847 | 188.67 | 861 | 200.54 | 877 | 213.55 | 893 | 226.72
156576 | 4200 | 782 | 132.93 | 799 | 145.51 | 815 | 157.77 | 831 | 169.54 | 846 | 181.44 | 861 | 193.48 | 875 | 205.65 | 889 | 217.96 | 902 | 230.39 | 917 | 243.89
164032 | 4400 | 812 | 147.71 | 829 | 160.79 | 845 | 174.07 | 860 | 186.41 | 875 | 198.77 | 889 | 211.26 | 903 | 223.88 | 917 | 236.63 | 930 | 249.49 | 943 | 262.48
171488 | 4600 | 843 | 163.7 | 859 | 177.29 | 874 | 191.06 | 889 | 204.58 | 904 | 217.4 | 918 | 230.34 | 931 | 243.41 | 945 | 256.6 | 958 | 269.9 | 970 | 283.33
178944 | 4800 | 874 | 180.95 | 890 | 195.05 | 904 | 209.32 | 919 | 223.76 | 933 | 237.37 | 947 | 250.77 | 960 | 264.28 | 973 | 277.92 | 986 | 291.67 | 998 | 305.53
186400 | 5000 | 906 | 199.52 | 920 | 214.12 | 935 | 228.89 | 949 | 243.83 | 962 | 258.75 | 976 | 272.66 | 989 | 286.57 | 1001 | 300.65 | 1014 | 314.85 | 1026 | 329.15
193856 | 5200 | 937 | 219.46 | 951 | 234.57 | 965 | 249.84 | 979 | 265.27 | 992 | 280.86 | 1005 | 295.9 | 1018 | 310.32 | 1030 | 324.85 | 1042 | 339.49 | 1054 | 354.23
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
89472 | 2400 | 739 | 123.09
96928 | 2600 | 753 | 133.47 | 792 | 152.16
104384 | 2800 | 773 | 146.01 | 807 | 164.33 | 842 | 184.07 | 878 | 204.97
111840 | 3000 | 793 | 159.49 | 827 | 178.71 | 858 | 198.27 | 890 | 218.82 | 924 | 241.02
119296 | 3200 | 816 | 174.07 | 847 | 194.1 | 878 | 214.54 | 908 | 235.31 | 936 | 256.41 | 969 | 279.9 | 1000 | 303.72
126752 | 3400 | 838 | 189.73 | 869 | 210.65 | 898 | 231.9 | 928 | 253.55 | 956 | 275.5 | 983 | 297.73 | 1012 | 321.63 | 1042 | 346.69 | 1071 | 372.04
134208 | 3600 | 861 | 206.53 | 891 | 228.36 | 920 | 250.5 | 948 | 272.94 | 976 | 295.76 | 1002 | 318.87 | 1028 | 342.25 | 1054 | 366.21 | 1083 | 392.5
141664 | 3800 | 884 | 223.47 | 914 | 247.27 | 943 | 270.31 | 970 | 293.64 | 996 | 317.25 | 1023 | 341.21 | 1048 | 365.448 | 1073 | 389.99 | 1097 | 414.74
149120 | 4000 | 908 | 240.03 | 937 | 267.9 | 965 | 291.4 | 992 | 315.63 | 1019 | 340.12 | 1044 | 364.88 | 1068 | 389.96 | 1093 | 415.35
156576 | 4200 | 932 | 257.65 | 961 | 285.6 | 988 | 313.8 | 1015 | 338.94 | 1041 | 364.34 | 1066 | 389.98 | 1090 | 415.88
164032 | 4400 | 957 | 276.39 | 985 | 305.23 | 1012 | 334.61 | 1038 | 363.65 | 1063 | 389.95 | 1088 | 416.49
171488 | 4600 | 983 | 296.87 | 1009 | 326.03 | 1036 | 356.29 | 1061 | 387.06 | 1086 | 417.01 | 1110 | 444.45
178944 | 4800 | 1010 | 319.5 | 1034 | 348.03 | 1060 | 379.19 | 1085 | 410.84 | 1110 | 442.96
186400 | 5000 | 1038 | 343.56 | 1061 | 372.7 | 1085 | 403.36 | 1110 | 435.89