## Sheet1
Single Width Single Inlet
SAF- 13.5 SWSI
WHEEL DIAMETER 13.5"
Wheel Type = Airfoil | [10 empty] | Class Max . RPM - 3508
TIP SPEED F. P. M . = 3.53 * R.P.M | [10 empty] | Class Max . RPM - 4577
Max BHP =.10 (RPM/1000)³ | [10 empty] | Class Max . RPM - 5766
Inlet Area = 1.12 SQ . FT.
OUTLET AREA = 1.19 SQ. FT
Outlet Velocity (FPM)=CFM/1.19
C.F.M | O.V. | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
800 | 666 | 1238 | .18
1000 | 952 | 1388 | .26 | 1579 | .38 | 1754 | .51
1300 | 1238 | 1583 | .38 | 1754 | .51 | 1899 | .66 | 2180 | 1.00 | 2439 | 1.36
1600 | 1523 | 1798 | .53 | 1944 | .70 | 2078 | .87 | 2330 | 1.23 | 2564 | 1.63 | 2781 | 2.05 | 2990 | 2.51
1900 | 1809 | 2033 | .74 | 2158 | .92 | 2281 | 1.12 | 2507 | 1.52 | 2719 | 1.95 | 2921 | 2.42 | 3111 | 2.90 | 3470 | 3.95
2200 | 2095 | 2281 | 1.01 | 2387 | 1.21 | 2496 | 1.43 | 2705 | 1.89 | 2899 | 2.35 | 3083 | 2.84 | 3261 | 3.37 | 3595 | 4.48 | 3908 | 5.67 | 4209 | 6.96
2500 | 2380 | 2535 | 1.36 | 2631 | 1.57 | 2724 | 1.80 | 2915 | 2.31 | 3096 | 2.84 | 3266 | 3.36 | 3430 | 3.91 | 3744 | 5.09 | 4039 | 6.36 | 4318 | 7.69
2800 | 2666 | 2791 | 1.79 | 2883 | 2.03 | 2966 | 2.27 | 3136 | 2.80 | 3305 | 3.39 | 3465 | 3.98 | 3618 | 4.54 | 3910 | 5.80 | 4189 | 7.13 | 4454 | 8.54
3100 | 2952 | 3049 | 2.30 | 3137 | 2.57 | 3216 | 2.83 | 3367 | 3.39 | 3521 | 4.01 | 3674 | 4.67 | 3818 | 5.31 | 4093 | 6.63 | 4353 | 8.0 | 4606 | 9.48
3400 | 3238 | 3306 | 2.90 | 3394 | 3.21 | 3470 | 3.51 | 3609 | 4.09 | 3748 | 4.73 | 3888 | 5.42 | 4027 | 6.15 | 4288 | 7.57 | 4534 | 9.02 | 4771 | 10.50
3700 | 3523 | 3563 | 3.59 | 3651 | 3.96 | 3725 | 4.29 | 3857 | 4.91 | 3984 | 5.57 | 4113 | 6.29 | 4242 | 7.05 | 4492 | 8.62 | 4727 | 10.20 | 4951 | 11.70
4000 | 3809 | 3821 | 4.39 | 3908 | 4.81 | 3981 | 5.17 | 4110 | 5.87 | 4228 | 6.55 | 4346 | 7.28 | 4465 | 8.07 | 4702 | 9.75 | 4928 | 11.40 | 5143 | 13.10
4300 | 4095 | 4077 | 5.29 | 4166 | 5.77 | 4240 | 6.19 | 4365 | 6.95 | 4477 | 7.67 | 4587 | 8.43 | 4695 | 9.22 | 4918 | 11.00 | 5136 | 12.80 | 5342 | 14.60
4600 | 4380 | 4338 | 6.34 | 4423 | 6.86 | 4496 | 7.32 | 4621 | 8.16 | 4730 | 8.95 | 4834 | 9.74 | 4934 | 10.50 | 5141 | 12.30 | 5348 | 14.30 | 5548 | 16.20
4900 | 4666 | 4595 | 7.49 | 4681 | 8.07 | 4754 | 8.59 | 4877 | 9.51 | 4985 | 10.40 | 5084 | 11.20 | 5179 | 12.00 | 5371 | 13.80 | 5567 | 15.80 | 5759 | 17.90
5200 | 4952 | 4854 | 8.78 | 4936 | 9.40 | 5010 | 9.99 | 5136 | 11.00 | 5240 | 11.90 | 5336 | 12.80 | 5428 | 13.70 | 5608 | 15.50
5500 | 5238 | 5117 | 10.30 | 5197 | 10.90 | 5269 | 11.50 | 5391 | 12.70 | 5498 | 13.70 | 5592 | 14.60 | 5681 | 15.60
5800 | 5523 | 5377 | 11.90 | 5455 | 12.60 | 5526 | 13.20 | 5650 | 14.50 | 5754 | 15.60
6100 | 5809 | 5636 | 13.6 | 5712 | 14.4
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects ofappur-
tenances in the airstream