## Sheet1
Hamoon Fiber Glass Cooling Towers Information
Information |  | Model | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon
|  |  | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150
Capacity |  |  | 28 | 35 | 52 | 75 | 87 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | 315 | 350 | 437 | 525
(GPM)
HP |  |  | 0/25 | 0/25 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1 | 1 | 1/5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4
Impeller | Diameter (mm) |  | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500
| Capacity |  | 3000 | 3200 | 6400 | 7050 | 7800 | 8500 | 9450 | 11350 | 14550 | 17100 | 21800 | 24500 | 28000 | 29800
(CFM)
Pomp Head (meter) |  |  | 1/3 | 1/3 | 1/6 | 1/6 | 1/8 | 2 | 2 | 2/2 | 2/5 | 2/5 | 3/1 | 3/1 | 3/5 | 3/5
Dimension | Diameter |  | 0/93 | 0/93 | 1/17 | 1/38 | 1/38 | 1/63 | 1/78 | 1/87 | 2/02 | 2/59 | 2/59 | 2/59 | 2/95 | 2/95
meter | Height |  | 1/4 | 1/65 | 1/70 | 1/82 | 2/04 | 1/90 | 2/02 | 2/36 | 2/40 | 2/52 | 2/40 | 2/60 | 2/42 | 2/65
Weight | DRY |  | 56 | 59 | 85 | 111 | 117 | 162 | 177 | 216 | 3 | 415 | 458 | 520 | 620 | 715
kg | Operating |  | 124 | 140 | 222 | 262 | 330 | 365 | 415 | 516 |  | 775 | 862 | 955 | 1250 | 1460
Information |  | Model | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon | Hamoon
|  |  | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1250
Cpacity |  |  | 612 | 700 | 787 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 | 1575 | 1750 | 2100 | 2450 | 2800 | 3500 | 4375
(GPM)
HP |  |  | 4 | 5/5 | 5/5 | 7/5 | 7/5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30
Impeller | Diameter (mm) |  | 1800 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3600 | 3600 | 4200
| Capacity |  | 33050 | 47500 | 57200 | 66500 | 76900 | 83500 | 90700 | 106500 | 119500 | 139500 | 171000 | 197100 | 217700 | 270700
(CFM)
Pomp Head (meter) |  |  | 3/8 | 4/4 | 4/4 | 4/7 | 4/7 | 5 | 5 | 5/3 | 5/3 | 5/6 | 5/6 | 6/2 | 6/2 | 6/5
Dimension | Diameter |  | 3/33 | 3/71 | 3/71 | 4/39 | 4/39 | 4/85 | 4/85 | 5/51 | 5/51 | 6/53 | 6/53 | 7/59 | 7/59 | 8/79
meter | Height |  | 2/67 | 2/95 | 3/20 | 3/70 | 3/70 | 3/50 | 3/70 | 4/08 | 4/30 | 4/62 | 4/85 | 5/03 | 5/26 | 5/60
Weight | DRY |  | 890 | 1120 | 1225 | 1350 | 1450 | 1850 | 2305 | 2535 | 2595 | 3450 | 3652 | 5150 | 5430 | 6450
kg | Operating |  | 2550 | 2750 | 2850 | 3650 | 3950 | 4150 | 4305 | 5820 | 6750 | 9750 | 10650 | 12750 | 13250 | 15120
Designing Condition
intering Hot water temperature = 95˚F
leaving cold water temperature =85˚F
wet bulb temperature =75˚F