## Sheet1
HV ROOF
Exhausters
HV - 240 |  |  |  | Wheel Diameter = 63 cm
MODEL | FRPM | MAX. | HP. | CFM / STATIC PRESSURE IN INCHES W.G. | [8 empty] | SONES
B.H.P.
|  |  |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25 | @.125
240 - 4 | 300 | 0.07 | 1/2 | 2754 | 1894 | [7 empty] | 3.5
| 330 | 0.1 |  | 3029 | 2318 | [7 empty] | 4.3
| 360 | 0.13 |  | 3305 | 2693 | [7 empty] | 4.9
| 395 | 0.17 |  | 3826 | 3095 | 2188 | [6 empty] | 5.5
| 425 | 0.21 |  | 3902 | 3422 | 2890 | [6 empty] | 5.9
| 460 | 0.26 |  | 4223 | 3784 | 3188 | 2036 | [5 empty] | 6.6
240 -3 | 480 | 0.3 | 3/4 | 4407 | 3988 | 3456 | 2606 | [5 empty] | 7
| 505 | 0.35 |  | 4636 | 4241 | 3760 | 3059 | [5 empty] | 7.5
240 -5 | 525 | 0.4 | 1 | 4820 | 4441 | 3998 | 3362 | 2125 |  |  |  |  | 8
| 550 | 0.45 |  | 5049 | 4888 | 4282 | 3722 | 2928 |  |  |  |  | 8.6
| 585 | 0.55 |  | 5371 | 5030 | 4885 | 4194 | 3562 | 2112 |  |  |  | 9.7
240 - 7 | 615 | 0.64 | 1½ | 5646 | 5322 | 4986 | 4563 | 4012 | 3276 |  |  |  | 10.7
| 660 | 0.79 |  | 6059 | 5758 | 5449 | 5093 | 4836 | 4073 | 3217 |  |  | 12.4
240 -10 | 675 | 0.84 | 2 | 6197 | 5901 | 5602 | 5260 | 4838 | 4299 | 3813 |  |  | 13
| 700 | 0.94 |  | 6427 | 6141 | 5855 | 5534 | 5147 | 4667 | 4083 |  |  | 14
| 730 | 1.06 |  | 6702 | 6427 | 6157 | 5861 | 5508 | 5078 | 4587 |  |  | 15
240 - 15 | 755 | 1.18 | 3 | 6931 | 6666 | 6405 | 6125 | 5801 | 5412 | 4941 | 3463 |  | 15.8
| 790 | 1.35 |  | 7253 | 6999 | 6749 | 6486 | 6190 | 5844 | 5430 | 4372 |  | 17.1
| 825 | 1.54 |  | 7574 | 7331 | 7091 | 6844 | 6573 | 6261 | 5901 | 5002 |  | 18.6
240 -20 | 850 | 1.68 | 4 | 7804 | 7588 | 7335 | 7097 | 6844 | 6553 | 6218 | 5381 | 4083 | 19.7
| 880 | 1.86 |  | 8079 | 7851 | 7626 | 7400 | 7158 | 6885 | 6576 | 5827 | 4827 | 21
| 910 | 2.06 |  | 8355 | 8134 | 7916 | 7899 | 7467 | 7214 | 6932 | 6240 | 5388 | 23
HV - 260 |  |  |  | Wheel Diameter = 63 cm
MODEL | FRPM | MAX. | HP. | CFM / STATIC PRESSURE IN INCHES W.G. | [8 empty] | SONES
B.H.P.
|  |  |  | 0 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 1 | 1.25 | @.125
260 - 4 | 270 | 0.11 | 1/2 | 3487 | 2516 | [7 empty] | 6.6
| 295 | 0.14 |  | 3809 | 3039 | 1508 | [6 empty] | 7
| 320 | 0.17 |  | 4132 | 3442 | 2413 | [6 empty] | 7.5
| 345 | 0.22 |  | 4455 | 3829 | 3013 | [6 empty] | 8.2
| 365 | 0.26 |  | 4713 | 4130 | 3392 | 2009 | [5 empty] | 8.8
260 -3 | 385 | 0.31 | 3/4 | 4972 | 4424 | 3757 | 2740 | [5 empty] | 9.6
| 405 | 0.35 |  | 5230 | 4716 | 4095 | 3295 | [5 empty] | 10.3
260 -5 | 425 | 0.41 | 1 | 5488 | 5004 | 4426 | 3743 | 2473 |  |  |  |  | 10.3
| 445 | 0.47 |  | 5747 | 5290 | 4750 | 4117 | 3178 |  |  |  |  | 105
| 465 | 0.54 |  | 6005 | 5569 | 5082 | 4483 | 3745 | 2322 |  |  |  | 10.9
260 - 7 | 490 | 0.63 | 1½ | 6328 | 5913 | 5447 | 4914 | 4308 | 3316 |  |  |  | 11.3
| 520 | 0.79 |  | 6715 | 6323 | 5897 | 5412 | 4868 | 4189 | 3007 |  |  | 12.1
260 -10 | 540 | 0.84 | 2 | 6974 | 6569 | 6192 | 5739 | 5232 | 4842 | 3735 |  |  | 12.6
| 565 | 0.97 |  | 7296 | 6934 | 6557 | 6130 | 5661 | 5140 | 4483 |  |  | 13.3
| 580 | 1.04 |  | 7490 | 7136 | 6774 | 6362 | 5912 | 5417 | 4825 |  |  | 13.7
260 - 15 | 610 | 1.22 | 3 | 7878 | 7540 | 7206 | 6821 | 6406 | 5962 | 5463 | 3881 |  | 14.6
| 625 | 1.31 |  | 8071 | 7741 | 7420 | 7047 | 6650 | 6216 | 5743 | 4359 |  | 15
| 645 | 1.44 |  | 8330 | 8010 | 7702 | 7343 | 6963 | 6552 | 6111 | 4981 |  | 15.6
| 685 | 1.57 |  | 8588 | 8278 | 7978 | 7637 | 7274 | 6884 | 6474 | 5464 | 3608 | 16.2
260 -20 | 690 | 1.76 | 4 | 8911 | 8812 | 8322 | 8002 | 7658 | 7293 | 6900 | 6026 | 4595 | 17.1
| 715 | 1.96 |  | 9234 | 8945 | 8684 | 8384 | 8037 | 7690 | 7318 | 6507 | 5380 | 17.9
| 735 | 2.13 |  | 9492 | 9211 | 8937 | 8652 | 8334 | 8001 | 7648 | 6877 | 5916 | 18.6