## Sheet1
120 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 1.99 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 12 | [17 empty] | Class II
Selection above 3600 RPM requires 3450 RPM motor
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
798 | 400 | 1043 | 0.05 | 1144 | 0.08 | 1231 | 0.1 | 1308 | 0.12 | 1379 | 0.14 | 1448 | 0.16 | 1517 | 0.19 | 1582 | 0.21 | 1718 | 0.27
998 | 500 | 1252 | 0.09 | 1340 | 0.12 | 1420 | 0.15 | 1493 | 0.17 | 1559 | 0.2 | 1621 | 0.23 | 1679 | 0.25 | 1734 | 0.28 | 1845 | 0.34
1197 | 600 | 1468 | 0.14 | 1545 | 0.17 | 1617 | 0.21 | 1683 | 0.24 | 1746 | 0.27 | 1805 | 0.31 | 1860 | 0.34 | 1912 | 0.37 | 2011 | 0.43
1397 | 700 | 1687 | 0.21 | 1755 | 0.24 | 1820 | 0.28 | 1881 | 0.33 | 1939 | 0.37 | 1994 | 0.4 | 2047 | 0.44 | 2098 | 0.48 | 2192 | 0.56
1596 | 800 | 1909 | 0.3 | 1970 | 0.34 | 2028 | 0.38 | 2085 | 0.43 | 2138 | 0.47 | 2189 | 0.52 | 2239 | 0.57 | 2287 | 0.61 | 2378 | 0.7
1796 | 900 | 2132 | 0.42 | 2188 | 0.46 | 2241 | 0.51 | 2292 | 0.55 | 2342 | 0.61 | 2390 | 0.66 | 2436 | 0.91 | 2481 | 0.77 | 2567 | 0.86
1995 | 1000 | 2357 | 0.57 | 2408 | 0.61 | 2457 | 0.66 | 2504 | 0.71 | 2550 | 0.76 | 2595 | 0.82 | 2638 | 0.88 | 2680 | 0.94 | 2761 | 1.06
2195 | 1100 | 2583 | 0.74 | 2629 | 0.79 | 2674 | 0.84 | 2718 | 0.9 | 2761 | 0.95 | 2803 | 1.01 | 2843 | 1.07 | 2883 | 1.14 | 2960 | 1.27
2394 | 1200 | 2809 | 0.95 | 2852 | 1.01 | 2894 | 1.06 | 2935 | 1.12 | 2975 | 1.18 | 3013 | 1.24 | 3052 | 1.3 | 3090 | 1.37 | 3163 | 1.51
2594 | 1300 | 3036 | 1.2 | 3076 | 1.26 | 3115 | 1.32 | 3153 | 1.38 | 3191 | 1.45 | 3227 | 1.51 | 3263 | 1.57 | 3299 | 1.64 | 3368 | 1.79
2793 | 1400 | 3264 | 1.49 | 3301 | 1.55 | 3338 | 1.62 | 3373 | 1.68 | 3409 | 1.75 | 3443 | 1.82 | 3477 | 1.89 | 3510 | 1.95 | 3576 | 2.11
2993 | 1500 | 3491 | 1.82 | 3527 | 1.89 | 3561 | 1.96 | 3595 | 2.03 | 3628 | 2.1 | 3661 | 2.17 | 3693 | 2.25 | 3724 | 2.32 | 3786 | 2.47
3192 | 1600 | 3720 | 2.2 | 3753 | 2.27 | 3785 | 2.35 | 3817 | 2.42 | 3848 | 2.5 | 3879 | 2.57 | 3910 | 2.65 | 3940 | 2.73 | 3999 | 2.88
3392 | 1700 | 3948 | 2.63 | 3979 | 2.71 | 4010 | 2.79 | 4040 | 2.86 | 4070 | 2.95 | 4099 | 3.03 | 4128 | 3.11 | 4157 | 3.19 | 4213 | 3.35
3591 | 1800 | 4177 | 3.11 | 4206 | 3.19 | 4235 | 3.27 | 4264 | 3.36 | 4292 | 3.44 | 4320 | 3.53 | 4348 | 3.62 | 4375 | 3.7 | 4429 | 3.87
3791 | 1900 | 4405 | 3.64 | 4433 | 3.73 | 4461 | 3.82 | 4488 | 3.91 | 4515 | 4 | 4542 | 4.09 | 4569 | 4.18 | 4595 | 4.27 | 4646 | 4.45
3990 | 2000 | 4634 | 4.24 | 4661 | 4.33 | 4687 | 4.43 | 4713 | 4.52 | 4739 | 4.61 | 4765 | 4.71 | 4790 | 4.8 | 4815 | 4.9 | 4864 | 5.09
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
998 | 500 | 1952 | 0.4 | 2055 | 0.47 | 2168 | 0.54
1197 | 600 | 2102 | 0.5 | 2195 | 0.57 | 2286 | 0.64 | 2458 | 0.8 | 2645 | 0.97
1397 | 700 | 2279 | 0.63 | 2361 | 0.7 | 2439 | 0.78 | 2598 | 0.95 | 2750 | 1.12 | 2900 | 1.31 | 3060 | 1.5
1596 | 800 | 2462 | 0.79 | 2541 | 0.87 | 2616 | 0.95 | 2758 | 1.13 | 2895 | 1.31 | 3033 | 1.51 | 3163 | 1.71 | 3294 | 1.92 | 3436 | 2.14
1796 | 900 | 2649 | 0.96 | 2726 | 1.06 | 2799 | 1.16 | 2935 | 1.34 | 3062 | 1.54 | 3182 | 1.74 | 3308 | 1.95 | 3429 | 2.18 | 3544 | 2.4
1995 | 1000 | 2839 | 1.17 | 2914 | 1.28 | 2985 | 1.39 | 3118 | 1.6 | 3261 | 1.81 | 3357 | 2.02 | 3467 | 2.24 | 3575 | 2.47 | 3689 | 2.71
2195 | 1100 | 3034 | 1.4 | 3105 | 1.52 | 3174 | 1.64 | 3304 | 1.88 | 3424 | 2.12 | 3536 | 2.35 | 3644 | 2.58 | 3746 | 2.82 | 3845 | 3.06
2394 | 1200 | 3233 | 1.65 | 3300 | 1.8 | 3366 | 1.93 | 3491 | 2.19 | 3610 | 2.46 | 3720 | 2.71 | 3824 | 2.96 | 3924 | 3.22 | 4021 | 3.47
2594 | 1300 | 3435 | 1.94 | 3500 | 2.1 | 3562 | 2.25 | 3683 | 2.54 | 3797 | 2.83 | 3906 | 3.11 | 4009 | 3.39 | 4106 | 3.66 | 4200 | 3.93
2793 | 1400 | 3640 | 2.27 | 3702 | 2.43 | 3762 | 2.6 | 3877 | 2.93 | 3988 | 3.24 | 4093 | 3.54 | 4195 | 3.85 | 4291 | 4.15 | 4383 | 4.44
2993 | 1500 | 3847 | 2.64 | 3906 | 2.81 | 3964 | 2.99 | 4075 | 3.34 | 4181 | 3.69 | 4284 | 4.02 | 4382 | 4.34 | 4477 | 4.68 | 4569 | 5.01
3192 | 1600 | 4056 | 3.05 | 4113 | 3.23 | 4169 | 3.42 | 4276 | 3.8 | 4378 | 4.18 | 4477 | 4.54 | 4573 | 4.89 | 4665 | 5.24
3392 | 1700 | 4268 | 3.52 | 4322 | 3.7 | 4375 | 3.9 | 4478 | 4.29 | 4578 | 4.7 | 4673 | 5.1
3591 | 1800 | 4481 | 4.04 | 4533 | 4.22 | 4584 | 4.43 | 4683 | 4.84 | 4779 | 5.26
3791 | 1900 | 4696 | 4.63 | 4746 | 4.82 | 4794 | 5.01
3990 | 2000 | 4913 | 5.28
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1796 | 900 | 3655 | 2.64 | 3787 | 2.88 | 3908 | 3.13 | 4027 | 3.39
1995 | 1000 | 3798 | 2.96 | 3903 | 3.21 | 4004 | 3.47 | 4110 | 3.73 | 4225 | 4.01 | 4336 | 4.28 | 4444 | 4.57
2195 | 1100 | 3944 | 3.31 | 4047 | 3.58 | 4147 | 3.85 | 4244 | 4.13 | 4337 | 4.4 | 4428 | 4.69 | 4527 | 4.98 | 4632 | 5.29
2394 | 1200 | 4114 | 3.74 | 4203 | 4 | 4294 | 4.27 | 4389 | 4.56 | 4482 | 4.86 | 4571 | 5.16
2594 | 1300 | 4291 | 4.21 | 4379 | 4.49 | 4464 | 4.77 | 4547 | 5.06
2793 | 1400 | 4471 | 4.74 | 4557 | 5.03
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.