## Sheet1
210 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 6.04 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 21 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
3020 | 500 | 565 | 0.19 | 616 | 0.26 | 665 | 0.33 | 713 | 0.41 | 760 | 0.49 | 802 | 0.58 | 845 | 0.66 | 886 | 0.74 | 968 | 0.93
3624 | 600 | 659 | 0.29 | 703 | 0.37 | 745 | 0.46 | 786 | 0.54 | 825 | 0.64 | 866 | 0.73 | 904 | 0.83 | 940 | 0.93 | 1011 | 1.13
4228 | 700 | 755 | 0.43 | 792 | 0.52 | 830 | 0.62 | 866 | 0.71 | 901 | 0.82 | 935 | 0.92 | 969 | 1.03 | 1004 | 1.14 | 1070 | 1.38
4832 | 800 | 853 | 0.61 | 885 | 0.72 | 918 | 0.82 | 951 | 0.93 | 982 | 1.04 | 1014 | 1.16 | 1044 | 1.28 | 1073 | 1.4 | 1134 | 1.65
5436 | 900 | 952 | 0.85 | 981 | 0.96 | 1008 | 1.07 | 1039 | 1.19 | 1068 | 1.32 | 1096 | 1.44 | 1124 | 1.57 | 1152 | 1.7 | 1204 | 1.97
6040 | 1000 | 1051 | 1.13 | 1078 | 1.26 | 1103 | 1.38 | 1129 | 1.51 | 1156 | 1.65 | 1182 | 1.78 | 1208 | 1.92 | 1232 | 2.05 | 1283 | 2.35
6644 | 1100 | 1151 | 1.48 | 1176 | 1.62 | 1199 | 1.75 | 1222 | 1.89 | 1245 | 2.03 | 1270 | 2.18 | 1294 | 2.33 | 1318 | 2.48 | 1363 | 2.79
7248 | 1200 | 1251 | 1.89 | 1274 | 2.04 | 1296 | 2.19 | 1317 | 2.34 | 1338 | 2.5 | 1360 | 2.65 | 1383 | 2.81 | 1405 | 2.97 | 1447 | 3.3
7852 | 1300 | 1352 | 2.37 | 1373 | 2.53 | 1393 | 2.69 | 1413 | 2.86 | 1433 | 3.03 | 1451 | 3.19 | 1472 | 3.36 | 1493 | 3.53 | 1534 | 3.89
8456 | 1400 | 1453 | 2.94 | 1472 | 3.11 | 1491 | 3.28 | 1510 | 3.46 | 1528 | 3.63 | 1546 | 3.81 | 1564 | 4 | 1583 | 4.18 | 1622 | 4.55
8456 | 1500 | 1554 | 3.59 | 1572 | 3.77 | 1590 | 3.95 | 1608 | 4.15 | 1625 | 4.33 | 1642 | 4.52 | 1659 | 4.72 | 1675 | 4.91 | 1711 | 5.3
9060 | 1600 | 1655 | 4.33 | 1672 | 4.52 | 1689 | 4.72 | 1706 | 4.92 | 1722 | 5.12 | 1738 | 5.32 | 1754 | 5.52 | 1770 | 5.73 | 1801 | 6.14
9664 | 1700 | 1756 | 5.16 | 1772 | 5.36 | 1789 | 5.58 | 1804 | 5.79 | 1820 | 6 | 1835 | 6.21 | 1850 | 6.43 | 1865 | 6.64 | 1894 | 7.08
10268 | 1800 | 1857 | 6.09 | 1873 | 6.32 | 1888 | 6.54 | 1903 | 6.76 | 1918 | 6.99 | 1933 | 7.22 | 1947 | 7.44 | 1961 | 7.66 | 1989 | 8.12
11476 | 1900 | 1959 | 7.14 | 1974 | 7.38 | 1988 | 7.61 | 2003 | 7.85 | 2017 | 8.09 | 2031 | 8.32 | 2044 | 8.55 | 2058 | 8.8 | 2085 | 9.28
12080 | 2000 | 2060 | 8.3 | 2074 | 8.54 | 2088 | 8.79 | 2102 | 9.04 | 2116 | 9.3 | 2129 | 9.54 | 2142 | 9.79 | 2155 | 10.04 | 2181 | 10.55
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
3020 | 500 | 1047 | 1.13 | 1122 | 1.34
3624 | 600 | 1079 | 1.33 | 1147 | 1.56 | 1215 | 1.8 | 1341 | 2.3
4228 | 700 | 1130 | 1.6 | 1191 | 1.84 | 1249 | 2.08 | 1366 | 2.6 | 1479 | 3.18 | 1586 | 3.76
4832 | 800 | 1193 | 1.91 | 1248 | 2.18 | 1300 | 2.44 | 1405 | 2.98 | 1506 | 3.55 | 1609 | 4.19 | 1706 | 4.85
5436 | 900 | 1258 | 2.26 | 1311 | 2.54 | 1362 | 2.84 | 1457 | 3.44 | 1551 | 4.04 | 1639 | 4.65 | 1732 | 5.34 | 1823 | 6.07 | 1909 | 6.82
6040 | 1000 | 1330 | 2.65 | 1377 | 2.96 | 1426 | 3.28 | 1519 | 3.94 | 1604 | 4.61 | 1690 | 5.27 | 1771 | 5.94 | 1849 | 6.63 | 1935 | 7.43
6644 | 1100 | 1409 | 3.12 | 1452 | 3.44 | 1493 | 3.78 | 1583 | 4.48 | 1666 | 5.19 | 1744 | 5.93 | 1823 | 6.67 | 1899 | 7.41 | 1971 | 8.15
7248 | 1200 | 1489 | 3.64 | 1531 | 3.99 | 1571 | 4.035 | 1649 | 5.09 | 1731 | 5.86 | 1808 | 6.64 | 1880 | 7.44 | 1950 | 8.24 | 2022 | 9.04
7852 | 1300 | 1573 | 4.24 | 1612 | 4.61 | 1650 | 4.99 | 1724 | 5.78 | 1796 | 6.57 | 1872 | 7.41 | 1943 | 8.25 | 2011 | 9.12 | 2076 | 10
8456 | 1400 | 1659 | 4.93 | 16995 | 5.31 | 1731 | 5.71 | 1802 | 6.53 | 1869 | 7.38 | 1938 | 8.26 | 2008 | 9.15 | 2075 | 10.06 | 2139 | 10.98
9060 | 1500 | 1747 | 5.7 | 782 | 6.11 | 1815 | 6.52 | 1882 | 7.37 | 1948 | 8.27 | 2010 | 9.18 | 2073 | 10.11 | 2139 | 11.07 | 2202 | 12.03
9664 | 1600 | 1836 | 6.57 | 1869 | 6.9 | 1902 | 7.43 | 1964 | 8.31 | 2027 | 9.24 | 2088 | 10.21 | 2146 | 11.18 | 2205 | 12.17 | 2267 | 13.18
10268 | 1700 | 1926 | 7.53 | 1958 | 7.98 | 1989 | 8.44 | 2049 | 9.36 | 2108 | 10.32 | 2167 | 11.32 | 2224 | 12.34 | 2278 | 13.37 | 2333 | 14.42
10872 | 1800 | 2016 | 8.59 | 2047 | 9.06 | 2077 | 9.54 | 2136 | 10.52 | 2191 | 11.5 | 2248 | 12.54 | 2303 | 13.6 | 2356 | 14.68 | 2408 | 15.78
11476 | 1900 | 2111 | 9.77 | 2137 | 10.25 | 2167 | 10.77 | 2223 | 11.78 | 2277 | 12.81 | 2329 | 13.85 | 2383 | 14.97 | 2435 | 16.09 | 2486 | 17.24
12080 | 2000 | 2206 | 11.06 | 2230 | 11.57 | 2257 | 12.1 | 2311 | 13.15 | 2364 | 14.24 | 2415 | 15.34 | 2464 | 16.44 | 2515 | 17.61 | 2565 | 18.81
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
5436 | 900 | 1990 | 7.57 | 2076 | 8.3
6040 | 1000 | 2016 | 8.23 | 2094 | 9.05 | 2169 | 9.89 | 2244 | 10.74 | 2321 | 11.55
6644 | 1100 | 2043 | 8.93 | 2121 | 9.8 | 2195 | 10.68 | 2267 | 11.58 | 2337 | 12.5 | 2404 | 13.42 | 2472 | 14.34 | 2543 | 15.24
7248 | 1200 | 2091 | 9.85 | 2157 | 10.66 | 2222 | 11.5 | 2294 | 12.45 | 2363 | 13.41 | 2430 | 13.38 | 2495 | 15.37 | 2558 | 16.36
7852 | 1300 | 2142 | 10.85 | 2208 | 11.73 | 2271 | 12.6 | 2331 | 13.47 | 2390 | 14.37 | 2457 | 15.39 | 2522 | 16.43 | 2585 | 17.47
8456 | 1400 | 2200 | 11.92 | 2259 | 12.85 | 2322 | 13.79 | 2382 | 14.71 | 2441 | 15.66 | 2497 | 16.6 | 2552 | 17.55 | 2611 | 18.59
9060 | 1500 | 2263 | 13.03 | 2321 | 14.02 | 2378 | 15.04 | 2434 | 16.04 | 2492 | 17.03 | 2548 | 18.02 | 2603 | 19.03 | 2657 | 20.06
9664 | 1600 | 2327 | 14.22 | 2385 | 15.27 | 2441 | 16.33 | 2495 | 17.4 | 2547 | 18.47 | 2600 | 19.53 | 2655 | 20.6 | 2708 | 21.67
10268 | 1700 | 2392 | 15.5 | 2449 | 16.59 | 2504 | 17.69 | 2558 | 18.82 | 2610 | 19.95 | 2660 | 21.07 | 2709 | 22.22 | 2760 | 23.38
10872 | 1800 | 2459 | 16.89 | 2515 | 18.03 | 2569 | 19.17 | 2622 | 20.33 | 2673 | 21.5 | 2723 | 22.68 | 2772 | 23.89 | 2820 | 25.11
11476 | 1900 | 2535 | 18.4 | 2582 | 19.56 | 2635 | 20.75 | 2687 | 21.96 | 2738 | 23.18 | 2787 | 24.4 | 2836 | 25.66 | 2883 | 26.92
12080 | 2000 | 2613 | 20.01 | 2659 | 21.21 | 2705 | 22.45 | 2753 | 23.69 | 2803 | 24.95 | 2852 | 26.23 | 2900 | 27.53 | 2947 | 28.84
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.