## Sheet1
225 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 6.94 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 22.5 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
3470 | 500 | 527 | 0.22 | 576 | 0.3 | 621 | 0.38 | 666 | 0.47 | 709 | 0.57 | 749 | 0.66 | 789 | 0.76 | 827 | 0.85 | 902 | 1.07
4164 | 600 | 615 | 0.34 | 656 | 0.43 | 696 | 0.52 | 734 | 0.63 | 770 | 0.73 | 808 | 0.84 | 844 | 0.95 | 878 | 1.07 | 944 | 1.3
4858 | 700 | 706 | 0.5 | 740 | 0.6 | 775 | 0.71 | 809 | 0.82 | 842 | 0.94 | 873 | 1.06 | 905 | 1.19 | 938 | 1.32 | 999 | 1.58
5552 | 800 | 797 | 0.71 | 827 | 0.83 | 858 | 0.95 | 888 | 1.07 | 917 | 1.19 | 947 | 1.33 | 975 | 1.47 | 1002 | 1.61 | 1059 | 1.9
6246 | 900 | 889 | 0.97 | 916 | 1.1 | 942 | 1.24 | 970 | 1.37 | 998 | 1.52 | 1024 | 1.66 | 1050 | 1.8 | 1076 | 1.96 | 1124 | 2.27
6940 | 1000 | 982 | 1.3 | 1007 | 1.45 | 1030 | 1.59 | 1054 | 1.74 | 1080 | 1.89 | 1104 | 2.05 | 1128 | 2.21 | 1151 | 2.37 | 1198 | 2.71
7634 | 1100 | 1075 | 1.7 | 1098 | 1.86 | 1120 | 2.2 | 1141 | 2.18 | 1163 | 2.34 | 1186 | 2.51 | 1209 | 2.68 | 1231 | 2.86 | 1273 | 3.21
8328 | 1200 | 1169 | 2.17 | 1190 | 2.34 | 1210 | 2.52 | 1230 | 2.69 | 1249 | 2.87 | 1270 | 3.05 | 1291 | 3.23 | 1312 | 3.42 | 1352 | 3.8
9022 | 1300 | 1263 | 2.73 | 1283 | 2.92 | 1302 | 3.11 | 1320 | 3.29 | 1338 | 3.48 | 1356 | 3.68 | 1375 | 3.87 | 1395 | 4.07 | 1433 | 4.47
9716 | 1400 | 1357 | 3.38 | 1375 | 3.58 | 1393 | 3.78 | 1411 | 3.98 | 1428 | 4.19 | 1444 | 4.39 | 1461 | 4.6 | 1479 | 4.81 | 1515 | 5.24
10410 | 1500 | 1451 | 4.12 | 1469 | 4.34 | 1485 | 4.55 | 1502 | 4.77 | 1518 | 4.99 | 1534 | 5.21 | 1549 | 5.42 | 1564 | 5.64 | 1598 | 6.1
11104 | 1600 | 1546 | 4.98 | 1562 | 5.2 | 1578 | 5.43 | 1593 | 5.65 | 1609 | 5.89 | 1624 | 6.12 | 1639 | 6.36 | 1653 | 6.59 | 1682 | 7.06
11798 | 1700 | 160 | 5.93 | 1656 | 6.18 | 1671 | 6.42 | 1686 | 6.67 | 1700 | 6.91 | 1714 | 7.15 | 1728 | 7.39 | 1742 | 7.64 | 1769 | 8.14
12492 | 1800 | 1735 | 7.02 | 1750 | 7.28 | 1764 | 7.53 | 1778 | 7.78 | 1792 | 8.04 | 1805 | 8.3 | 1819 | 8.56 | 1832 | 8.82 | 1858 | 9.35
13186 | 1900 | 1830 | 8.22 | 1844 | 8.49 | 1857 | 8.76 | 1871 | 9.03 | 1884 | 9.3 | 1897 | 9.58 | 1910 | 9.85 | 1922 | 10.12 | 1947 | 10.67
13880 | 2000 | 1925 | 9.56 | 1938 | 9.84 | 1951 | 10.13 | 1964 | 10.41 | 1976 | 10.69 | 1989 | 10.99 | 2001 | 11.27 | 2013 | 11.55 | 2037 | 12.14
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
3470 | 500 | 978 | 1.3 | 1047 | 1.54
4164 | 600 | 1007 | 1.53 | 1071 | 1.79 | 1134 | 2.06 | 1252 | 2.65
4858 | 700 | 1055 | 1.85 | 1112 | 2.11 | 1166 | 2.39 | 1276 | 3 | 1381 | 3.65 | 1481 | 4.33
5552 | 800 | 1114 | 2.2 | 1165 | 2.5 | 1214 | 2.81 | 1312 | 3.42 | 1405 | 4.07 | 1502 | 4.81 | 1592 | 5.57
6246 | 900 | 1174 | 2.59 | 1224 | 2.92 | 1272 | 3.27 | 1360 | 3.96 | 1448 | 4.64 | 1530 | 5.34 | 1617 | 6.14 | 1701 | 6.97 | 1782 | 7.83
6940 | 1000 | 1242 | 3.05 | 1286 | 3.41 | 1332 | 3.77 | 1418 | 4.52 | 1497 | 5.29 | 1578 | 6.06 | 1654 | 6.83 | 1726 | 7.62 | 1806 | 8.53
7634 | 1100 | 1316 | 3.58 | 1356 | 3.96 | 1394 | 4.34 | 1478 | 5.15 | 1556 | 5.98 | 1629 | 6.83 | 1702 | 7.67 | 1773 | 8.51 | 1840 | 9.36
8328 | 1200 | 1391 | 4.19 | 1430 | 4.59 | 1467 | 5 | 1540 | 5.86 | 1616 | 6.73 | 1688 | 7.63 | 1755 | 8.55 | 1821 | 9.48 | 1888 | 10.39
9022 | 1300 | 1469 | 4.88 | 1505 | 5.3 | 1541 | 5.74 | 1610 | 6.64 | 1677 | 7.56 | 1748 | 8.52 | 1814 | 9.48 | 1878 | 10.48 | 1938 | 11.48
9716 | 1400 | 1550 | 5.67 | 1583 | 6.11 | 1617 | 6.57 | 1683 | 7.51 | 1746 | 8.49 | 1809 | 9.48 | 1875 | 10.52 | 1937 | 11.56 | 1997 | 12.62
10410 | 1500 | 1632 | 6.56 | 1664 | 7.03 | 1695 | 7.49 | 1758 | 8.48 | 1819 | 9.51 | 1877 | 10.56 | 1936 | 11.63 | 1998 | 12.73 | 2056 | 13.83
11104 | 1600 | 1715 | 7.56 | 1746 | 8.05 | 1776 | 8.55 | 1834 | 9.56 | 1893 | 10.63 | 1950 | 11.74 | 2004 | 12.85 | 2059 | 13.99 | 2117 | 15.16
11798 | 1700 | 1798 | 8.65 | 1829 | 9.19 | 1858 | 9.71 | 1914 | 10.77 | 1969 | 11.87 | 2024 | 13.02 | 2077 | 14.19 | 2127 | 15.37 | 2179 | 16.59
12492 | 1800 | 1883 | 9.88 | 1912 | 10.43 | 1940 | 10.97 | 1995 | 12.1 | 2047 | 13.24 | 2099 | 14.41 | 2151 | 15.65 | 2200 | 16.87 | 2248 | 18.13
13186 | 1900 | 1972 | 11.24 | 1996 | 11.79 | 2024 | 12.39 | 2076 | 13.54 | 2127 | 14.74 | 2175 | 15.93 | 2226 | 17.22 | 2274 | 18.5 | 2321 | 19.81
13880 | 2000 | 2060 | 12.72 | 2083 | 13.31 | 2108 | 13.92 | 2159 | 15.14 | 2208 | 16.38 | 2255 | 17.63 | 2301 | 18.9 | 2349 | 20.26 | 2395 | 21.62
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
6246 | 900 | 1858 | 8.71 | 1938 | 9.55
6940 | 1000 | 1882 | 9.46 | 1955 | 10.41 | 2025 | 11.37 | 2094 | 12.34 | 2167 | 13.28
7634 | 1100 | 1907 | 10.26 | 1980 | 11.26 | 2049 | 12.27 | 2116 | 13.3 | 2181 | 14.35 | 2244 | 15.42 | 2307 | 16.47 | 2374 | 17.52
8328 | 1200 | 1952 | 11.31 | 2013 | 12.24 | 2074 | 13.21 | 2141 | 14.3 | 2206 | 15.41 | 2268 | 16.52 | 2329 | 17.66 | 2388 | 18.81
9022 | 1300 | 2000 | 12.48 | 2061 | 13.47 | 2120 | 14.48 | 2176 | 15.48 | 2231 | 16.5 | 2293 | 17.67 | 2354 | 18.87 | 2413 | 20.07
9716 | 1400 | 2054 | 13.69 | 2109 | 14.77 | 2168 | 15.85 | 2224 | 16.91 | 2279 | 18 | 2332 | 19.09 | 2383 | 20.18 | 2437 | 21.36
10410 | 1500 | 2113 | 14.97 | 2167 | 16.11 | 2220 | 17.28 | 2273 | 18.44 | 2327 | 19.58 | 2379 | 20.71 | 2430 | 21.87 | 2480 | 23.04
11104 | 1600 | 2173 | 16.35 | 2227 | 17.55 | 2279 | 18.76 | 2329 | 19.98 | 2378 | 21.22 | 2428 | 22.47 | 2478 | 23.66 | 2528 | 24.9
11798 | 1700 | 2234 | 17.83 | 2287 | 19.08 | 2338 | 20.33 | 2388 | 21.62 | 2437 | 22.93 | 2484 | 24.23 | 2530 | 25.56 | 2576 | 26.84
12492 | 1800 | 2296 | 19.42 | 2348 | 20.71 | 2399 | 22.04 | 2448 | 23.37 | 2496 | 24.72 | 2543 | 26.09 | 2588 | 27.45 | 2633 | 28.86
13186 | 1900 | 2367 | 21.14 | 2411 | 22.48 | 2460 | 23.84 | 2509 | 25.24 | 2557 | 26.66 | 2603 | 28.07 | 2648 | 29.5 | 2692 | 30.94
13880 | 2000 | 2440 | 23 | 2483 | 24.38 | 2526 | 25.81 | 2571 | 27.24 | 2618 | 28.7 | 2663 | 30.15 | 2708 | 31.65 | 2751 | 33.12
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.