## Sheet1
245 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 8.19 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 24.5 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
4095 | 500 | 498 | 0.25 | 545 | 0.35 | 589 | 0.46 | 633 | 0.57 | 673 | 0.69 | 712 | 0.8 | 748 | 0.92 | 783 | 1.04 | 855 | 1.3
4914 | 600 | 579 | 0.39 | 620 | 0.5 | 658 | 0.62 | 695 | 0.75 | 732 | 0.88 | 768 | 1.02 | 801 | 1.16 | 833 | 1.3 | 896 | 1.58
5733 | 700 | 663 | 0.57 | 698 | 0.7 | 732 | 0.83 | 765 | 0.98 | 797 | 1.12 | 828 | 1.27 | 860 | 1.43 | 891 | 1.59 | 948 | 1.92
6552 | 800 | 748 | 0.8 | 779 | 0.95 | 810 | 1.1 | 839 | 1.26 | 868 | 1.42 | 897 | 1.59 | 924 | 1.76 | 951 | 1.93 | 1006 | 2.29
7371 | 900 | 833 | 1.1 | 862 | 1.26 | 889 | 1.43 | 917 | 1.61 | 943 | 1.78 | 968 | 1.96 | 994 | 2.15 | 1018 | 2.33 | 1066 | 2.72
8190 | 1000 | 920 | 1.46 | 946 | 1.65 | 970 | 1.83 | 995 | 2.02 | 1020 | 2.21 | 1043 | 2.41 | 1066 | 2.61 | 1089 | 2.81 | 1134 | 3.23
9009 | 1100 | 1007 | 1.91 | 1030 | 2.1 | 1053 | 2.3 | 1075 | 2.51 | 1098 | 2.72 | 1121 | 2.94 | 1142 | 3.15 | 1163 | 3.37 | 1205 | 3.82
9828 | 1200 | 1094 | 2.44 | 1116 | 2.65 | 1137 | 2.87 | 1158 | 3.09 | 1178 | 3.31 | 1199 | 3.54 | 1220 | 3.78 | 1239 | 4.01 | 1277 | 4.48
10647 | 1300 | 1181 | 3.05 | 1202 | 3.29 | 1222 | 3.52 | 1241 | 3.76 | 1260 | 4 | 1279 | 4.25 | 1298 | 4.49 | 1317 | 4.74 | 1354 | 5.26
11466 | 1400 | 1269 | 3.77 | 1288 | 4.02 | 1307 | 4.28 | 1325 | 4.53 | 1343 | 4.79 | 1360 | 5.05 | 1378 | 5.31 | 1396 | 5.58 | 1431 | 6.13
12285 | 1500 | 1357 | 4.6 | 1375 | 4.87 | 1393 | 5.14 | 1410 | 5.42 | 1427 | 5.69 | 1443 | 5.96 | 1459 | 6.24 | 1476 | 6.53 | 1509 | 7.1
13104 | 1600 | 1445 | 5.55 | 1462 | 5.83 | 1479 | 6.12 | 1495 | 6.41 | 1511 | 6.7 | 1526 | 6.99 | 1542 | 7.29 | 1557 | 7.59 | 1588 | 8.19
13923 | 1700 | 1533 | 6.61 | 1549 | 6.91 | 1565 | 7.22 | 1581 | 7.53 | 1596 | 7.84 | 1610 | 8.14 | 1625 | 8.46 | 1639 | 8.76 | 1668 | 9.4
14742 | 1800 | 1622 | 7.82 | 1637 | 8.13 | 1652 | 8.46 | 1666 | 8.77 | 1681 | 9.11 | 1695 | 9.43 | 1709 | 9.76 | 1723 | 10.09 | 1750 | 10.76
15561 | 1900 | 1710 | 9.15 | 1725 | 9.5 | 1739 | 9.83 | 1753 | 10.17 | 1766 | 10.5 | 1780 | 10.85 | 1793 | 11.19 | 1807 | 11.56 | 1832 | 12.24
16380 | 2000 | 1799 | 10.64 | 1812 | 10.98 | 1826 | 11.35 | 1839 | 11.7 | 1852 | 12.06 | 1865 | 12.42 | 1878 | 12.78 | 1891 | 13.16 | 1916 | 13.89
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
4095 | 500 | 922 | 1.58 | 986 | 1.86
4914 | 600 | 954 | 1.87 | 1015 | 2.19 | 1071 | 2.51 | 1179 | 3.19
5733 | 700 | 1003 | 2.24 | 1054 | 2.56 | 1104 | 2.91 | 1207 | 3.64 | 1301 | 4.41 | 1393 | 5.21
6552 | 800 | 1057 | 2.65 | 1106 | 3.04 | 1153 | 3.4 | 1242 | 4.16 | 1333 | 4.98 | 1419 | 5.85 | 1500 | 6.74
7371 | 900 | 1116 | 3.12 | 1163 | 3.54 | 1207 | 3.95 | 1292 | 4.79 | 1372 | 5.63 | 1451 | 6.53 | 1532 | 7.49 | 1607 | 8.47 | 1678 | 9.46
8190 | 1000 | 1177 | 3.66 | 1222 | 4.1 | 1266 | 4.56 | 1346 | 5.48 | 1423 | 6.42 | 1496 | 7.34 | 1565 | 8.3 | 1639 | 9.34 | 1710 | 10.4
9009 | 1100 | 1246 | 4.28 | 1284 | 4.74 | 1325 | 5.22 | 1404 | 6.22 | 1477 | 7.25 | 1547 | 8.27 | 1615 | 9.29 | 1679 | 10.32 | 1742 | 11.39
9828 | 1200 | 1316 | 4.98 | 1354 | 5.48 | 1390 | 5.99 | 1464 | 7.05 | 1535 | 8.13 | 1602 | 9.24 | 1666 | 10.37 | 1730 | 11.48 | 1791 | 12.61
10647 | 1300 | 1388 | 5.77 | 1424 | 6.3 | 1459 | 6.84 | 1525 | 7.95 | 1595 | 9.11 | 1661 | 10.3 | 1723 | 11.8 | 1782 | 12.73 | 1841 | 13.91
11466 | 1400 | 1464 | 6.67 | 1496 | 7.23 | 1530 | 7.81 | 1594 | 8.98 | 1655 | 10.17 | 1720 | 11.43 | 1781 | 12.69 | 1840 | 14 | 1895 | 15.3
12285 | 1500 | 1541 | 7.68 | 1572 | 8.27 | 1602 | 8.87 | 1664 | 10.11 | 1723 | 11.38 | 1780 | 12.66 | 1841 | 14.01 | 1898 | 15.36 | 1953 | 16.74
13104 | 1600 | 1619 | 8.81 | 1649 | 9.43 | 1678 | 10.07 | 1736 | 11.37 | 1793 | 12.69 | 1847 | 14.04 | 1901 | 15.42 | 1958 | 16.85 | 2012 | 18.3
13923 | 1700 | 1698 | 10.06 | 1727 | 10.72 | 1755 | 11.38 | 1809 | 12.74 | 1863 | 14.11 | 1916 | 15.53 | 1967 | 16.97 | 2018 | 18.44 | 2072 | 19.97
14742 | 1800 | 1778 | 11.44 | 1805 | 12.12 | 1833 | 12.84 | 1885 | 14.25 | 1935 | 15.68 | 1987 | 17.17 | 2036 | 18.66 | 2084 | 20.19 | 2132 | 21.75
15561 | 1900 | 1858 | 12.6 | 1885 | 13.69 | 1911 | 14.41 | 1961 | 15.8 | 2010 | 17.41 | 2058 | 18.93 | 2107 | 20.51 | 2153 | 22.08 | 2199 | 23.72
16380 | 2000 | 1940 | 14.63 | 1965 | 15.38 | 1990 | 16.14 | 2039 | 17.69 | 2086 | 19.26 | 2131 | 20.85 | 2178 | 22.49 | 2224 | 24.15 | 2268 | 25.82
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
7371 | 900 | 1750 | 10.48 | 1821 | 11.52
8190 | 1000 | 1778 | 11.49 | 1843 | 12.59 | 1906 | 13.72 | 1972 | 14.87 | 2035 | 16.02
9009 | 1100 | 1810 | 12.55 | 1875 | 13.73 | 1937 | 14.92 | 1997 | 16.13 | 2055 | 17.36 | 2113 | 18.6 | 2172 | 19.85 | 2230 | 21.13
9828 | 1200 | 1848 | 13.73 | 1907 | 14.92 | 1969 | 16.18 | 2029 | 17.46 | 2087 | 18.76 | 2142 | 20.05 | 2197 | 21.4 | 2249 | 22.72
10647 | 1300 | 1899 | 15.13 | 1954 | 16.34 | 2007 | 17.57 | 2061 | 18.85 | 2119 | 20.23 | 2174 | 21.59 | 2228 | 22.98 | 2281 | 24.4
11466 | 1400 | 1950 | 16.62 | 2005 | 17.91 | 2058 | 19.22 | 2108 | 20.51 | 2158 | 21.86 | 2207 | 23.21 | 2261 | 24.68 | 2313 | 26.14
12285 | 1500 | 2006 | 18.15 | 2057 | 19.58 | 2109 | 20.97 | 2159 | 22.33 | 2208 | 23.73 | 2256 | 25.15 | 2302 | 26.56 | 2347 | 28
13104 | 1600 | 2064 | 19.76 | 2114 | 21.24 | 2163 | 22.76 | 2211 | 24.29 | 2259 | 25.73 | 2306 | 27.2 | 2352 | 28.69 | 2397 | 30.2
13923 | 1700 | 2123 | 21.49 | 2173 | 23.06 | 2221 | 24.63 | 2268 | 26.23 | 2313 | 27.83 | 2358 | 29.43 | 2403 | 30.96 | 2448 | 32.55
14742 | 1800 | 2183 | 23.36 | 2232 | 24.97 | 2280 | 26.63 | 2326 | 28.28 | 2370 | 29.93 | 2414 | 31.3 | 2457 | 33.36 | 2499 | 35.02
15561 | 1900 | 2244 | 25.6 | 2292 | 27.03 | 2339 | 28.74 | 2385 | 30.47 | 2429 | 32.2 | 2472 | 33.95 | 2514 | 35.72 | 2555 | 37.51
16380 | 2000 | 2311 | 27.52 | 2353 | 29.23 | 2399 | 30.99 | 2444 | 32.78 | 2488 | 34.59 | 2531 | 36.43 | 2572 | 38.23 | 2613 | 40.1
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.