## Sheet1
300 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 11.79 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 30 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
5895 | 500 | 394 | 0.35 | 433 | 0.49 | 471 | 0.65 | 508 | 0.81 | 541 | 0.98 | 537 | 1.14 | 603 | 1.31 | 634 | 1.5 | 693 | 1.88
7074 | 600 | 457 | 0.53 | 491 | 0.69 | 524 | 0.87 | 554 | 1.05 | 586 | 1.24 | 616 | 1.45 | 643 | 1.65 | 671 | 1.85 | 722 | 2.26
8253 | 700 | 522 | 0.77 | 552 | 0.96 | 581 | 1.16 | 609 | 1.36 | 635 | 1.57 | 662 | 1.79 | 689 | 2.02 | 714 | 2.25 | 762 | 2.73
9432 | 800 | 589 | 1.08 | 615 | 1.3 | 641 | 1.52 | 666 | 1.75 | 690 | 1.98 | 714 | 2.22 | 736 | 2.46 | 761 | 2.72 | 806 | 3.24
10611 | 900 | 656 | 1.48 | 679 | 1.71 | 703 | 1.96 | 726 | 2.21 | 748 | 2.47 | 769 | 2.73 | 791 | 3 | 811 | 3.27 | 853 | 3.84
11790 | 1000 | 723 | 1.96 | 745 | 2.23 | 766 | 2.5 | 787 | 2.77 | 808 | 3 | 827 | 3.33 | 847 | 3.63 | 866 | 3.91 | 904 | 4.53
12969 | 1100 | 791 | 2.55 | 811 | 2.84 | 830 | 3.13 | 849 | 3.42 | 869 | 3.73 | 887 | 4.04 | 905 | 4.36 | 923 | 4.67 | 959 | 5.33
14148 | 1200 | 859 | 3.25 | 878 | 3.57 | 896 | 3.88 | 913 | 4.2 | 931 | 4.53 | 949 | 4.87 | 966 | 5.2 | 982 | 5.53 | 1015 | 6.24
15327 | 1300 | 928 | 4.08 | 945 | 4.41 | 962 | 4.76 | 978 | 5.1 | 994 | 5.45 | 1011 | 5.81 | 1027 | 6.17 | 1043 | 6.53 | 1073 | 7.26
16506 | 1400 | 997 | 5.05 | 1013 | 5.4 | 1029 | 5.77 | 1044 | 6.13 | 1059 | 6.51 | 1074 | 6.89 | 1089 | 7.26 | 1104 | 7.65 | 1133 | 8.43
17685 | 1500 | 1065 | 6.13 | 1081 | 6.53 | 1096 | 6.92 | 1110 | 7.31 | 1124 | 7.7 | 1138 | 8.1 | 1152 | 8.51 | 1166 | 8.91 | 1194 | 9.75
18864 | 1600 | 1134 | 7.39 | 1149 | 7.81 | 1163 | 8.22 | 1177 | 8.65 | 1190 | 9.06 | 1203 | 9.48 | 1216 | 9.91 | 1229 | 10.34 | 1256 | 11.22
20043 | 1700 | 1203 | 8.8 | 1217 | 9.25 | 1230 | 9.68 | 1243 | 10.12 | 1256 | 10.57 | 1269 | 11.03 | 1281 | 11.47 | 1293 | 11.92 | 1318 | 12.5
21222 | 1800 | 1273 | 10.41 | 1286 | 10.88 | 1298 | 11.33 | 1311 | 11.81 | 1323 | 12.27 | 1335 | 12.75 | 1347 | 13.23 | 1358 | 13.69 | 1381 | 14.65
22401 | 1900 | 1342 | 12.18 | 1354 | 12.66 | 1366 | 13.15 | 1378 | 13.65 | 1390 | 14.15 | 1401 | 14.63 | 1412 | 15.13 | 1424 | 15.66 | 1445 | 16.64
23580 | 2000 | 1411 | 14.15 | 1423 | 14.67 | 1434 | 15.17 | 1446 | 15.7 | 1457 | 16.22 | 1468 | 16.74 | 1479 | 17.27 | 1489 | 17.77 | 1510 | 18.84
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3.4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
5875 | 500 | 748 | 2.28 | 803 | 2.7
7074 | 600 | 773 | 2.69 | 822 | 3.15 | 869 | 3.63 | 959 | 4.61
8253 | 700 | 807 | 3.19 | 850 | 3.67 | 894 | 4.18 | 979 | 5.27 | 1057 | 6.4 | 1134 | 7.56
9432 | 800 | 849 | 3.79 | 890 | 4.33 | 929 | 4.86 | 1004 | 5.97 | 1080 | 7.19 | 1151 | 8.46 | 1219 | 9.76
10611 | 900 | 894 | 4.49 | 933 | 5.03 | 969 | 5.63 | 1041 | 6.84 | 1106 | 8.06 | 1176 | 9.42 | 1241 | 10.8 | 1303 | 12.24 | 1364 | 13.72
11790 | 1000 | 941 | 5.15 | 979 | 5.8 | 1015 | 6.47 | 1081 | 7.82 | 1146 | 9.15 | 1206 | 10.51 | 1267 | 11.95 | 1328 | 13.47 | 1386 | 15.02
12969 | 1100 | 992 | 5.98 | 1026 | 6.67 | 1061 | 7.38 | 1126 | 8.83 | 1186 | 10.33 | 1245 | 11.78 | 1301 | 13.27 | 1354 | 14.78 | 1412 | 16.45
14148 | 1200 | 1047 | 6.94 | 1078 | 7.66 | 1108 | 8.4 | 1172 | 9.95 | 1231 | 11.54 | 1286 | 13.17 | 1341 | 14.78 | 1393 | 16.37 | 1443 | 18.02
15327 | 1300 | 1103 | 8.02 | 1133 | 8.79 | 1162 | 9.58 | 1219 | 11.19 | 1277 | 12.88 | 1331 | 14.59 | 1383 | 16.38 | 1433 | 18.11 | 1482 | 19.82
16506 | 1400 | 1161 | 9.23 | 1189 | 10.05 | 1217 | 10.88 | 1270 | 12.58 | 1324 | 14.34 | 1378 | 16.18 | 1428 | 18.02 | 1476 | 19.91 | 1523 | 21.83
17685 | 1500 | 1221 | 10.6 | 1247 | 11.46 | 1273 | 12.33 | 1325 | 14.13 | 1373 | 15.95 | 1424 | 17.85 | 1474 | 19.8 | 1522 | 21.81 | 1567 | 23.82
18864 | 1600 | 1282 | 12.12 | 1307 | 13.03 | 1331 | 13.94 | 1380 | 15.81 | 1427 | 17.72 | 1472 | 19.69 | 1521 | 21.75 | 1568 | 23.84 | 1612 | 25.91
20043 | 1700 | 1343 | 13.79 | 1367 | 14.74 | 1391 | 15.72 | 1436 | 17.66 | 1483 | 19.71 | 1526 | 21.73 | 1569 | 23.86 | 1615 | 26.03 | 1659 | 28.23
21222 | 1800 | 1405 | 15.64 | 1428 | 16.63 | 1451 | 17.66 | 1495 | 19.73 | 1538 | 21.8 | 1581 | 23.96 | 1622 | 26.13 | 1662 | 28.36 | 1706 | 30.68
22401 | 1900 | 1468 | 17.7 | 1490 | 18.73 | 1512 | 19.79 | 1554 | 21.93 | 1595 | 24.13 | 1637 | 26.38 | 1677 | 28.64 | 1716 | 30.97 | 1753 | 33.27
23580 | 2000 | 1531 | 19.93 | 1552 | 20.99 | 1574 | 22.13 | 1615 | 24.38 | 1654 | 26.64 | 1693 | 28.96 | 1732 | 31.31 | 1770 | 33.72 | 1807 | 36.17
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
10611 | 900 | 1424 | 15.19 | 1482 | 16.69
11790 | 1000 | 1442 | 16.62 | 1495 | 18.22 | 1551 | 19.87 | 1605 | 21.55 | 1656 | 23.2
12969 | 1100 | 1467 | 18.12 | 1520 | 19.84 | 1571 | 21.59 | 1620 | 23.36 | 1670 | 25.15 | 1720 | 26.97 | 1768 | 28.78 | 1815 | 30.62
14148 | 1200 | 1492 | 19.69 | 1545 | 21.51 | 1596 | 23.36 | 1644 | 25.19 | 1692 | 27.12 | 1737 | 29 | 1782 | 30.98 | 1828 | 32.91
15327 | 1300 | 1529 | 21.57 | 1575 | 23.38 | 1621 | 25.22 | 1670 | 27.2 | 1717 | 29.18 | 1762 | 31.16 | 1807 | 33.24 | 1849 | 35.25
16506 | 1400 | 1569 | 23.64 | 1614 | 25.52 | 1657 | 27.4 | 1699 | 29.33 | 1742 | 31.33 | 1787 | 33.41 | 1832 | 35.6 | 1874 | 37.7
17685 | 1500 | 1610 | 25.84 | 1654 | 27.84 | 1697 | 29.83 | 1739 | 31.87 | 1779 | 33.89 | 1818 | 35.94 | 1857 | 38.04 | 1900 | 40.31
18864 | 1600 | 1655 | 28.05 | 1697 | 30.26 | 1737 | 32.4 | 1779 | 34.55 | 1818 | 36.63 | 1857 | 38.79 | 1895 | 40.98 | 1932 | 43.19
20043 | 1700 | 1701 | 30.44 | 1742 | 32.71 | 1782 | 35.03 | 1820 | 37.33 | 1859 | 39.63 | 1897 | 41.85 | 1935 | 44.15 | 1971 | 46.4
21222 | 1800 | 1748 | 33.02 | 1788 | 35.35 | 1827 | 37.73 | 1865 | 40.15 | 1902 | 42.6 | 1938 | 45.07 | 1975 | 47.47 | 2011 | 49.84
22401 | 1900 | 1795 | 35.74 | 1835 | 38.2 | 1873 | 40.63 | 1911 | 43.17 | 1947 | 45.67 | 1983 | 48.26 | 2018 | 50.88 | 2051 | 53.43
23580 | 2000 | 1843 | 38.66 | 1882 | 41.19 | 1920 | 43.75 | 1957 | 46.34 | 1993 | 48.96 | 2029 | 51.68 | 2063 | 54.33 | 2096 | 57
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.