## Sheet1
445 CIC CENTRIFUGAL INLINE
BELT DRIVE - CAPACITIES
Outlet Area : 24.48 | [17 empty] | Class I
WHEEL DIAMETER : 44.5 | [17 empty] | Class II
Class III
C.F.M | VEL | 1.8 SP |  | 1.4 SP |  | 3.8 SP |  | 1.2SP |  | 5.8 SP |  | 3.4 SP |  | 7.8 SP |  | 1 SP |  | 1-1.4 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
12240 | 500 | 254 | 0.67 | 282 | 0.98 | 309 | 1.31 | 334 | 1.66 | 357 | 2 | 379 | 2.35 | 400 | 2.71 | 422 | 3.1 | 463 | 3.94
14688 | 600 | 294 | 1.02 | 318 | 1.36 | 341 | 1.74 | 363 | 2.12 | 385 | 2.54 | 405 | 2.95 | 424 | 3.36 | 443 | 3.78 | 479 | 4.66
17136 | 700 | 335 | 1.47 | 356 | 1.86 | 376 | 2.28 | 396 | 2.72 | 415 | 3.17 | 434 | 3.63 | 452 | 4.1 | 470 | 4.62 | 503 | 5.58
19584 | 800 | 377 | 2.05 | 396 | 2.5 | 414 | 2.96 | 431 | 3.43 | 449 | 3.94 | 465 | 4.44 | 482 | 4.97 | 499 | 5.52 | 530 | 6.62
22032 | 900 | 419 | 2.78 | 436 | 3.28 | 453 | 3.8 | 469 | 4.33 | 484 | 4.86 | 500 | 5.43 | 515 | 6 | 529 | 6.57 | 559 | 7.76
24480 | 1000 | 462 | 3.7 | 477 | 4.23 | 492 | 4.79 | 507 | 5.36 | 522 | 5.98 | 535 | 6.55 | 550 | 7.19 | 563 | 7.79 | 589 | 9.06
26928 | 1100 | 505 | 4.79 | 519 | 5.38 | 533 | 6 | 547 | 6.63 | 560 | 7.25 | 573 | 7.9 | 586 | 8.58 | 599 | 9.25 | 623 | 10.58
29376 | 1200 | 548 | 6.08 | 562 | 6.76 | 574 | 7.39 | 587 | 8.09 | 599 | 8.74 | 612 | 7.47 | 624 | 10.18 | 635 | 10.87 | 659 | 12.36
31824 | 1300 | 592 | 7.64 | 604 | 8.32 | 616 | 9.03 | 627 | 9.73 | 639 | 10.48 | 651 | 11.24 | 662 | 11.98 | 673 | 12.74 | 694 | 14.27
34272 | 1400 | 635 | 9.39 | 647 | 10.16 | 658 | 10.91 | 669 | 11.69 | 679 | 12.44 | 690 | 13.23 | 701 | 14.04 | 712 | 14.8 | 732 | 16.51
36720 | 1500 | 679 | 11.44 | 690 | 12.25 | 701 | 13.09 | 711 | 13.89 | 721 | 14.72 | 731 | 15.57 | 741 | 16.41 | 751 | 17.26 | 771 | 19.04
39168 | 1600 | 726 | 13.78 | 733 | 14.62 | 743 | 15.48 | 753 | 16.37 | 762 | 17.21 | 772 | 18.15 | 781 | 19.03 | 791 | 19.96 | 809 | 21.75
41616 | 1700 | 767 | 16.42 | 777 | 17.34 | 786 | 18.23 | 795 | 19.13 | 804 | 20.05 | 813 | 21 | 822 | 21.97 | 831 | 22.94 | 849 | 24.88
44064 | 1800 | 811 | 19.37 | 820 | 20.32 | 829 | 21.28 | 838 | 22.27 | 846 | 23.2 | 855 | 24.23 | 863 | 25.19 | 871 | 26.18 | 888 | 28.22
46512 | 1900 | 855 | 22.66 | 864 | 23.7 | 872 | 24.67 | 881 | 25.74 | 889 | 26.75 | 897 | 27.78 | 905 | 28.82 | 913 | 29.89 | 928 | 31.95
48960 | 2000 | 899 | 26.31 | 907 | 27.34 | 915 | 28.4 | 923 | 29.47 | 931 | 30.56 | 939 | 31.67 | 947 | 32.8 | 954 | 33.84 | 969 | 36.08
C.F.M | VEL | 1-1.2 SP |  | 1-3/4 SP |  | 2 SP |  | 2-1.2 SP |  | 3 SP |  | 3-1.2 SP |  | 4 SP |  | 4-1.2 SP |  | 5 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
12240 | 500 | 502 | 4.79 | 539 | 5.67
14688 | 600 | 515 | 5.6 | 549 | 6.6 | 581 | 7.59 | 644 | 9.69
17136 | 700 | 534 | 6.56 | 564 | 7.61 | 896 | 8.71 | 653 | 11 | 709 | 13.41 | 761 | 15.86
19584 | 800 | 559 | 7.73 | 588 | 8.86 | 614 | 9.96 | 669 | 12.42 | 721 | 15.04 | 769 | 17.69 | 818 | 20.47
22032 | 900 | 587 | 8.99 | 614 | 10.29 | 640 | 11.54 | 688 | 14.02 | 737 | 16.77 | 784 | 19.63 | 829 | 22.65 | 872 | 25.67 | 915 | 28.76
24480 | 1000 | 617 | 10.43 | 643 | 11.81 | 667 | 13.19 | 713 | 15.93 | 757 | 18.73 | 800 | 21.68 | 844 | 24.83 | 886 | 28.12 | 925 | 31.39
26928 | 1100 | 647 | 12.01 | 672 | 13.47 | 696 | 14.97 | 740 | 18.01 | 783 | 21.12 | 823 | 24.16 | 861 | 27.3 | 902 | 30.72 | 941 | 34.21
29376 | 1200 | 81 | 13.83 | 703 | 15.4 | 726 | 16.98 | 769 | 20.2 | 809 | 23.56 | 848 | 26.88 | 886 | 30.26 | 921 | 33.6 | 957 | 37.17
31824 | 1300 | 716 | 15.88 | 737 | 17.52 | 757 | 19.19 | 799 | 22.64 | 838 | 26.14 | 875 | 29.78 | 911 | 33.41 | 946 | 36.99 | 980 | 40.7
34272 | 1400 | 752 | 18.2 | 772 | 19.92 | 791 | 21.64 | 829 | 25.28 | 868 | 29.04 | 904 | 32.82 | 939 | 36.81 | 972 | 40.7 | 1005 | 44.53
36720 | 1500 | 789 | 20.76 | 808 | 22.61 | 827 | 24.48 | 862 | 28.19 | 898 | 32.13 | 934 | 36.18 | 968 | 40.3 | 1000 | 44.45 | 1031 | 48.73
39168 | 1600 | 827 | 23.62 | 845 | 25.57 | 862 | 27.46 | 897 | 31.45 | 930 | 35.55 | 964 | 39.75 | 997 | 44 | 1029 | 48.4 | 1059 | 52.79
41616 | 1700 | 866 | 26.82 | 883 | 28.83 | 899 | 30.83 | 932 | 34.96 | 964 | 39.22 | 994 | 43.52 | 1027 | 48.07 | 1058 | 52.58 | 1089 | 57.37
44064 | 1800 | 905 | 30.31 | 921 | 32.38 | 937 | 34.52 | 968 | 38.85 | 999 | 43.28 | 1029 | 47.85 | 1057 | 52.38 | 1088 | 57.16 | 1118 | 62.05
46512 | 1900 | 944 | 34.1 | 960 | 36.32 | 976 | 38.62 | 1005 | 43.07 | 1035 | 47.74 | 1064 | 52.47 | 1091 | 57.15 | 1119 | 62.15 | 1148 | 67.14
48960 | 2000 | 984 | 38.31 | 999 | 40.58 | 1014 | 42.91 | 1043 | 47.66 | 1070 | 52.37 | 1099 | 57.38 | 1126 | 62.33 | 1152 | 67.36 | 1178 | 72.51
C.F.M | VEL | 5-1.2 SP |  | 6 SP |  | 6-1.2 SP |  | 7 SP |  | 7-1.2 SP |  | 8 SP |  | 8-1.2 SP |  | 9 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
22032 | 900 | 956 | 31.91 | 995 | 35.09
24480 | 1000 | 964 | 34.78 | 1003 | 38.19 | 1041 | 41.72 | 1077 | 45.23 | 1112 | 4.81
26928 | 1100 | 979 | 37.86 | 1014 | 41.42 | 1049 | 45.13 | 1085 | 48.86 | 1120 | 52.68 | 1154 | 56.56 | 1187 | 60.49 | 1218 | 64.3
29376 | 1200 | 995 | 41.04 | 1030 | 44.8 | 1064 | 48.67 | 1097 | 52.63 | 1129 | 56.67 | 1162 | 60.74 | 1195 | 64.9 | 1227 | 69.09
31824 | 1300 | 1012 | 44.4 | 1046 | 48.33 | 1080 | 52.41 | 1113 | 56.59 | 1145 | 60.84 | 1176 | 65.15 | 1206 | 69.5 | 1235 | 73.83
34272 | 1400 | 1037 | 48.47 | 1067 | 52.36 | 1097 | 56.46 | 1129 | 60.7 | 1161 | 65.17 | 1192 | 69.7 | 1222 | 74.27 | 1251 | 78.86
36720 | 1500 | 1062 | 52.77 | 1093 | 57.04 | 1122 | 61.22 | 1150 | 65.45 | 1177 | 69.67 | 1208 | 74.42 | 1238 | 79.21 | 1266 | 83.82
39168 | 1600 | 1089 | 57.42 | 1118 | 61.82 | 1147 | 66.23 | 1175 | 70.69 | 1202 | 75.17 | 1228 | 79.65 | 1254 | 84.32 | 1283 | 89.35
41616 | 1700 | 1117 | 61.94 | 1145 | 66.74 | 1173 | 71.68 | 1200 | 76.19 | 1227 | 80.91 | 1253 | 85.62 | 1279 | 90.53 | 1303 | 95.19
44064 | 1800 | 1147 | 67.03 | 1174 | 71.9 | 1201 | 77 | 1227 | 82.14 | 1253 | 87.13 | 1279 | 92.08 | 1304 | 97.01 | 1329 | 102.13
46512 | 1900 | 1176 | 72.21 | 1203 | 77.33 | 1230 | 82.68 | 1255 | 87.85 | 1280 | 93.23 | 1305 | 98.83 | 1330 | 104.02 | 1354 | 109.15
48960 | 2000 | 1206 | 77.84 | 1233 | 83.22 | 1259 | 88.63 | 1285 | 94.26 | 1309 | 99.67 | 1333 | 105.28 | 1357 | 111.1 | 1380 | 116.72
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects of appurtenances
in the airstream | [5 empty] | underlined figures indicate maximum static efficiency.