## Sheet1
STEAM RATINGS
BASED ON 15˚ P.S.I. STEAM AND 60˚ F. ENTERING AIR TEMPERATURE
MODEL | 1000 R.P.M FAN SPEED | [5 empty] | MODEL | 1500 R.P.M. FAN SPEED
| C.F.M | BTU/HR | HP | LB/HR | E.D.R | F.T |  | C.F.M | BTU/HR | HP | LB/HR | E.D.R | F.T.
TUS - 110 | 360 | 30000 | 1/20 | 32 | 125 | 139 | TUS - 115 | 710 | 55000 | 1/8 | 58 | 230 | 139
TUS - 210 | 630 | 48000 | 1/20 | 51 | 200 | 131 | TUS - 215 | 1140 | 80000 | 1/8 | 84 | 330 | 134
TUS - 310 | 920 | 68000 | 1/17 | 72 | 285 | 146 | TUS - 315 | 1500 | 115000 | 1/4 | 121 | 480 | 148
TUS - 410 | 1400 | 105000 | 1/6 | 110 | 440 | 132 | TUS - 415 | 2420 | 175000 | 1/3 | 184 | 730 | 132
TUS - 510 | 1540 | 125000 | 1/6 | 132 | 520 | 142 | TUS - 515 | 2760 | 195000 | 1/3 | 206 | 810 | 144
TUS - 610 | 2100 | 160000 | 1/4 | 170 | 670 | 150 | TUS - 615 | 3500 | 250000 | 1/2 | 262 | 1040 | 151
TUS - 710 | 3050 | 230000 | 1/3 | 242 | 960 | 141 | TUS - 715 | 4800 | 350000 | 3/4 | 370 | 1450 | 144
NOTE : E.D.R. = EQUIVALENT DIRECT RADIATION
STEAM CONVERSION FACTORS
ENTERING | ENTERING STEAM PRESSURE
AIR TEMP. | 0 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150
30 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.15 | 1.21 | 1.25 | 1.34 | 1.41 | 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.76 | 1.84
40 | 0.93 | 1.3 | 1.01 | 1.08 | 1.12 | 1.2 | 1.26 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 1.55 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 1.77
50 | 0.87 | 0.9 | 0.95 | 1.02 | 1.07 | 1.11 | 1.2 | 1.25 | 1.34 | 1.38 | 1.42 | 1.48 | 1.51 | 1.54 | 1.61 | 1.68
60 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.11 | 1.19 | 1.24 | 1.32 | 1.35 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.6
70 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 1.06 | 1.1 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.33 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.52
80 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 1.05 | 1.09 | 1.16 | 1.21 | 1.26 | 1.3 | 1.32 | 1.36 | 1.46
90 | 0.62 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.81 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 1.04 | 1.07 | 1.15 | 1.2 | 1.23 | 1.26 | 1.3 | 1.38
100 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.7 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 1.02 | 1.06 | 1.13 | 1.17 | 1.2 | 1.23 | 1.32