## Sheet1
2
Double Width
| . |  | Double Inlet
120 THDB Centrifugal Blowers Double Width - Double Inlet Capacities
Inlet Area = 1.18 Sq. Ft. Wheel Diameter = 12" | [17 empty] | Class I
Outlet Area = 1.49 Sq. Ft . Tip Speed (F.P.M) =3.21* R.P.M | [17 empty] | Class II
Max B.H.P. = .10 (RPM/1000)³ Outlet Velocity (F.P.M)= C.F.M/1.49 | [17 empty] | Class III
C.F.M | OV | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
900 | 604 | 1398 | .24
1400 | 939 | 1509 | .35 | 1752 | .53 | 1988 | .74
1900 | 1275 | 1722 | .53 | 1922 | .73 | 2105 | .94 | 2461 | 1.47 | 2803 | 2.02
2400 | 1610 | 1959 | .78 | 2142 | 1.03 | 2308 | 1.28 | 2604 | 1.79 | 2888 | 2.41 | 3168 | 3.11 | 3440 | 3.81
2900 | 1946 | 2213 | 1.11 | 2380 | 1.40 | 2533 | 1.70 | 2809 | 2.30 | 3056 | 2.91 | 3293 | 3.60 | 3527 | 4.38 | 3987 | 6.08 | 4424 | 7.77
3400 | 2281 | 2470 | 1.54 | 2633 | 1.87 | 2774 | 2.21 | 3032 | 2.91 | 3267 | 3.62 | 3481 | 4.33 | 3685 | 5.08 | 4086 | 6.83 | 4481 | 8.81 | 4866 | 10.80
3900 | 2617 | 2733 | 2.09 | 2889 | 2.46 | 3027 | 2.85 | 3268 | 3.63 | 3489 | 4.44 | 3695 | 5.25 | 3887 | 6.06 | 4245 | 7.75 | 4595 | 9.74 | 4942 | 12.00
4400 | 2953 | 3008 | 2.77 | 3148 | 3.19 | 3284 | 3.62 | 3516 | 4.48 | 3723 | 5.38 | 3919 | 6.29 | 4104 | 7.21 | 4444 | 9.04 | 4761 | 10.90 | 5072 | 13.10
4900 | 3288 | 3292 | 3.61 | 3415 | 4.07 | 3541 | 4.54 | 3771 | 5.50 | 3969 | 6.47 | 4153 | 7.46 | 4330 | 8.48 | 4660 | 10.50 | 4960 | 12.60 | 5246 | 14.70
5400 | 3624 | 3583 | 4.62 | 3690 | 5.11 | 3804 | 5.63 | 4027 | 6.67 | 4222 | 7.73 | 4398 | 8.81 | 4566 | 9.91 | 4882 | 12.20 | 5175 | 14.40 | 5448 | 16.70
5900 | 3959 | 3878 | 5.83 | 3974 | 6.36 | 4073 | 6.89 | 4283 | 8.03 | 4479 | 9.190 | 4650 | 10.30 | 4810 | 11.50 | 5113 | 14.00 | 5396 | 16.40 | 5663 | 18.90
6400 | 4295 | 4175 | 7.24 | 4263 | 7.80 | 4353 | 8.38 | 4545 | 9.60 | 4734 | 10.80 | 4906 | 12.10 | 5062 | 13.40 | 5352 | 15.90 | 5624 | 18.60 | 5882 | 21.30
6900 | 4630 | 4476 | 8.88 | 4554 | 9.47 | 4639 | 10.10 | 4813 | 11.40 | 4992 | 12.70 | 5163 | 14.10 | 5318 | 15.40 | 5598 | 18.20 | 5859 | 21.00
7400 | 4966 | 4779 | 10.80 | 4854 | 11.40 | 4929 | 12.10 | 5087 | 13.40 | 5254 | 14.80 | 5419 | 16.30 | 5574 | 17.70 | 5850 | 20.60 | 6103 | 23.60
7900 | 5302 | 5080 | 12.90 | 5150 | 13.60 | 5220 | 14.30 | 5365 | 15.70 | 5520 | 17.20 | 5678 | 18.70 | 5830 | 20.20
8400 | 5637 | 5385 | 15.30 | 5451 | 16.00 | 5518 | 16.80 | 5652 | 18.30 | 5792 | 19.80 | 5941 | 21.40 | 6087 | 23.00
8900 | 5973 | 5694 | 18.10 | 5755 | 18.80 | 5815 | 19.60 | 5940 | 21.10 | 6072 | 22.80
9400 | 6308 | 6002 | 21.10 | 6056 | 21.90
135 THDB Centrifugal Blowers Double Width - Double Inlet Capacities
Inlet Area = 2.24 Sq. Ft. Wheel Diameter = 13.5"
Outlet Area = 1.89 Sq. Ft . Tip Speed (F.P.M) =3.53* R.P.M
Max B.H.P. = .19 (RPM/1000)³ Outlet Velocity (F.P.M)= C.F.M/1.89
C.F.M | OV | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP | RPM | BHP
1100 | 582 | 1241 | .30
1700 | 899 | 1323 | .42 | 1547 | .66 | 1762 | .90
2300 | 1216 | 1498 | .63 | 1678 | .87 | 1846 | 1.14 | 2176 | 1.80 | 2486 | 2.47
2900 | 1534 | 1694 | .91 | 1860 | 1.21 | 2010 | 1.51 | 2280 | 2.16 | 2544 | 2.95 | 2802 | 3.80 | 3049 | 4.64
3500 | 1851 | 1906 | 1.28 | 2057 | 1.63 | 2196 | 1.99 | 2446 | 2.72 | 2671 | 3.48 | 2890 | 4.37 | 3108 | 5.37 | 3531 | 7.41 | 3924 | 9.48
4100 | 2169 | 2122 | 1.76 | 2268 | 2.16 | 2395 | 2.57 | 2630 | 3.42 | 2842 | 4.28 | 3036 | 5.14 | 3225 | 6.10 | 3597 | 8.34 | 3962 | 10.70 | 4312 | 13.10
4700 | 2486 | 2342 | 2.37 | 2484 | 2.82 | 2606 | 3.28 | 2825 | 4.24 | 3026 | 5.21 | 3212 | 6.19 | 3385 | 7.17 | 3716 | 9.33 | 4041 | 11.90 | 4362 | 14.60
5300 | 2804 | 2568 | 3.11 | 2700 | 3.62 | 2822 | 4.14 | 3030 | 5.19 | 3220 | 6.28 | 3398 | 7.39 | 3565 | 8.49 | 3872 | 10.70 | 4165 | 13.10 | 4454 | 15.90
5900 | 3121 | 2805 | 4.04 | 2921 | 4.59 | 3038 | 5.16 | 3244 | 6.32 | 3422 | 7.50 | 3591 | 8.71 | 3752 | 9.94 | 4049 | 12.40 | 4323 | 14.90 | 4585 | 17.60
6500 | 3439 | 3047 | 5.14 | 3149 | 5.74 | 3256 | 6.36 | 3460 | 7.63 | 3634 | 8.92 | 3793 | 10.20 | 3946 | 11.60 | 4234 | 14.30 | 4498 | 17.00 | 4745 | 19.70
7100 | 3756 | 3293 | 6.45 | 3384 | 7.09 | 3482 | 7.77 | 3675 | 9.104 | 3849 | 10.50 | 4003 | 11.90 | 4148 | 13.40 | 4424 | 16.30 | 4682 | 19.30 | 4921 | 22.20
7700 | 4074 | 3545 | 8.01 | 3626 | 8.68 | 3713 | 9.40 | 3894 | 10.90 | 4064 | 12.40 | 4217 | 13.90 | 4357 | 15.40 | 4621 | 18.50 | 4870 | 21.70 | 5104 | 25.00
8300 | 4391 | 3794 | 9.77 | 3872 | 10.50 | 3949 | 11.30 | 4115 | 12.80 | 4281 | 14.40 | 4433 | 16.10 | 4571 | 17.70 | 4825 | 21.00 | 5064 | 24.40 | 5292 | 27.90
8900 | 4708 | 4050 | 11.80 | 4119 | 12.60 | 4190 | 13.40 | 4343 | 15.10 | 4499 | 16.80 | 4650 | 18.50 | 4787 | 20.20 | 5035 | 23.80 | 5265 | 27.40
9500 | 5026 | 4305 | 14.20 | 4370 | 15.00 | 4437 | 15.80 | 4575 | 17.60 | 4721 | 1940 | 4866 | 21.20 | 5003 | 23.10 | 5248 | 26.80
10100 | 5343 | 4558 | 16.80 | 4619 | 17.60 | 4681 | 18.50 | 4810 | 20.40 | 4947 | 22.30 | 5085 | 24.20 | 5219 | 26.20
10700 | 5661 | 4816 | 19.70 | 4875 | 20.70 | 4934 | 21.60 | 5052 | 23.50 | 5176 | 25.50 | 5307 | 27.50
11300 | 5978 | 5077 | 23.10 | 5131 | 24.00 | 5184 | 25.00 | 5296 | 27.00 | 5412 | 29.10
11900 | 6296 | 5336 | 26.80 | 5384 | 27.70 | 5434 | 28.70