## Sheet1
TD - 1
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 1.844 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 12¼" OUTLET AREA = 1.55 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 3.21 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1240 | 800 | 437 | .08 | 510 | .13 | 574 | .17 | 634 | .22
1395 | 900 | 450 | .10 | 521 | .15 | 584 | .19 | 642 | .24 | 702 | .29
1550 | 1000 | 462 | .12 | 533 | .18 | 594 | .22 | 650 | .26 | 708 | .32 | 762 | .35
1705 | 1100 | 478 | .15 | 545 | .21 | 604 | .25 | 660 | .28 | 714 | .35 | 770 | .39
1860 | 1200 | 493 | .18 | 559 | .25 | 615 | .29 | 671 | .33 | 725 | .38 | 778 | .43 | 838 | .49
2015 | 1300 | 511 | .21 | 574 | 28 | 629 | .33 | 682 | .37 | 735 | .42 | 787 | .47 | 845 | .54 | 939 | .70
2170 | 1400 | 527 | .25 | 590 | .33 | 643 | .37 | 696 | .42 | 745 | .47 | 797 | .52 | 852 | .59 | 943 | .76
2325 | 1500 | 545 | .30 | 605 | .38 | 658 | .43 | 710 | .47 | 757 | .53 | 807 | .58 | 859 | .65 | 948 | .82
2480 | 1600 | 565 | .35 | 623 | .43 | 672 | .49 | 724 | .53 | 770 | .59 | 819 | .64 | 869 | .72 | 955 | .88
2635 | 1700 | 584 | .40 | 640 | .49 | 689 | .55 | 738 | .59 | 782 | .65 | 830 | .71 | 878 | .79 | 962 | .96
2790 | 1800 | 603 | .46 | 658 | .55 | 705 | .62 | 752 | .66 | 796 | .72 | 843 | .79 | 887 | .87 | 969 | 1.03
2945 | 1900 | 624 | .52 | 678 | .62 | 722 | .68 | 768 | .73 | 811 | .80 | 856 | .87 | 898 | .95 | 979 | 1.12
3100 | 2000 | 647 | .60 | 699 | .68 | 741 | .76 | 785 | .80 | 826 | .87 | 871 | .95 | 910 | 1.04 | 988 | 1.22
3255 | 2100 | 669 | .68 | 719 | .76 | 760 | .84 | 803 | .88 | 842 | .96 | 885 | 1.05 | 924 | 1.14 | 998 | 1.32
3410 | 2200 | 692 | .77 | 740 | .85 | 780 | .93 | 821 | .98 | 859 | 1.06 | 901 | 1.15 | 938 | 1.23 | 1012 | 1.43
3565 | 2300 | 717 | .87 | 762 | .96 | 800 | 1.05 | 840 | 1.10 | 876 | 1.18 | 919 | 1.26 | 953 | 1.36 | 1025 | 1.58
3720 | 2400 | 741 | .95 | 785 | 1.04 | 821 | 1.13 | 859 | 1.19 | 895 | 1.27 | 936 | 1.36 | 969 | 1.46 | 1041 | 1.67
3875 | 2500 | 766 | 1.06 | 808 | 1.15 | 842 | 1.24 | 880 | 1.30 | 914 | 1.39 | 954 | 1.48 | 985 | 1.58 | 1055 | 1.81
4030 | 2600 | 792 | 1.18 | 832 | 1.27 | 864 | 1.37 | 901 | 1.43 | 934 | 1.52 | 972 | 1.61 | 1005 | 1.72 | 1073 | 1.95
4185 | 2700 | 817 | 1.29 | 855 | 1.39 | 886 | 1.49 | 922 | 1.56 | 953 | 1.65 | 991 | 1.75 | 1023 | 1.87 | 1088 | 2.09
4340 | 2800 | 842 | 1.42 | 880 | 1.53 | 910 | 1.62 | 943 | 1.69 | 974 | 1.79 | 1011 | 1.89 | 1040 | 2.02 | 1108 | 2.25
4495 | 2900 | 866 | 1.57 | 904 | 1.66 | 932 | 1.76 | 963 | 1.83 | 994 | 1.94 | 1030 | 2.05 | 1059 | 2.19 | 1124 | 2.41
4650 | 3000 | 894 | 1.73 | 928 | 1.83 | 955 | 1.93 | 985 | 2.00 | 1016 | 2.10 | 1051 | 2.24 | 1079 | 2.37 | 1143 | 2.60
4805 | 3100 | 920 | 1.88 | 951 | 1.98 | 979 | 2.08 | 1010 | 2.17 | 1038 | 2.27 | 1071 | 2.42 | 1099 | 2.55 | 1160 | 2.78
4960 | 3200 | 947 | 2.07 | 977 | 2.17 | 1002 | 2.26 | 1032 | 2.36 | 1060 | 2.96 | 1093 | 2.62 | 1120 | 2.75 | 1180 | 2.98
5115 | 3300 | 973 | 2.25 | 1003 | 2.34 | 1027 | 2.44 | 1055 | 2.54 | 1083 | 3.16 | 1115 | 2.81 | 1141 | 2.94 | 1200 | 3.18
5270 | 3400 | 1000 | 2.40 | 1028 | 2.53 | 1051 | 2.64 | 1078 | 2.74 | 1105 | 3.35 | 1137 | 3.02 | 1163 | 3.15 | 1220 | 3.38
5425 | 3500 | 1025 | 2.67 | 1053 | 2.75 | 1075 | 2.85 | 1102 | 2.96 | 1128 | 3.58 | 1158 | 3.24 | 1185 | 3.37 | 1240 | 3.60
5580 | 3600 | 1054 | 2.89 | 1079 | 2.98 | 1102 | 3.08 | 1127 | 3.20 | 1152 | 3.82 | 1181 | 3.48 | 1209 | 3.60 | 1261 | 3.84
5735 | 3700 | 1082 | 3.13 | 1105 | 3.23 | 1127 | 3.33 | 1150 | 3.44 | 1175 | 4.07 | 1204 | 3.73 | 1232 | 3.84 | 1282 | 4.09
5890 | 3800 | 1109 | 3.40 | 1132 | 3.49 | 1152 | 3.60 | 1175 | 3.72 | 1199 | 4.34 | 1228 | 3.98 | 1253 | 4.10 | 1303 | 4.36
6045 | 3900 | 1136 | 3.67 | 1157 | 3.76 | 1176 | 3.86 | 1200 | 3.98 | 1223 | 4.61 | 1251 | 4.23 | 1275 | 4.36 | 1325 | 4.64
6200 | 4000 | 1163 | 3.98 | 1182 | 4.07 | 1201 | 4.17 | 1224 | 4.29 | 1247 | 4.9 | 1272 | 4.53 | 1298 | 4.67 | 1345 | 4.95
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2325 | 1500 | 1025 | 1.03
2480 | 1600 | 1032 | 1.10 | 1102 | 1.26
2635 | 1700 | 1040 | 1.18 | 1108 | 1.34 | 1184 | 1.52
2790 | 1800 | 1048 | 1.26 | 1114 | 1.43 | 1185 | 1.59 | 1250 | 1.79
2945 | 1900 | 1057 | 1.36 | 1123 | 1.52 | 1187 | 1.67 | 1251 | 1.90 | 1332 | 2.11
3100 | 2000 | 1065 | 1.45 | 1130 | 1.61 | 1192 | 1.76 | 1254 | 1.99 | 1334 | 2.21
3255 | 2100 | 1075 | 1.55 | 1140 | 1.72 | 1198 | 1.86 | 1260 | 2.10 | 1339 | 2.32 | 1449 | 2.82
3410 | 2200 | 1087 | 1.66 | 1150 | 1.83 | 1208 | 1.98 | 1269 | 2.22 | 1345 | 2.44 | 1453 | 2.94
3565 | 2300 | 1098 | 1.79 | 1161 | 1.97 | 1219 | 2.12 | 1279 | 2.37 | 1351 | 2.59 | 1460 | 3.10 | 1571 | 3.60
3720 | 2400 | 1111 | 1.90 | 1172 | 2.08 | 1230 | 2.23 | 1290 | 2.49 | 1358 | 2.71 | 1468 | 3.22 | 1572 | 3.72 | 1666 | 4.23
3875 | 2500 | 1125 | 2.03 | 1185 | 2.22 | 1242 | 2.37 | 1302 | 2.63 | 1366 | 2.85 | 1473 | 3.37 | 1574 | 3.86 | 1670 | 4.38
4030 | 2600 | 1139 | 2.17 | 1198 | 2.37 | 1255 | 2.53 | 1313 | 2.78 | 1374 | 3.02 | 1482 | 3.54 | 1478 | 4.02 | 1675 | 4.56
4185 | 2700 | 1152 | 2.32 | 1212 | 2.52 | 1268 | 2.69 | 1325 | 2.94 | 1384 | 3.17 | 1490 | 3.70 | 1583 | 4.19 | 1681 | 4.72
4340 | 2800 | 1168 | 2.47 | 1226 | 2.68 | 1282 | 2.86 | 1340 | 3.12 | 1395 | 3.35 | 1500 | 3.88 | 1591 | 4.37 | 1687 | 4.90
4495 | 2900 | 1182 | 2.63 | 1241 | 2.85 | 1295 | 3.03 | 1353 | 3.30 | 1405 | 3.54 | 1510 | 4.08 | 1599 | 4.55 | 1694 | 5.09
4650 | 3000 | 1200 | 2.81 | 1257 | 3.05 | 1311 | 3.25 | 1366 | 3.52 | 1418 | 3.75 | 1521 | 4.30 | 1609 | 4.78 | 1702 | 5.32
4805 | 3100 | 1218 | 2.98 | 1273 | 3.24 | 1326 | 3.45 | 1381 | 3.73 | 1432 | 3.96 | 1533 | 4.52 | 1620 | 5.00 | 1711 | 5.55
4960 | 3200 | 1235 | 3.18 | 1290 | 3.46 | 1343 | 3.67 | 1397 | 3.95 | 14445 | 4.22 | 1544 | 4.76 | 1630 | 5.27 | 1721 | 5.78
5115 | 3300 | 1253 | 3.38 | 1307 | 3.68 | 1359 | 3.89 | 1412 | 4.20 | 1458 | 4.43 | 1556 | 5.00 | 1641 | 5.52 | 1731 | 6.03
5270 | 3400 | 1272 | 3.60 | 1325 | 3.90 | 1375 | 4.14 | 1428 | 4.44 | 1474 | 4.69 | 1570 | 5.25 | 1653 | 5.80 | 1742 | 6.30
5425 | 3500 | 1290 | 3.83 | 1344 | 4.15 | 1394 | 4.41 | 1445 | 4.72 | 1489 | 4.95 | 1583 | 5.53 | 1667 | 6.11 | 1754 | 6.62
5580 | 3600 | 1310 | 4.09 | 1363 | 4.42 | 1412 | 4.70 | 1462 | 5.01 | 1505 | 5.26 | 1598 | 5.84 | 1682 | 6.43 | 1765 | 6.94
5735 | 3700 | 1331 | 4.34 | 1382 | 4.68 | 1431 | 4.98 | 1480 | 5.30 | 1524 | 5.55 | 1614 | 6.13 | 1697 | 6.77 | 1778 | 7.27
5890 | 3800 | 1351 | 4.63 | 1401 | 4.97 | 1450 | 5.30 | 1498 | 5.62 | 1541 | 5.87 | 1630 | 6.48 | 1711 | 7.14 | 1792 | 7.63
6045 | 3900 | 1371 | 4.90 | 1421 | 5.26 | 1469 | 5.61 | 1515 | 5.92 | 1558 | 6.18 | 1645 | 6.80 | 1726 | 7.48 | 1804 | 7.97
6200 | 4000 | 1391 | 5.21 | 1440 | 5.59 | 1488 | 5.94 | 1533 | 6.25 | 1575 | 6.52 | 1661 | 7.14 | 1741 | 7.85 | 1820 | 8.38