## Sheet1
TD - 13
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 19.44 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 40½" OUTLET AREA = 16.77 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 10.55 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
13416 | 800 | 125 | .55
15093 | 900 | 128 | .68 | 155 | 1.34
16770 | 1000 | 132 | .84 | 157 | 1.51 | 180 | 2.37
18447 | 1100 | 134 | 1.07 | 159 | 1.74 | 181 | 2.54 | 199 | 3.21
20124 | 1200 | 138 | 1.37 | 161 | 1.99 | 184 | 2.60 | 201 | 3.40 | 214 | 4.24
21801 | 1300 | 142 | 1.68 | 164 | 2.37 | 186 | 2.97 | 203 | 3.66 | 216 | 4.52 | 235 | 5.17 | 250 | 5.87
23478 | 1400 | 146 | 2.06 | 167 | 22.74 | 189 | 3.37 | 206 | 4.00 | 219 | 4.88 | 236 | 5.48 | 251 | 6.20 | 280 | 7.83
25155 | 1500 | 151 | 2.46 | 170 | 3.14 | 191 | 3.68 | 208 | 4.38 | 221 | 5.24 | 238 | 5.87 | 253 | 6.59 | 281 | 8.31
26832 | 1600 | 155 | 2.93 | 173 | 3.65 | 194 | 4.16 | 210 | 4.84 | 224 | 5.74 | 240 | 6.35 | 256 | 7.08 | 282 | 8.88
28509 | 1700 | 160 | 3.44 | 177 | 4.12 | 198 | 4.66 | 214 | 5.37 | 226 | 6.27 | 242 | 6.87 | 258 | 7.62 | 284 | 9.50
30186 | 1800 | 164 | 3.94 | 181 | 4.71 | 201 | 5.06 | 217 | 5.93 | 229 | 6.83 | 245 | 7.48 | 259 | 8.22 | 286 | 10.19
31853 | 1900 | 169 | 4.52 | 186 | 5.33 | 205 | 5.93 | 219 | 6.63 | 232 | 7.54 | 248 | 8.17 | 261 | 8.96 | 288 | 10.97
33540 | 2000 | 174 | 5.14 | 190 | 5.98 | 208 | 6.63 | 224 | 7.38 | 236 | 8.27 | 250 | 8.96 | 265 | 9.70 | 289 | 11.80
35217 | 2100 | 180 | 5.76 | 195 | 6.60 | 212 | 7.36 | 228 | 8.09 | 239 | 8.97 | 253 | 9.70 | 268 | 10.43 | 292 | 12.37
36894 | 2200 | 185 | 6.52 | 200 | 7.36 | 217 | 8.18 | 231 | 8.96 | 243 | 9.86 | 257 | 10.53 | 270 | 11.31 | 295 | 13.56
38571 | 2300 | 190 | 7.30 | 206 | 8.24 | 221 | 9.02 | 235 | 9.87 | 247 | 10.79 | 260 | 11.47 | 274 | 12.20 | 297 | 14.49
40248 | 2400 | 197 | 8.12 | 211 | 9.05 | 226 | 9.93 | 239 | 10.82 | 251 | 11.71 | 265 | 12.31 | 278 | 13.21 | 300 | 15.52
41925 | 2500 | 202 | 9.00 | 216 | 9.95 | 231 | 10.82 | 244 | 11.80 | 256 | 12.67 | 268 | 13.38 | 280 | 14.28 | 303 | 16.54
43602 | 2600 | 208 | 10.01 | 222 | 10.98 | 236 | 11.88 | 249 | 12.91 | 260 | 13.78 | 271 | 14.43 | 284 | 15.47 | 307 | 17.79
45279 | 2700 | 214 | 11.04 | 228 | 12.05 | 241 | 13.00 | 253 | 14.03 | 265 | 14.85 | 276 | 15.54 | 288 | 16.6 | 310 | 19.04
46956 | 2800 | 219 | 12.14 | 233 | 13.08 | 247 | 14.08 | 258 | 15.13 | 269 | 15.93 | 280 | 16.70 | 292 | 17.95 | 314 | 20.40
48633 | 2900 | 225 | 13.32 | 239 | 14.23 | 251 | 15.32 | 263 | 1637 | 274 | 17.12 | 284 | 17.97 | 296 | 19.26 | 317 | 21.89
50310 | 3000 | 231 | 14.60 | 244 | 15.49 | 257 | 16.63 | 268 | 17.63 | 279 | 18.37 | 288 | 19.25 | 300 | 20.90 | 321 | 23.43
51987 | 3100 | 238 | 16.09 | 250 | 16.94 | 262 | 18.07 | 273 | 18.97 | 284 | 19.91 | 294 | 20.90 | 305 | 22.56 | 325 | 25.29
53664 | 3200 | 244 | 17.33 | 256 | 18.43 | 268 | 19.58 | 278 | 20.39 | 289 | 21.40 | 299 | 22.53 | 309 | 24.34 | 329 | 27.06
55341 | 3300 | 249 | 19.14 | 261 | 19.97 | 273 | 21.15 | 284 | 21.89 | 294 | 23.04 | 304 | 24.31 | 315 | 26.14 | 334 | 28.87
57018 | 3400 | 258 | 20.87 | 267 | 21.73 | 278 | 22.86 | 289 | 23.87 | 298 | 24.90 | 308 | 26.33 | 319 | 28.11 | 337 | 30.79
58695 | 3500 | 262 | 22.65 | 273 | 23.57 | 284 | 24.58 | 294 | 25.22 | 304 | 26.79 | 314 | 28.32 | 324 | 30.04 | 342 | 32.69
60372 | 3600 | 269 | 24.75 | 279 | 25.78 | 290 | 26.69 | 299 | 27.55 | 309 | 29.06 | 318 | 30.57 | 329 | 32.20 | 346 | 34.90
62049 | 3700 | 275 | 26.75 | 285 | 27.74 | 296 | 28.65 | 306 | 29.49 | 315 | 30.98 | 324 | 32.59 | 334 | 34.17 | 351 | 36.81
63726 | 3800 | 283 | 28.98 | 291 | 29.99 | 302 | 30.84 | 311 | 31.74 | 320 | 33.28 | 329 | 24.86 | 339 | 36.48 | 356 | 39.12
65403 | 3900 | 288 | 31.03 | 297 | 32.14 | 307 | 32.86 | 317 | 33.89 | 326 | 35.51 | 335 | 37.15 | 344 | 38.67 | 361 | 41.34
67080 | 4000 | 296 | 33.44 | 303 | 34.47 | 314 | 35.23 | 323 | 36.29 | 332 | 37.94 | 340 | 39.57 | 349 | 41.10 | 366 | 43.73
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
25155 | 1500 | 304 | 10.02
26832 | 1600 | 306 | 10.66 | 327 | 12.31
28509 | 1700 | 307 | 11.31 | 329 | 12.99 | 350 | 14.77
30186 | 1800 | 308 | 12.04 | 331 | 13.78 | 351 | 15.50 | 372 | 18.18
31863 | 1900 | 310 | 12.87 | 333 | 14.60 | 352 | 16.33 | 373 | 18.99 | 393 | 22.01
33540 | 2000 | 312 | 13.70 | 335 | 15.47 | 354 | 17.26 | 374 | 19.91 | 394 | 22.68
35217 | 2100 | 314 | 14.53 | 336 | 16.27 | 356 | 18.12 | 375 | 20.77 | 395 | 23.40 | 430 | 26.45
36894 | 2200 | 317 | 15.52 | 338 | 17.21 | 358 | 19.21 | 377 | 21.83 | 396 | 24.33 | 431 | 27.65
38571 | 2300 | 319 | 16.46 | 341 | 18.18 | 361 | 20.37 | 379 | 22.98 | 397 | 25.51 | 432 | 28.94 | 466 | 33.59
40248 | 2400 | 322 | 17.50 | 344 | 19.25 | 363 | 21.58 | 381 | 24.20 | 399 | 26.69 | 434 | 30.28 | 467 | 35.14 | 498 | 39.52
41925 | 2500 | 325 | 18.54 | 346 | 20.43 | 366 | 22.86 | 383 | 25.44 | 401 | 27.93 | 435 | 31.76 | 468 | 36.78 | 499 | 41.27
43602 | 2600 | 328 | 19.82 | 349 | 21.88 | 368 | 24.34 | 385 | 26.97 | 403 | 29.37 | 437 | 33.45 | 469 | 38.72 | 500 | 43.29
45279 | 2700 | 331 | 21.12 | 352 | 23.35 | 371 | 25.89 | 388 | 28.48 | 405 | 30.89 | 439 | 35.26 | 470 | 40.64 | 501 | 45.26
46956 | 2800 | 334 | 22.44 | 355 | 24.83 | 374 | 27.49 | 392 | 30.12 | 408 | 32.49 | 441 | 37.09 | 472 | 42.56 | 502 | 47.16
48633 | 2900 | 337 | 23.89 | 357 | 26.51 | 376 | 29.22 | 394 | 31.86 | 410 | 34.17 | 443 | 39.03 | 473 | 44.63 | 503 | 49.19
50310 | 3000 | 341 | 25.57 | 361 | 28.28 | 380 | 31.02 | 397 | 33.78 | 414 | 36.25 | 446 | 41.19 | 475 | 46.76 | 504 | 51.56
51987 | 3100 | 346 | 27.38 | 365 | 30.28 | 384 | 33.05 | 401 | 35.82 | 416 | 38.46 | 449 | 43.47 | 478 | 49.13 | 505 | 53.99
53664 | 3200 | 349 | 29.20 | 367 | 32.04 | 387 | 34.98 | 404 | 37.82 | 420 | 40.55 | 452 | 45.60 | 480 | 51.53 | 507 | 56.06
55341 | 3300 | 353 | 31.13 | 370 | 33.99 | 390 | 37.00 | 407 | 40.02 | 423 | 42.94 | 454 | 47.91 | 483 | 53.99 | 509 | 58.61
57018 | 3400 | 356 | 33.16 | 374 | 36.03 | 394 | 39.16 | 410 | 42.38 | 425 | 45.43 | 456 | 50.25 | 484 | 56.45 | 512 | 61.29
58695 | 3500 | 361 | 35.29 | 376 | 38.09 | 397 | 41.43 | 414 | 44.81 | 429 | 48.18 | 460 | 52.77 | 487 | 59.19 | 514 | 64.14
60372 | 3600 | 365 | 37.53 | 380 | 40.43 | 401 | 43.87 | 417 | 47.42 | 433 | 50.66 | 463 | 55.28 | 490 | 62.02 | 516 | 67.10
62049 | 3700 | 369 | 39.64 | 384 | 42.56 | 405 | 46.14 | 421 | 49.88 | 435 | 52.99 | 465 | 57.95 | 493 | 64.55 | 519 | 69.80
63726 | 3800 | 374 | 42.01 | 387 | 44.97 | 408 | 48.58 | 424 | 52.59 | 439 | 55.73 | 469 | 60.50 | 496 | 67.24 | 522 | 72.53
65403 | 3900 | 378 | 44.38 | 392 | 47.42 | 411 | 51.02 | 429 | 55.38 | 444 | 58.61 | 473 | 63.41 | 500 | 70.36 | 524 | 76.00
67080 | 4000 | 383 | 46.96 | 396 | 50.05 | 414 | 53.50 | 434 | 58.25 | 447 | 61.06 | 476 | 66.03 | 503 | 73.32 | 528 | 79.31