## Sheet1
TD - 14
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 23.72 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 44½" OUTLET AREA = 20.49 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 11.65 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
16392 | 800 | 113 | .67
18441 | 900 | 118 | .83 | 140 | 1.63
20490 | 1000 | 119 | 1.03 | 142 | 1.84 | 162 | 2.90
22539 | 1100 | 121 | 1.31 | 144 | 2.12 | 164 | 3.1 | 180 | 3.92
24588 | 1200 | 125 | 1.68 | 146 | 2.44 | 166 | 3.18 | 182 | 4.16 | 194 | 5.19
26637 | 1300 | 129 | 2.05 | 148 | 2.90 | 168 | 3.63 | 184 | 4.47 | 195 | 5.53 | 212 | 6.32 | 226 | 7.18
28686 | 1400 | 132 | 2.51 | 151 | 3.34 | 171 | 4.12 | 186 | 4.89 | 198 | 5.96 | 213 | 6.70 | 227 | 7.56 | 253 | 9.57
30735 | 1500 | 136 | 3.00 | 153 | 3.83 | 173 | 4.50 | 188 | 5.35 | 200 | 6.40 | 215 | 7.18 | 229 | 8.05 | 254 | 10.15
32784 | 1600 | 140 | 3.58 | 157 | 4.46 | 175 | 5.08 | 190 | 5.91 | 203 | 7.01 | 217 | 7.76 | 231 | 8.65 | 255 | 10.85
34833 | 1700 | 144 | 4.21 | 160 | 5.04 | 179 | 5.69 | 194 | 6.57 | 204 | 7.67 | 219 | 8.40 | 233 | 9.32 | 257 | 11.61
36882 | 1800 | 148 | 4.81 | 164 | 5.75 | 182 | 6.18 | 196 | 7.25 | 207 | 8.35 | 221 | 9.14 | 235 | 10.05 | 258 | 12.45
38931 | 1900 | 153 | 5.53 | 168 | 6.51 | 185 | 7.25 | 198 | 8.10 | 210 | 9.21 | 224 | 9.99 | 236 | 10.95 | 260 | 13.40
40980 | 2000 | 157 | 6.29 | 172 | 7.31 | 188 | 8.10 | 203 | 9.02 | 213 | 10.10 | 226 | 10.95 | 239 | 11.86 | 262 | 14.41
43029 | 2100 | 162 | 7.04 | 176 | 8.07 | 192 | 8.99 | 206 | 9.88 | 216 | 10.97 | 229 | 11.86 | 242 | 12.75 | 264 | 15.11
45078 | 2200 | 167 | 7.96 | 181 | 8.99 | 196 | 10.00 | 209 | 10.95 | 220 | 12.05 | 232 | 12.87 | 244 | 13.82 | 267 | 16.57
47127 | 2300 | 172 | 8.92 | 186 | 10.08 | 200 | 11.03 | 212 | 12.07 | 223 | 13.18 | 235 | 14.01 | 248 | 14.90 | 269 | 17.71
49176 | 2400 | 178 | 9.93 | 191 | 11.06 | 204 | 12.14 | 216 | 13.23 | 227 | 14.31 | 239 | 15.04 | 251 | 16.14 | 271 | 18.96
51225 | 2500 | 183 | 11.00 | 195 | 12.16 | 209 | 13.23 | 221 | 14.41 | 231 | 15.48 | 242 | 16.35 | 253 | 17.45 | 274 | 20.21
53274 | 2600 | 188 | 12.23 | 201 | 13.42 | 213 | 14.52 | 225 | 15.78 | 235 | 16.84 | 245 | 17.64 | 257 | 18.90 | 277 | 21.74
55323 | 2700 | 194 | 13.49 | 206 | 14.73 | 218 | 15.89 | 229 | 17.15 | 239 | 18.14 | 249 | 18.99 | 261 | 20.36 | 280 | 23.27
57372 | 2800 | 198 | 14.83 | 211 | 15.99 | 223 | 17.21 | 233 | 18.49 | 244 | 19.47 | 253 | 20.40 | 264 | 21.93 | 284 | 24.94
59421 | 2900 | 203 | 16.27 | 216 | 17.39 | 227 | 18.72 | 238 | 20.00 | 248 | 20.92 | 257 | 21.96 | 267 | 23.54 | 287 | 26.75
61470 | 3000 | 209 | 17.85 | 221 | 18.93 | 232 | 20.33 | 243 | 21.55 | 253 | 22.45 | 261 | 23.52 | 271 | 25.54 | 290 | 28.64
63519 | 3100 | 215 | 19.66 | 226 | 20.70 | 237 | 22.08 | 247 | 23.18 | 257 | 24.33 | 266 | 25.54 | 276 | 27.57 | 294 | 30.91
65568 | 3200 | 221 | 21.18 | 231 | 22.53 | 242 | 23.92 | 252 | 24.92 | 262 | 26.15 | 271 | 27.54 | 280 | 29.75 | 298 | 33.06
67617 | 3300 | 226 | 23.39 | 236 | 24.40 | 247 | 25.84 | 257 | 26.75 | 266 | 28.16 | 275 | 29.71 | 285 | 31.95 | 302 | 35.28
69666 | 3400 | 231 | 25.50 | 241 | 26.55 | 252 | 27.94 | 262 | 29.17 | 270 | 30.43 | 279 | 32.17 | 289 | 34.36 | 305 | 37.63
71715 | 3500 | 237 | 27.68 | 247 | 28.80 | 257 | 30.03 | 266 | 30.82 | 275 | 32.74 | 284 | 34.61 | 293 | 36.70 | 309 | 39.94
73764 | 3600 | 244 | 30.24 | 253 | 31.50 | 262 | 32.62 | 271 | 33.67 | 280 | 35.52 | 288 | 37.36 | 298 | 39.35 | 313 | 42.65
75813 | 3700 | 248 | 32.69 | 257 | 33.90 | 267 | 35.01 | 276 | 36.04 | 285 | 37.86 | 293 | 39.82 | 302 | 41.76 | 317 | 44.98
77882 | 3800 | 256 | 35.41 | 263 | 36.64 | 273 | 37.68 | 281 | 38.78 | 289 | 40.67 | 298 | 42.60 | 307 | 44.58 | 322 | 47.80
79911 | 3900 | 261 | 37.92 | 268 | 39.27 | 278 | 40.15 | 286 | 41.41 | 294 | 43.39 | 303 | 45.40 | 311 | 47.25 | 326 | 50.52
81960 | 4000 | 267 | 40.87 | 274 | 42.13 | 284 | 43.05 | 292 | 44.34 | 300 | 46.36 | 308 | 48.35 | 316 | 50.23 | 331 | 53.44
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
30735 | 1500 | 275 | 12.24
32784 | 1600 | 276 | 13.03 | 296 | 15.04
34833 | 1700 | 277 | 13.82 | 298 | 15.87 | 316 | 18.05
36882 | 1800 | 279 | 14.71 | 299 | 16.84 | 317 | 18.95 | 336 | 22.22
38931 | 1900 | 280 | 15.72 | 301 | 17.85 | 318 | 19.96 | 337 | 23.21 | 355 | 26.90
40980 | 2000 | 282 | 1.75 | 303 | 18.90 | 320 | 21.09 | 338 | 24.33 | 356 | 27.71
43029 | 2100 | 284 | 17.76 | 304 | 19.88 | 322 | 22.14 | 339 | 25.38 | 357 | 28.59 | 389 | 32.32
45078 | 2200 | 286 | 18.96 | 306 | 21.03 | 324 | 23.48 | 341 | 26.67 | 358 | 29.73 | 390 | 33.79
47127 | 2300 | 289 | 20.12 | 308 | 22.22 | 326 | 24.89 | 343 | 28.09 | 359 | 31.18 | 391 | 35.37 | 421 | 41.04
49176 | 2400 | 291 | 21.38 | 311 | 23.52 | 328 | 26.38 | 344 | 29.57 | 361 | 32.62 | 392 | 37.00 | 422 | 42.95 | 450 | 48.30
51225 | 2500 | 294 | 22.66 | 313 | 24.96 | 330 | 27.94 | 346 | 31.09 | 362 | 34.13 | 394 | 38.81 | 423 | 44.95 | 451 | 50.43
53276 | 2600 | 297 | 24.2 | 316 | 26.73 | 333 | 29.75 | 349 | 32.96 | 364 | 35.89 | 395 | 40.88 | 424 | 47.31 | 452 | 52.90
55323 | 2700 | 299 | 25.81 | 318 | 28.53 | 335 | 31.64 | 351 | 34.80 | 367 | 37.74 | 397 | 43.09 | 425 | 49.66 | 453 | 55.31
57372 | 2800 | 302 | 27.42 | 321 | 30.34 | 338 | 33.60 | 354 | 36.81 | 369 | 39.71 | 399 | 45.32 | 426 | 52.01 | 454 | 57.63
59421 | 2900 | 305 | 29.20 | 323 | 32.39 | 340 | 35.71 | 356 | 38.93 | 371 | 41.76 | 400 | 47.70 | 428 | 54.55 | 455 | 60.11
61470 | 3000 | 308 | 31.25 | 326 | 34.56 | 344 | 37.91 | 359 | 41.28 | 374 | 44.30 | 403 | 50.33 | 430 | 57.14 | 456 | 63.01
63519 | 3100 | 312 | 33.46 | 330 | 37.00 | 347 | 40.39 | 362 | 43.78 | 376 | 47.00 | 406 | 53.12 | 432 | 60.03 | 457 | 65.98
65568 | 3200 | 316 | 35.68 | 332 | 39.16 | 350 | 42.75 | 365 | 46.21 | 380 | 49.56 | 408 | 55.73 | 434 | 62.98 | 458 | 68.50
67617 | 3300 | 319 | 38.04 | 335 | 41.53 | 353 | 45.22 | 368 | 48.90 | 382 | 52.47 | 410 | 58.55 | 436 | 65.98 | 460 | 71.63
69666 | 3400 | 322 | 40.52 | 338 | 44.03 | 356 | 47.85 | 371 | 51.79 | 385 | 55.52 | 412 | 61.40 | 438 | 68.98 | 462 | 74.89
71715 | 3500 | 326 | 43.12 | 340 | 46.54 | 359 | 50.63 | 374 | 54.76 | 388 | 58.88 | 416 | 64.49 | 440 | 72.34 | 465 | 78.39
73764 | 3600 | 330 | 45.86 | 344 | 49.41 | 362 | 53.61 | 377 | 57.95 | 391 | 61.91 | 418 | 67.55 | 443 | 75.79 | 467 | 82.00
75813 | 3700 | 334 | 48.44 | 347 | 52.01 | 366 | 56.38 | 380 | 60.96 | 394 | 64.76 | 421 | 70.82 | 445 | 78.88 | 469 | 85.30
77802 | 3800 | 338 | 51.34 | 350 | 54.95 | 369 | 59.37 | 384 | 64.27 | 397 | 68.10 | 424 | 73.93 | 449 | 82.18 | 472 | 88.64
79911 | 3900 | 342 | 54.24 | 354 | 57.95 | 371 | 62.35 | 388 | 67.67 | 401 | 71.63 | 427 | 77.49 | 452 | 85.98 | 474 | 92.88
82960 | 4000 | 346 | 57.39 | 358 | 61.16 | 375 | 65.38 | 392 | 71.18 | 404 | 74.61 | 431 | 80.69 | 455 | 89.61 | 477 | 96.92