## Sheet1
TD - 15
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 28.84 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 49" OUTLET AREA = 24.85 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 12.85 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
19880 | 800 | 103 | .81
22365 | 900 | 105 | 1.01 | 127 | 1.98
24850 | 1000 | 108 | 1.24 | 129 | 2.23 | 148 | 3.51
27225 | 1100 | 110 | 1.59 | 130 | 2.58 | 149 | 3.77 | 163 | 4.76
29820 | 1200 | 123 | 2.04 | 133 | 2.96 | 151 | 3.86 | 165 | 5.05 | 176 | 6.29
32305 | 1300 | 117 | 2.49 | 135 | 3.51 | 153 | 4.40 | 167 | 5.42 | 177 | 6.70 | 193 | 7.66 | 206 | 8.70
34790 | 1400 | 120 | 3.05 | 137 | 4.04 | 155 | 4.99 | 169 | 5.93 | 180 | 7.23 | 194 | 8.13 | 207 | 9.19 | 230 | 11.60
37275 | 1500 | 124 | 3.64 | 139 | 4.65 | 157 | 5.46 | 171 | 6.49 | 182 | 7.77 | 195 | 8.70 | 208 | 9.77 | 231 | 12.31
39760 | 1600 | 127 | 4.34 | 142 | 5.41 | 159 | 6.16 | 173 | 7.17 | 184 | 8.51 | 197 | 9.41 | 210 | 10.49 | 232 | 13.15
42245 | 1700 | 131 | 5.10 | 145 | 6.11 | 162 | 6.90 | 176 | 7.96 | 186 | 9.30 | 199 | 10.18 | 212 | 11.30 | 233 | 14.07
44730 | 1800 | 135 | 5.84 | 149 | 6.97 | 165 | 7.50 | 178 | 8.79 | 188 | 10.13 | 201 | 11.0 | 213 | 12.18 | 235 | 15.10
47215 | 1900 | 139 | 6.70 | 153 | 7.89 | 168 | 8.79 | 180 | 9.82 | 19 | 11.17 | 203 | 12.11 | 215 | 13.28 | 236 | 16.25
49700 | 2000 | 143 | 7.62 | 156 | 8.87 | 171 | 9.82 | 184 | 10.94 | 194 | 12.25 | 206 | 13.28 | 218 | 14.38 | 238 | 17.48
52185 | 2100 | 148 | 8.54 | 160 | 9.78 | 174 | 10.90 | 187 | 11.98 | 197 | 13.30 | 208 | 14.38 | 220 | 15.46 | 240 | 18.33
54670 | 2200 | 152 | 9.66 | 165 | 10.90 | 178 | 12.13 | 190 | 13.28 | 200 | 14.61 | 211 | 15.61 | 220 | 16.76 | 242 | 20.09
57155 | 2300 | 156 | 10.81 | 169 | 12.22 | 182 | 13.37 | 193 | 14.63 | 203 | 15.98 | 214 | 16.99 | 225 | 18.07 | 244 | 21.48
59640 | 2400 | 162 | 12.04 | 174 | 13.41 | 186 | 14.72 | 197 | 16.04 | 206 | 17.35 | 218 | 18.24 | 228 | 19.57 | 247 | 22.99
62125 | 2500 | 166 | 13.33 | 177 | 14.74 | 190 | 16.04 | 200 | 17.48 | 210 | 18.78 | 220 | 19.28 | 230 | 21.16 | 249 | 24.51
64610 | 2600 | 171 | 14.83 | 183 | 16.27 | 194 | 17.61 | 204 | 19.14 | 214 | 20.42 | 223 | 21.39 | 233 | 22.92 | 252 | 26.36
67095 | 2700 | 176 | 16.36 | 187 | 17.86 | 198 | 19.26 | 208 | 20.80 | 218 | 22.00 | 226 | 23.03 | 237 | 24.69 | 255 | 28.22
69580 | 2800 | 180 | 17.98 | 191 | 19.39 | 203 | 20.87 | 212 | 22.42 | 221 | 23.61 | 230 | 24.74 | 240 | 26.60 | 258 | 30.24
72065 | 2900 | 185 | 19.73 | 196 | 21.08 | 206 | 22.71 | 216 | 24.25 | 225 | 25.37 | 233 | 26.63 | 243 | 28.54 | 261 | 32.44
74550 | 3000 | 190 | 21.64 | 200 | 22.96 | 211 | 24.65 | 221 | 26.13 | 229 | 27.23 | 237 | 28.53 | 247 | 30.98 | 264 | 34.72
77035 | 3100 | 195 | 23.84 | 206 | 25.10 | 215 | 26.78 | 224 | 28.11 | 233 | 29.50 | 241 | 30.98 | 250 | 33.43 | 267 | 37.48
79520 | 3200 | 200 | 25.68 | 210 | 27.32 | 220 | 29.01 | 229 | 30.22 | 238 | 31.72 | 246 | 33.39 | 254 | 36.08 | 270 | 40.09
82005 | 3300 | 205 | 28.36 | 215 | 29.59 | 224 | 31.34 | 233 | 32.44 | 241 | 34.15 | 250 | 36.02 | 259 | 38.74 | 274 | 42.78
84490 | 3400 | 210 | 30.92 | 219 | 32.20 | 229 | 33.88 | 238 | 35.37 | 245 | 36.90 | 253 | 39.01 | 262 | 41.66 | 277 | 45.63
86975 | 3500 | 215 | 33.57 | 224 | 34.92 | 233 | 36.42 | 241 | 37.37 | 250 | 39.70 | 258 | 41.97 | 266 | 44.51 | 281 | 48.44
89460 | 3600 | 221 | 36.67 | 229 | 38.20 | 238 | 39.55 | 246 | 40.83 | 254 | 43.07 | 261 | 45.30 | 270 | 47.72 | 285 | 51.72
91945 | 3700 | 226 | 39.64 | 234 | 41.10 | 243 | 42.46 | 251 | 43.70 | 259 | 45.91 | 266 | 48.29 | 274 | 50.64 | 288 | 54.55
94430 | 3800 | 232 | 42.94 | 239 | 44.44 | 248 | 45.70 | 256 | 47.03 | 263 | 49.32 | 270 | 51.66 | 279 | 54.06 | 293 | 57.97
96915 | 3900 | 237 | 45.99 | 244 | 47.63 | 253 | 48.69 | 260 | 50.02 | 267 | 52.62 | 275 | 55.05 | 282 | 57.30 | 297 | 61.27
99400 | 4000 | 243 | 49.56 | 249 | 51.09 | 258 | 52.20 | 265 | 53.77 | 273 | 56.22 | 279 | 58.64 | 287 | 60.91 | 301 | 64.80
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
37275 | 1500 | 250 | 14.85
39760 | 1600 | 251 | 15.80 | 269 | 18.24
42245 | 1700 | 252 | 16.76 | 270 | 19.25 | 288 | 21.89
44730 | 1800 | 253 | 17.84 | 272 | 20.42 | 289 | 22.98 | 305 | 26.94
47215 | 1900 | 255 | 19.07 | 273 | 21.64 | 290 | 24.20 | 306 | 28.15 | 323 | 32.62
49700 | 2000 | 256 | 20.31 | 275 | 22.92 | 291 | 25.57 | 307 | 29.50 | 324 | 33.61
52185 | 2100 | 258 | 21.53 | 276 | 24.11 | 293 | 26.85 | 308 | 30.78 | 325 | 34.67 | 353 | 39.19
54670 | 2200 | 260 | 22.99 | 278 | 25.50 | 294 | 28.47 | 310 | 32.35 | 326 | 36.06 | 354 | 40.98
57155 | 2300 | 262 | 24.40 | 280 | 26.94 | 297 | 30.18 | 311 | 34.06 | 327 | 37.81 | 355 | 42.89 | 383 | 49.77
59640 | 2400 | 264 | 25.93 | 282 | 28.53 | 298 | 31.99 | 313 | 35.86 | 328 | 39.55 | 356 | 44.81 | 384 | 52.08 | 409 | 58.57
62125 | 2500 | 267 | 27.48 | 285 | 30.27 | 300 | 33.88 | 314 | 37.70 | 329 | 41.39 | 358 | 47.01 | 385 | 54.51 | 410 | 61.16
64610 | 2600 | 270 | 29.37 | 287 | 32.42 | 302 | 36.08 | 317 | 39.97 | 331 | 43.52 | 359 | 49.57 | 386 | 57.38 | 411 | 64.15
67095 | 2700 | 272 | 31.30 | 289 | 34.60 | 305 | 38.36 | 319 | 42.20 | 333 | 45.77 | 361 | 52.25 | 387 | 60.22 | 412 | 67.07
69580 | 2800 | 274 | 33.25 | 291 | 36.80 | 307 | 40.76 | 322 | 44.64 | 335 | 48.15 | 362 | 54.96 | 388 | 63.07 | 413 | 69.88
72065 | 2900 | 277 | 35.41 | 294 | 39.28 | 309 | 43.30 | 323 | 47.21 | 337 | 50.64 | 364 | 57.84 | 389 | 66.13 | 414 | 72.89
74550 | 3000 | 280 | 37.90 | 297 | 41.91 | 312 | 45.97 | 326 | 50.06 | 340 | 53.72 | 367 | 61.03 | 390 | 69.29 | 415 | 76.40
77035 | 3100 | 284 | 40.58 | 299 | 44.87 | 315 | 48.98 | 329 | 53.09 | 342 | 57.00 | 369 | 64.42 | 393 | 72.80 | 416 | 80.01
79520 | 3200 | 287 | 43.27 | 302 | 47.48 | 318 | 51.84 | 332 | 56.04 | 345 | 60.10 | 371 | 67.58 | 394 | 79.37 | 417 | 83.07
82005 | 3300 | 290 | 46.13 | 304 | 50.37 | 320 | 54.83 | 335 | 59.30 | 347 | 63.63 | 373 | 71.00 | 396 | 80.01 | 418 | 86.86
84490 | 3400 | 293 | 49.14 | 307 | 53.39 | 323 | 58.02 | 337 | 62.80 | 349 | 67.32 | 375 | 74.46 | 398 | 83.65 | 420 | 90.82
86975 | 3500 | 297 | 52.29 | 309 | 56.44 | 326 | 61.39 | 340 | 66.40 | 352 | 71.40 | 378 | 78.21 | 400 | 87.72 | 422 | 95.06
89460 | 3600 | 299 | 55.61 | 312 | 59.92 | 329 | 65.02 | 343 | 70.28 | 355 | 75.07 | 380 | 81.92 | 402 | 91.90 | 424 | 99.43
91945 | 3700 | 303 | 58.75 | 315 | 63.07 | 332 | 68.37 | 346 | 73.92 | 358 | 78.53 | 382 | 85.88 | 405 | 95.65 | 426 | 103.43
94430 | 3800 | 307 | 62.26 | 318 | 66.64 | 335 | 71.99 | 349 | 77.94 | 361 | 82.59 | 385 | 89.65 | 408 | 99.65 | 428 | 107.49
96935 | 3900 | 311 | 65.77 | 322 | 70.28 | 337 | 75.61 | 352 | 82.06 | 364 | 86.86 | 388 | 93.97 | 410 | 104.26 | 431 | 112.63
99400 | 4000 | 314 | 69.59 | 326 | 74.17 | 340 | 79.29 | 356 | 86.32 | 367 | 90.48 | 391 | 97.85 | 413 | 108.67 | 434 | 117.53