## Sheet1
TD - 17
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 43.10 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 60" OUTLET AREA = 37.26 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 15.71 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
29808 | 800 | 84 | 1.22
33534 | 900 | 86 | 1.51 | 104 | 2.97
37260 | 1000 | 88 | 1.86 | 105 | 3.35 | 120 | 5.27
40986 | 1100 | 90 | 2.38 | 106 | 3.86 | 122 | 5.65 | 133 | 7.13
44712 | 1200 | 92 | 3.05 | 108 | 4.43 | 123 | 5.78 | 135 | 7.57 | 143 | 9.43
48438 | 1300 | 95 | 3.73 | 110 | 5.27 | 125 | 6.59 | 136 | 8.13 | 145 | 10.05 | 157 | 11.48 | 167 | 13.05
52164 | 1400 | 98 | 4.57 | 112 | 6.08 | 126 | 7.48 | 138 | 8.89 | 147 | 10.84 | 158 | 12.19 | 168 | 13.78 | 187 | 17.40
55890 | 1500 | 101 | 5.46 | 114 | 6.97 | 128 | 8.19 | 139 | 9.73 | 148 | 11.65 | 159 | 13.05 | 170 | 14.64 | 188 | 18.45
59616 | 1600 | 104 | 6.51 | 116 | 8.11 | 130 | 9.24 | 141 | 10.75 | 150 | 12.75 | 161 | 14.10 | 171 | 15.73 | 189 | 19.72
63342 | 1700 | 107 | 7.65 | 119 | 9.16 | 133 | 10.35 | 143 | 11.94 | 151 | 13.94 | 162 | 15.27 | 173 | 16.94 | 190 | 21.10
67068 | 1800 | 110 | 8.75 | 122 | 10.46 | 135 | 11.24 | 145 | 13.19 | 153 | 15.19 | 164 | 16.62 | 174 | 18.27 | 192 | 22.64
70794 | 1900 | 113 | 10.05 | 125 | 11.83 | 137 | 13.19 | 147 | 14.73 | 156 | 16.75 | 166 | 18.16 | 175 | 19.91 | 193 | 24.37
74520 | 2000 | 117 | 11.43 | 128 | 13.29 | 139 | 14.73 | 150 | 16.40 | 158 | 18.37 | 168 | 19.91 | 178 | 21.56 | 194 | 26.21
78246 | 2100 | 120 | 12.81 | 131 | 14.67 | 142 | 16.35 | 153 | 17.97 | 161 | 19.94 | 170 | 21.56 | 179 | 23.18 | 196 | 27.48
81972 | 2200 | 124 | 14.48 | 134 | 16.35 | 145 | 18.18 | 155 | 19.91 | 163 | 21.91 | 172 | 23.40 | 181 | 25.13 | 198 | 30.13
85698 | 2300 | 128 | 16.21 | 138 | 18.32 | 148 | 20.05 | 157 | 21.94 | 165 | 23.97 | 174 | 25.48 | 184 | 27.10 | 199 | 32.21
89424 | 2400 | 132 | 18.05 | 142 | 20.10 | 151 | 22.08 | 161 | 24.05 | 168 | 26.02 | 177 | 27.34 | 186 | 29.34 | 201 | 34.48
93150 | 2500 | 136 | 19.99 | 145 | 22.10 | 155 | 24.05 | 164 | 26.21 | 171 | 28.15 | 179 | 29.72 | 188 | 31.72 | 203 | 36.75
96876 | 2600 | 139 | 22.2 | 149 | 24.40 | 158 | 26.40 | 167 | 28.70 | 174 | 30.61 | 182 | 32.07 | 190 | 34.37 | 206 | 39.53
100602 | 2700 | 143 | 24.53 | 153 | 26.78 | 162 | 28.88 | 170 | 31.18 | 178 | 32.99 | 185 | 34.53 | 193 | 37.02 | 208 | 42.31
104328 | 2800 | 147 | 26.97 | 156 | 29.07 | 165 | 31.29 | 173 | 33.61 | 181 | 35.40 | 188 | 37.10 | 196 | 39.88 | 210 | 45.34
108054 | 2900 | 151 | 29.59 | 160 | 31.61 | 168 | 34.05 | 176 | 36.37 | 184 | 38.04 | 190 | 39.94 | 198 | 42.80 | 213 | 48.64
111780 | 3000 | 155 | 32.45 | 164 | 34.42 | 172 | 36.96 | 180 | 39.18 | 187 | 40.83 | 193 | 42.77 | 201 | 46.45 | 215 | 52.07
115506 | 3100 | 159 | 35.75 | 168 | 37.64 | 176 | 40.15 | 183 | 42.15 | 190 | 44.23 | 197 | 46.45 | 204 | 50.12 | 218 | 56.20
119232 | 3200 | 164 | 38.50 | 171 | 40.96 | 179 | 43.50 | 187 | 45.31 | 194 | 47.56 | 201 | 50.07 | 207 | 54.09 | 221 | 60.12
122958 | 3300 | 167 | 42.53 | 175 | 44.37 | 183 | 46.99 | 190 | 48.84 | 197 | 51.20 | 204 | 54.01 | 211 | 58.09 | 224 | 64.15
126684 | 3400 | 171 | 46.37 | 179 | 48.28 | 187 | 50.80 | 194 | 53.04 | 200 | 55.14 | 207 | 58.50 | 214 | 62.47 | 226 | 68.41
130410 | 3500 | 176 | 50.34 | 183 | 52.30 | 190 | 54.61 | 197 | 46.04 | 204 | 59.53 | 210 | 62.93 | 217 | 68.74 | 229 | 72.63
134136 | 3600 | 181 | 54.99 | 187 | 57.28 | 195 | 59.31 | 201 | 61.23 | 207 | 64.58 | 213 | 67.93 | 221 | 71.55 | 232 | 77.55
137862 | 3700 | 184 | 59.44 | 191 | 61.63 | 198 | 63.66 | 205 | 65.52 | 211 | 68.85 | 217 | 72.41 | 224 | 75.93 | 235 | 81.79
141588 | 3800 | 190 | 64.39 | 195 | 66.63 | 202 | 68.52 | 209 | 70.52 | 215 | 73.95 | 221 | 77.47 | 227 | 81.06 | 239 | 86.92
145314 | 3900 | 193 | 68.96 | 199 | 71.41 | 206 | 73.01 | 212 | 75.30 | 218 | 78.90 | 224 | 82.55 | 230 | 85.92 | 242 | 91.87
149040 | 4000 | 198 | 74.31 | 203 | 76.60 | 210 | 78.28 | 216 | 80.63 | 223 | 84.30 | 228 | 87.92 | 234 | 91.33 | 246 | 97.16
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
55890 | 1500 | 204 | 22.26
89616 | 1600 | 205 | 23.70 | 210 | 27.34
63342 | 1700 | 206 | 25.13 | 221 | 28.86 | 234 | 32.83
67068 | 1800 | 207 | 26.75 | 222 | 30.61 | 235 | 34.45 | 249 | 40.39
70794 | 1900 | 208 | 28.59 | 223 | 32.45 | 236 | 36.29 | 250 | 42.21 | 262 | 48.91
74520 | 2000 | 209 | 30.45 | 224 | 34.37 | 237 | 38.34 | 251 | 44.23 | 263 | 50.39
78246 | 2100 | 210 | 32.29 | 226 | 36.15 | 239 | 40.26 | 252 | 46.15 | 264 | 51.99 | 287 | 58.77
81972 | 2200 | 212 | 34.48 | 227 | 38.23 | 240 | 42.69 | 253 | 48.50 | 265 | 54.07 | 288 | 61.44
85698 | 2300 | 214 | 36.59 | 229 | 40.39 | 242 | 45.26 | 254 | 51.07 | 266 | 56.69 | 289 | 64.31 | 312
89424 | 2400 | 216 | 38.88 | 230 | 42.77 | 243 | 47.96 | 255 | 53.77 | 268 | 59.31 | 291 | 67.28 | 313 | 78.09 | 333 | 87.82
39150 | 2500 | 218 | 41.21 | 232 | 45.39 | 245 | 50.80 | 257 | 56.53 | 296 | 62.06 | 292 | 70.58 | 314 | 81.74 | 334 | 91.71
96876 | 2600 | 220 | 44.04 | 234 | 48.61 | 247 | 54.09 | 258 | 59.93 | 270 | 65.25 | 293 | 74.33 | 315 | 86.03 | 335 | 96.19
100602 | 2700 | 222 | 46.93 | 236 | 51.88 | 249 | 57.53 | 260 | 63.28 | 272 | 68.63 | 294 | 78.36 | 316 | 90.30 | 336 | 100.57
104328 | 2800 | 224 | 49.85 | 238 | 55.17 | 250 | 61.09 | 263 | 66.93 | 274 | 72.20 | 295 | 82.41 | 317 | 94.57 | 337 | 104.78
108054 | 2900 | 226 | 53.09 | 240 | 58.90 | 252 | 64.93 | 264 | 70.79 | 275 | 75.93 | 297 | 86.73 | 318 | 99.16 | 338 | 109.30
111780 | 3000 | 229 | 56.82 | 242 | 62.85 | 255 | 68.93 | 266 | 75.06 | 277 | 80.55 | 299 | 91.52 | 319 | 103.89 | 339 | 114.56
115506 | 3100 | 232 | 60.85 | 244 | 67.28 | 257 | 73.4 | 269 | 79.60 | 279 | 85.46 | 301 | 96.60 | 320 | 109.16 | 340 | 119.97
119232 | 3200 | 234 | 64.88 | 246 | 71.20 | 260 | 77.74 | 271 | 84.03 | 282 | 90.11 | 303 | 101.33 | 322 | 114.51 | 341 | 124.56
122958 | 3300 | 237 | 69.17 | 248 | 75.52 | 261 | 82.22 | 273 | 88.92 | 283 | 95.41 | 304 | 106.46 | 323 | 119.97 | 342 | 130.24
126684 | 3400 | 239 | 73.68 | 250 | 80.06 | 264 | 87.00 | 275 | 94.16 | 285 | 100.95 | 306 | 111.65 | 325 | 125.43 | 343 | 136.18
130410 | 3500 | 242 | 78.41 | 252 | 84.63 | 266 | 92.06 | 277 | 99.57 | 288 | 107.05 | 308 | 117.27 | 326 | 131.53 | 345 | 142.53
134136 | 3600 | 244 | 83.38 | 255 | 89.84 | 269 | 97.49 | 280 | 105.38 | 290 | 112.57 | 310 | 122.83 | 328 | 137.80 | 346 | 149.10
137862 | 3700 | 247 | 88.09 | 257 | 94.57 | 271 | 102.51 | 282 | 110.84 | 292 | 117.75 | 312 | 128.78 | 330 | 143.42 | 348 | 155.09
141588 | 3800 | 250 | 93.35 | 260 | 99.92 | 274 | 107.94 | 285 | 116.86 | 294 | 123.83 | 314 | 134.42 | 333 | 149.42 | 350 | 161.17
145314 | 3900 | 254 | 98.62 | 263 | 105.38 | 275 | 113.38 | 288 | 123.05 | 297 | 130.24 | 317 | 140.91 | 335 | 156.34 | 351 | 168.88
149040 | 4000 | 257 | 104.35 | 266 | 111.21 | 278 | 118.89 | 291 | 129.43 | 300 | 135.67 | 319 | 146.72 | 337 | 162.93 | 354 | 176.22