## Sheet1
TD - 2
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 2.244 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 13½" OUTLET AREA = 1.89 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 3.54 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1512 | 800 | 396 | .10 | 463 | .16 | 521 | .21 | 575 | .27
1701 | 900 | 408 | .12 | 473 | .18 | 530 | .23 | 582 | .29 | 637 | .35
1890 | 1000 | 419 | .15 | 483 | .22 | 539 | .27 | 590 | .32 | 642 | .39 | 691 | .43
2079 | 1100 | 434 | .18 | 494 | .26 | 548 | .30 | 599 | .34 | 648 | .43 | 698 | .48
2268 | 1200 | 447 | .22 | 507 | .30 | 558 | .35 | 609 | .40 | 658 | .46 | 706 | .52 | 760 | .60
2457 | 1300 | 463 | .26 | 521 | .34 | 571 | .40 | 619 | .45 | 667 | .51 | 714 | .57 | 766 | .66 | 852 | .85
2646 | 1400 | 48 | .30 | 535 | .40 | 583 | .45 | 631 | .51 | 676 | .57 | 723 | .63 | 773 | .72 | 855 | .93
2835 | 1500 | 494 | .37 | 549 | .46 | 597 | .52 | 644 | .57 | 687 | .65 | 732 | .71 | 779 | .79 | 860 | 1.00
3024 | 1600 | 512 | .43 | 565 | .52 | 610 | .60 | 657 | .65 | 698 | .72 | 743 | .78 | 788 | .88 | 866 | 1.07
3213 | 1700 | 530 | .49 | 580 | .60 | 625 | .67 | 669 | .72 | 709 | .79 | 753 | .87 | 796 | .96 | 873 | 1.17
3402 | 1800 | 547 | .56 | 597 | .67 | 639 | .76 | 682 | .80 | 722 | .88 | 765 | .96 | 805 | 1.06 | 879 | 1.26
3591 | 1900 | 566 | .63 | 615 | .76 | 655 | .83 | 697 | .89 | 736 | .98 | 776 | 1.06 | 814 | 1.16 | 888 | 1.37
3780 | 2000 | 587 | .73 | 634 | .83 | 672 | .93 | 712 | .98 | 749 | 1.06 | 790 | 1.16 | 825 | 1.27 | 896 | 1.49
3969 | 2100 | 607 | .83 | 652 | .93 | 689 | 1.02 | 728 | 1.07 | 764 | 1.17 | 803 | 1.28 | 838 | 1.39 | 905 | 1.61
4158 | 2200 | 628 | .94 | 671 | 1.04 | 707 | 1.13 | 745 | 1.19 | 779 | 1.29 | 817 | 1.40 | 851 | 1.50 | 918 | 1.74
4347 | 2300 | 650 | 1.06 | 691 | 1.17 | 726 | 1.28 | 762 | 1.34 | 795 | 1.44 | 834 | 1.54 | 864 | 1.66 | 930 | 1.89
4536 | 2400 | 672 | 1.16 | 712 | 1.27 | 745 | 1.38 | 779 | 1.45 | 812 | 1.55 | 849 | 1.66 | 879 | 1.78 | 944 | 2.04
4725 | 2500 | 695 | 1.29 | 733 | 1.40 | 764 | 1.51 | 798 | 1.58 | 829 | 1.69 | 865 | 1.80 | 893 | 1.93 | 957 | 2.21
4914 | 2600 | 718 | 1.44 | 755 | 1.5 | 784 | 1.67 | 817 | 1.74 | 847 | 1.85 | 882 | 1.96 | 912 | 2.10 | 973 | 2.38
5103 | 2700 | 741 | 1.57 | 775 | 1.69 | 804 | 1.82 | 836 | 1.90 | 864 | 2.01 | 899 | 2.13 | 928 | 2.28 | 987 | 2.55
5292 | 2800 | 764 | 1.73 | 798 | 1.87 | 825 | 1.97 | 855 | 2.06 | 883 | 2.18 | 917 | 2.30 | 943 | 2.46 | 1005 | 2.74
5481 | 2900 | 785 | 1.91 | 820 | 2.02 | 845 | 2.15 | 873 | 2.23 | 902 | 2.36 | 934 | 2.50 | 961 | 2.67 | 1019 | 2.94
5670 | 3000 | 811 | 2.11 | 842 | 2.23 | 866 | 2.35 | 893 | 2.44 | 922 | 2.56 | 953 | 2.73 | 979 | 2.89 | 1037 | 3.17
5859 | 3100 | 834 | 2.29 | 863 | 2.41 | 888 | 2.54 | 916 | 2.65 | 941 | 2.77 | 971 | 2.95 | 997 | 3.11 | 1052 | 3.39
6048 | 3200 | 859 | 2.52 | 886 | 2.65 | 909 | 2.75 | 936 | 2.88 | 961 | 3.61 | 991 | 3.19 | 1016 | 3.35 | 1070 | 3.63
6237 | 3300 | 883 | 2.74 | 910 | 2.85 | 931 | 2.97 | 957 | 3.10 | 982 | 3.85 | 1011 | 3.43 | 1035 | 3.58 | 1088 | 3.88
6726 | 3400 | 907 | 2.93 | 932 | 3.08 | 953 | 3.22 | 978 | 3.34 | 1002 | 4.08 | 1031 | 3.68 | 1055 | 3.84 | 1107 | 4.12
6615 | 3500 | 930 | 3.25 | 955 | 3.35 | 975 | 3.47 | 1000 | 3.61 | 1023 | 4.36 | 1050 | 3.95 | 1075 | 4.11 | 1125 | 4.39
6804 | 3600 | 956 | 3.52 | 979 | 3.63 | 1000 | 3.75 | 1022 | 3.90 | 1045 | 4.6 | 1071 | 4.24 | 1097 | 4.39 | 1144 | 4.68
6993 | 3700 | 981 | 3.82 | 1002 | 3.94 | 1022 | 4.06 | 1043 | 4.19 | 1066 | 4.96 | 1092 | 4.55 | 1117 | 4.68 | 1163 | 4.99
7182 | 3800 | 1006 | 4.14 | 1027 | 4.25 | 1045 | 4.39 | 1066 | 4.53 | 1087 | 5.29 | 1114 | 4.85 | 1136 | 5.00 | 1182 | 5.31
7371 | 3900 | 1030 | 4.47 | 1049 | 4.58 | 1067 | 4.71 | 1088 | 4.85 | 1109 | 5.62 | 1135 | 5.16 | 1156 | 5.31 | 1202 | 5.66
7560 | 4000 | 1055 | 4.85 | 1072 | 4.96 | 1089 | 5.08 | 1110 | 5.23 | 1131 | 5.97 | 1154 | 5.52 | 1177 | 5.69 | 1220 | 6.03
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2835 | 1500 | 930 | 1.26
3024 | 1600 | 936 | 1.34 | 1000 | 1.54
3213 | 1700 | 943 | 1.44 | 1005 | 1.63 | 1074 | 1.85
3402 | 1800 | 951 | 1.54 | 1010 | 1.74 | 1075 | 1.94 | 1134 | 2.18
3591 | 1900 | 959 | 1.66 | 1019 | 1.85 | 1077 | 2.04 | 1135 | 2.32 | 1208 | 2.57
3780 | 2000 | 966 | 1.77 | 1025 | 1.96 | 1081 | 2.15 | 1137 | 2.43 | 1210 | 2.69
3969 | 2100 | 975 | 1.89 | 1034 | 2.10 | 1087 | 2.27 | 1143 | 2.56 | 1214 | 2.83 | 1314 | 3.44
4158 | 2200 | 986 | 2.02 | 1043 | 2.23 | 1096 | 2.41 | 1151 | 2.71 | 1220 | 2.97 | 1318 | 3.58
4347 | 2300 | 996 | 2.18 | 1053 | 2.40 | 1106 | 2.58 | 1160 | 2.89 | 1225 | 3.16 | 1324 | 3.78 | 1425 | 4.39
4536 | 2400 | 1008 | 2.32 | 1063 | 2.54 | 1116 | 2.72 | 1170 | 3.02 | 1232 | 3.30 | 1331 | 3.93 | 1426 | 4.53 | 1511 | 5.16
4725 | 2500 | 1020 | 2.47 | 1075 | 2.71 | 1126 | 2.89 | 1181 | 3.21 | 1239 | 3.47 | 1336 | 4.11 | 1428 | 4.71 | 1515 | 5.34
4914 | 2600 | 1033 | 2.65 | 1087 | 2.89 | 1138 | 3.08 | 1191 | 3.39 | 1246 | 3.68 | 1344 | 4.32 | 1431 | 4.90 | 1519 | 5.56
5103 | 2700 | 1045 | 2.83 | 1099 | 3.07 | 1150 | 3.28 | 1202 | 3.58 | 1255 | 3.86 | 1351 | 4.51 | 1436 | 5.11 | 1525 | 5.75
5292 | 2800 | 1059 | 3.01 | 1112 | 3.27 | 1163 | 3.49 | 1215 | 3.80 | 1265 | 4.08 | 1361 | 4.73 | 1443 | 5.33 | 1530 | 5.97
5481 | 2900 | 1072 | 3.21 | 1126 | 3.47 | 1175 | 3.69 | 1227 | 4.02 | 1274 | 4.32 | 1370 | 4.97 | 1450 | 5.55 | 1536 | 6.20
5670 | 3000 | 1088 | 3.43 | 1140 | 3.72 | 1189 | 3.96 | 1239 | 4.29 | 1286 | 4.57 | 1380 | 5.24 | 1459 | 5.83 | 154 | 6.49
5859 | 3100 | 1105 | 3.63 | 1155 | 3.95 | 1203 | 4.21 | 1253 | 4.55 | 1299 | 4.83 | 1390 | 5.51 | 1469 | 6.10 | 1552 | 6.77
6048 | 3200 | 1120 | 3.88 | 1170 | 4.22 | 1218 | 4.47 | 1267 | 4.82 | 1311 | 5.14 | 1400 | 5.80 | 1478 | 6.42 | 1561 | 7.05
6237 | 3300 | 1136 | 4.12 | 1185 | 4.49 | 1233 | 4.74 | 1281 | 5.12 | 1322 | 5.40 | 1411 | 6.10 | 1488 | 6.73 | 1570 | 7.35
6426 | 3400 | 1154 | 4.39 | 1202 | 4.75 | 1247 | 5.05 | 1295 | 5.41 | 1337 | 5.72 | 1424 | 6.40 | 1499 | 7.07 | 1580 | 7.66
6615 | 3500 | 1170 | 4.67 | 1219 | 5.06 | 1264 | 5.38 | 1311 | 5.75 | 1351 | 6.03 | 1436 | 6.74 | 1512 | 7.45 | 1591 | 8.07
6804 | 3600 | 18 | 4.9 | 1236 | 5.39 | 1281 | 5.73 | 1326 | 6.11 | 1365 | 6.41 | 1449 | 7.12 | 1526 | 7.84 | 1601 | 8.46
6993 | 3700 | 1207 | 5.29 | 1253 | 5.70 | 1298 | 6.07 | 1342 | 6.46 | 132 | 6.77 | 1464 | 7.47 | 1539 | 8.25 | 1613 | 8.86
7182 | 3800 | 1225 | 5.64 | 1271 | 6.06 | 1315 | 6.46 | 1359 | 6.85 | 1398 | 7.16 | 1478 | 7.90 | 1552 | 8.70 | 1625 | 9.30
7371 | 3900 | 1243 | 5.97 | 1289 | 6.41 | 1332 | 6.84 | 1374 | 7.22 | 1413 | 7.53 | 1492 | 8.29 | 1565 | 9.12 | 1636 | 9.72
7560 | 4000 | 1262 | 6.35 | 1306 | 6.81 | 1350 | 7.24 | 1390 | 7.62 | 1429 | 7.95 | 1507 | 8.70 | 1579 | 9.57 | 1651 | 10.22