## Sheet1
TD - 7
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 6.040 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 22¼" OUTLET AREA = 5.120 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 5.83 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
4096 | 800 | 235 | .30 | 286 | .45
4608 | 900 | 239 | .36 | 288 | .50 | 330 | .68
5120 | 1000 | 246 | .43 | 290 | .55 | 331 | .74 | 369 | .95
5632 | 1100 | 255 | .49 | 293 | .64 | 332 | .82 | 371 | 1.02 | 406 | 1.25
6144 | 1200 | 264 | .59 | 300 | .76 | 335 | .91 | 372 | 1.10 | 407 | 1.34 | 439 | 1.59
6656 | 1300 | 276 | .70 | 308 | .86 | 340 | 1.02 | 374 | 1.20 | 408 | 1.44 | 440 | 1.69 | 467 | 1.96
7168 | 1400 | 289 | .85 | 317 | .98 | 348 | 1.17 | 377 | 1.35 | 411 | 1.56 | 441 | 1.81 | 468 | 2.08 | 520 | 2.64
7680 | 1500 | 302 | .99 | 327 | 1.13 | 355 | 1.32 | 384 | 1.53 | 414 | 1.71 | 443 | 1.94 | 469 | 2.21 | 521 | 2.80
8192 | 1600 | 316 | 1.17 | 339 | 1.31 | 364 | 1.47 | 391 | 1.71 | 417 | 1.91 | 445 | 2.11 | 471 | 2.36 | 522 | 2.95
8704 | 1700 | 330 | 1.38 | 352 | 1.51 | 374 | 1.66 | 399 | 1.88 | 424 | 2.14 | 449 | 2.33 | 473 | 2.55 | 524 | 3.13
9216 | 1800 | 344 | 1.60 | 365 | 1.75 | 385 | 1.90 | 409 | 2.08 | 432 | 2.34 | 456 | 2.60 | 478 | 2.79 | 527 | 3.32
9728 | 1900 | 358 | 1.86 | 379 | 2.00 | 398 | 2.15 | 418 | 2.33 | 440 | 2.55 | 463 | 2.85 | 486 | 3.10 | 529 | 3.56
10240 | 2000 | 373 | 2.12 | 393 | 2.29 | 411 | 2.45 | 430 | 2.61 | 450 | 2.82 | 472 | 3.09 | 493 | 3.38 | 534 | 3.87
10752 | 2100 | 388 | 2.42 | 407 | 2.60 | 424 | 2.76 | 442 | 2.92 | 460 | 3.12 | 481 | 3.35 | 501 | 3.67 | 541 | 4.24
11264 | 2200 | 403 | 2.75 | 421 | 2.92 | 438 | 3.10 | 454 | 3.28 | 472 | 3.47 | 490 | 3.68 | 509 | 3.96 | 548 | 4.62
11776 | 2300 | 417 | 3.09 | 436 | 3.29 | 452 | 3.47 | 468 | 3.67 | 484 | 3.86 | 500 | 4.05 | 518 | 4.30 | 556 | 4.96
12288 | 2400 | 432 | 3.47 | 450 | 3.70 | 466 | 3.89 | 482 | 4.08 | 497 | 4.27 | 513 | 4.47 | 529 | 4.69 | 564 | 5.30
12800 | 2500 | 448 | 3.89 | 465 | 4.13 | 480 | 4.32 | 495 | 4.53 | 510 | 4.72 | 525 | 4.93 | 540 | 5.15 | 573 | 5.70
13312 | 2600 | 462 | 4.32 | 480 | 4.57 | 495 | 4.79 | 509 | 5.00 | 523 | 5.21 | 537 | 5.42 | 552 | 5.64 | 582 | 6.14
13824 | 2700 | 477 | 4.81 | 494 | 5.06 | 509 | 5.30 | 523 | 5.52 | 537 | 5.74 | 551 | 5.95 | 564 | 6.17 | 593 | 6.65
14336 | 2800 | 492 | 5.31 | 509 | 5.59 | 523 | 5.83 | 537 | 6.07 | 551 | 6.29 | 564 | 6.51 | 577 | 6.75 | 604 | 7.21
14848 | 2900 | 508 | 5.86 | 524 | 6.16 | 539 | 6.43 | 552 | 665 | 565 | 6.89 | 578 | 7.12 | 591 | 7.36 | 616 | 7.84
15360 | 3000 | 522 | 6.46 | 539 | 6.75 | 553 | 7.02 | 567 | 7.29 | 580 | 7.54 | 591 | 7.76 | 604 | 8.01 | 629 | 8.49
15872 | 3100 | 537 | 7.05 | 554 | 7.39 | 568 | 7.67 | 582 | 7.95 | 594 | 8.21 | 606 | 8.44 | 618 | 8.70 | 641 | 9.20
16384 | 3200 | 553 | 7.72 | 568 | 8.07 | 582 | 8.37 | 595 | 8.65 | 609 | 8.92 | 620 | 9.19 | 632 | 9.44 | 655 | 9.96
16896 | 3300 | 568 | 8.41 | 584 | 8.79 | 597 | 9.08 | 610 | 9.39 | 623 | 9.68 | 634 | 9.94 | 645 | 10.21 | 668 | 10.74
17408 | 3400 | 583 | 9.14 | 599 | 9.54 | 612 | 9.85 | 625 | 10.20 | 637 | 10.49 | 649 | 10.76 | 660 | 11.04 | 682 | 11.59
17920 | 3500 | 600 | 9.96 | 614 | 10.34 | 627 | 10.68 | 640 | 11.01 | 652 | 11.34 | 664 | 11.62 | 674 | 11.90 | 696 | 12.47
18432 | 3600 |  |  | 629 | 11.19 | 642 | 11.55 | 655 | 11.89 | 667 | 12.23 | 677 | 12.52 | 689 | 12.82 | 709 | 13.40
18944 | 3700 |  |  | 645 | 12.11 | 657 | 12.45 | 669 | 12.81 | 682 | 13.16 | 692 | 13.47 | 706 | 13.79 | 723 | 14.38
19456 | 3800 |  |  | 659 | 13.01 | 673 | 13.40 | 684 | 13.77 | 696 | 14.13 | 707 | 14.48 | 718 | 14.80 | 738 | 15.42
19968 | 3900 |  |  | 674 | 14.01 | 687 | 14.39 | 699 | 14.80 | 711 | 15.18 | 722 | 15.52 | 732 | 15.86 | 752 | 16.50
20480 | 4000 |  |  | 691 | 15.06 | 703 | 15.48 | 714 | 15.86 | 725 | 16.23 | 737 | 16.62 | 746 | 16.96 | 766 | 17.63
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
7680 | 1500
8192 | 1600 | 571 | 3.61
8704 | 1700 | 572 | 3.78
9216 | 1800 | 573 | 3.98 | 617 | 4.69
9728 | 1900 | 575 | 4.20 | 618 | 4.91 | 661 | 5.67
10240 | 2000 | 577 | 4.44 | 620 | 5.15 | 662 | 5.92 | 699 | 6.72
10752 | 2100 | 581 | 4.75 | 623 | 5.42 | 664 | 6.19 | 700 | 7.00 | 736 | 7.85
11264 | 2200 | 586 | 5.12 | 625 | 5.73 | 665 | 6.49 | 701 | 7.30 | 737 | 8.16
11776 | 2300 | 592 | 5.58 | 628 | 6.10 | 667 | 6.80 | 703 | 7.63 | 739 | 8.49
12288 | 2400 | 600 | 6.01 | 634 | 6.57 | 669 | 7.20 | 705 | 7.97 | 741 | 8.84 | 809 | 10.70
12800 | 2500 | 608 | 6.44 | 641 | 7.11 | 674 | 7.67 | 709 | 8.38 | 743 | 9.22 | 810 | 11.09 | 872 | 13.00
13312 | 2600 | 616 | 6.84 | 649 | 7.61 | 681 | 8.24 | 712 | 8.86 | 746 | 9.65 | 811 | 11.49 | 873 | 13.50
13824 | 2700 | 624 | 7.30 | 656 | 8.10 | 687 | 8.84 | 718 | 9.44 | 749 | 10.15 | 813 | 11.93 | 874 | 13.96 | 932 | 16.10
14336 | 2800 | 634 | 7.81 | 664 | 8.59 | 695 | 9.42 | 724 | 10.12 | 754 | 10.74 | 815 | 12.42 | 876 | 14.44 | 933 | 16.62
14848 | 2900 | 643 | 8.38 | 673 | 9.11 | 703 | 9.97 | 732 | 10.79 | 760 | 11.46 | 819 | 12.99 | 878 | 14.96 | 934 | 17.14
15360 | 3000 | 655 | 9.02 | 682 | 9.69 | 711 | 10.52 | 739 | 11.44 | 767 | 12.23 | 822 | 13.62 | 879 | 15.51 | 936 | 17.67
15872 | 3100 | 666 | 9.72 | 691 | 10.33 | 719 | 11.12 | 747 | 12.05 | 774 | 12.96 | 828 | 14.39 | 883 | 16.13 | 937 | 18.27
16384 | 3200 | 677 | 10.48 | 702 | 11.06 | 728 | 11.78 | 755 | 12.67 | 782 | 13.67 | 834 | 15.29 | 886 | 16.86 | 940 | 18.89
16896 | 3300 | 691 | 11.28 | 714 | 11.84 | 738 | 12.51 | 764 | 13.36 | 791 | 14.34 | 842 | 16.19 | 891 | 17.67 | 942 | 19.60
17408 | 3400 | 704 | 12.14 | 725 | 12.70 | 748 | 13.33 | 773 | 14.10 | 799 | 15.05 | 849 | 17.07 | 897 | 18.64 | 946 | 20.41
17920 | 3500 | 717 | 13.03 | 737 | 13.61 | 760 | 14.22 | 782 | 14.93 | 808 | 15.82 | 856 | 17.93 | 904 | 19.74 | 951 | 21.31
18432 | 3600 | 730 | 13.98 | 750 | 14.56 | 771 | 15.17 | 793 | 15.85 | 817 | 16.67 | 864 | 18.71 | 911 | 20.76 | 957 | 22.38
18944 | 3700 | 744 | 14.97 | 764 | 15.58 | 783 | 16.18 | 804 | 16.84 | 826 | 17.59 | 873 | 19.56 | 919 | 21.79 | 964 | 23.58
19456 | 3800 | 757 | 16.03 | 777 | 16.64 | 796 | 17.24 | 815 | 17.90 | 837 | 18.61 | 882 | 20.46 | 927 | 22.76 | 971 | 24.80
19968 | 3900 | 771 | 17.13 | 790 | 17.75 | 809 | 18.39 | 828 | 19.02 | 847 | 19.72 | 891 | 21.44 | 935 | 23.70 | 978 | 25.98
20480 | 4000 | 785 | 18.27 | 804 | 18.92 | 822 | 19.56 | 840 | 20.21 | 860 | 20.89 | 900 | 22.53 | 943 | 24.69 | 986 | 27.11