## Sheet1
TD - 9
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 8.700 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 27" OUTLET AREA = 7.455 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 7.075 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
5964 | 800 | 192 | .41 | 242 | .65
6710 | 900 | 193 | .47 | 239 | .71 | 279 | .98
7455 | 1000 | 199 | .56 | 235 | .77 | 278 | 1.07 | 312 | 1.36 | 342 | 1.66
8201 | 1100 | 205 | .67 | 236 | .86 | 273 | 1.14 | 311 | 1.48 | 342 | 1.80 | 370 | 2.12
8946 | 1200 | 212 | .80 | 242 | .99 | 271 | 1.23 | 306 | 1.57 | 341 | 1.94 | 369 | 2.29 | 395 | 2.63
9692 | 1300 | 219 | .94 | 248 | 1.16 | 274 | 1.37 | 303 | 1.66 | 336 | 2.05 | 368 | 2.45 | 395 | 2.83 | 442 | 3.58
10437 | 1400 | 226 | 1.10 | 255 | 1.34 | 280 | 1.56 | 304 | 1.81 | 332 | 2.15 | 364 | 2.57 | 393 | 3.01 | 442 | 3.82
11183 | 1500 | 234 | 1.27 | 262 | 1.53 | 287 | 1.78 | 309 | 2.02 | 332 | 2.31 | 359 | 2.69 | 389 | 3.15 | 441 | 4.07
11928 | 1600 | 242 | 1.46 | 269 | 1.75 | 293 | 2.02 | 315 | 2.67 | 336 | 2.54 | 358 | 2.87 | 384 | 3.29 | 438 | 4.27
12674 | 1700 | 251 | 1.68 | 276 | 1.98 | 300 | 2.27 | 322 | 2.55 | 342 | 2.82 | 362 | 3.12 | 383 | 3.48 | 433 | 4.44
13419 | 1800 | 260 | 1.92 | 284 | 2.23 | 307 | 2.55 | 329 | 2.85 | 348 | 3.14 | 367 | 3.43 | 386 | 3.76 | 429 | 4.62
14165 | 1900 | 269 | 2.20 | 292 | 2.50 | 314 | 2.85 | 335 | 3.18 | 355 | 3.49 | 373 | 3.78 | 391 | 4.10 | 428 | 4.87
14910 | 2000 | 278 | 2.49 | 300 | 2.81 | 322 | 3.17 | 342 | 3.52 | 362 | 3.86 | 380 | 4.17 | 397 | 4.49 | 431 | 5.21
15656 | 2100 | 287 | 2.82 | 309 | 3.15 | 329 | 3.51 | 350 | 3.89 | 369 | 4.25 | 387 | 4.60 | 404 | 4.93 | 436 | 5.62
16401 | 2200 | 296 | 3.17 | 318 | 3.52 | 337 | 3.88 | 357 | 4.28 | 376 | 4.67 | 394 | 5.04 | 411 | 5.40 | 442 | 6.09
17147 | 2300 | 305 | 3.55 | 326 | 3.92 | 346 | 4.29 | 364 | 4.70 | 383 | 5.12 | 401 | 5.51 | 417 | 5.89 | 448 | 6.62
17892 | 2400 | 315 | 3.97 | 335 | 4.36 | 355 | 4.73 | 372 | 5.14 | 390 | 5.58 | 407 | 6.00 | 424 | 6.41 | 455 | 7.18
18638 | 2500 | 324 | 4.41 | 344 | 4.82 | 363 | 5.21 | 381 | 5.62 | 398 | 6.08 | 415 | 6.53 | 431 | 6.96 | 462 | 7.80
19383 | 2600 | 334 | 4.89 | 354 | 5.32 | 372 | 5.73 | 389 | 6.14 | 406 | 6.60 | 422 | 7.08 | 438 | 7.54 | 468 | 8.41
20129 | 2700 | 343 | 5.41 | 363 | 5.86 | 381 | 6.29 | 398 | 6.71 | 414 | 7.16 | 430 | 7.65 | 445 | 8.15 | 475 | 9.07
20874 | 2800 | 353 | 5.96 | 372 | 6.43 | 390 | 6.88 | 407 | 7.32 | 422 | 7.77 | 437 | 8.26 | 453 | 8.78 | 482 | 9.76
21620 | 2900 | 363 | 6.55 | 381 | 7.04 | 399 | 7.50 | 415 | 7.97 | 431 | 8.42 | 446 | 8.91 | 460 | 9.44 | 489 | 10.48
22365 | 3000 | 373 | 7.18 | 391 | 7.69 | 408 | 8.17 | 424 | 8.66 | 440 | 9.12 | 454 | 9.61 | 468 | 10.14 | 497 | 11.25
23111 | 3100 | 383 | 7.85 | 401 | 8.38 | 417 | 8.89 | 433 | 9.38 | 448 | 9.87 | 463 | 10.36 | 476 | 10.88 | 504 | 12.03
23856 | 3200 | 394 | 8.56 | 410 | 9.11 | 426 | 9.63 | 442 | 10.15 | 457 | 10.66 | 471 | 11.16 | 485 | 11.68 | 511 | 12.84
24602 | 3300 | 404 | 9.33 | 420 | 9.89 | 436 | 10.44 | 451 | 10.97 | 466 | 11.50 | 480 | 12.01 | 493 | 12.53 | 519 | 13.69
25347 | 3400 | 414 | 10.13 | 430 | 10.70 | 445 | 11.28 | 460 | 11.82 | 475 | 12.37 | 489 | 12.90 | 502 | 13.44 | 527 | 14.59
26093 | 3500 | 424 | 10.98 | 440 | 11.56 | 455 | 12.16 | 470 | 12.74 | 484 | 13.30 | 498 | 13.85 | 511 | 14.40 | 535 | 15.54
26838 | 3600 | 435 | 11.87 | 450 | 12.48 | 465 | 13.09 | 479 | 13.68 | 493 | 14.27 | 506 | 14.85 | 519 | 15.40 | 544 | 16.56
27584 | 3700 | 446 | 12.83 | 460 | 13.45 | 474 | 14.08 | 488 | 14.70 | 502 | 15.29 | 515 | 15.88 | 528 | 16.46 | 552 | 17.63
28329 | 3800 | 456 | 13.83 | 470 | 14.46 | 484 | 15.10 | 498 | 15.75 | 511 | 16.36 | 524 | 16.97 | 537 | 17.58 | 561 | 18.76
29075 | 3900 | 467 | 14.89 | 480 | 15.53 | 494 | 16.18 | 507 | 16.85 | 521 | 17.48 | 533 | 18.11 | 546 | 18.74 | 570 | 19.96
29820 | 4000 | 477 | 15.99 | 490 | 16.65 | 503 | 17.32 | 517 | 18.00 | 530 | 18.66 | 543 | 19.30 | 555 | 19.96 | 578 | 21.20
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
11183 | 1500 | 484 | 4.92
11928 | 1600 | 484 | 5.21 | 523 | 6.14
12674 | 1700 | 482 | 5.50 | 523 | 6.47 | 559 | 7.46
13419 | 1800 | 478 | 5.72 | 522 | 6.82 | 559 | 7.84 | 593 | 8.89
14910 | 2000 | 469 | 6.14 | 513 | 7.32 | 556 | 8.58 | 592 | 9.77 | 625 | 10.90 | 685 | 13.25
15656 | 2100 | 469 | 6.46 | 509 | 7.57 | 551 | 8.85 | 590 | 10.17 | 624 | 11.40 | 684 | 13.81
16401 | 2200 | 473 | 6.89 | 506 | 7.87 | 546 | 9.12 | 586 | 10.49 | 622 | 11.85 | 684 | 14.38
17147 | 2300 | 478 | 7.39 | 508 | 8.29 | 542 | 9.43 | 580 | 10.78 | 618 | 12.22 | 684 | 14.98 | 739 | 17.61 | 791 | 20.32
17892 | 2400 | 483 | 7.95 | 512 | 8.81 | 542 | 9.83 | 576 | 11.09 | 613 | 12.54 | 682 | 15.53 | 739 | 18.28 | 790 | 21.08
18638 | 2500 | 490 | 8.57 | 517 | 9.41 | 544 | 10.36 | 574 | 11.51 | 608 | 12.88 | 678 | 15.98 | 738 | 18.99 | 790 | 21.83
19383 | 2600 | 496 | 9.24 | 523 | 10.07 | 549 | 10.99 | 575 | 12.04 | 606 | 13.30 | 673 | 16.36 | 737 | 19.61 | 790 | 22.60
20129 | 2700 | 503 | 9.96 | 529 | 10.79 | 554 | 11.70 | 579 | 12.70 | 605 | 13.83 | 668 | 16.77 | 733 | 20.14 | 789 | 23.42
20874 | 2800 | 510 | 10.70 | 536 | 11.58 | 560 | 12.47 | 584 | 13.44 | 609 | 14.51 | 665 | 17.22 | 727 | 20.59 | 787 | 24.10
21620 | 2900 | 517 | 11.46 | 542 | 12.41 | 566 | 13.31 | 590 | 14.26 | 613 | 15.30 | 663 | 17.80 | 722 | 21.05 | 783 | 24.68
22365 | 3000 | 524 | 12.27 | 549 | 13.27 | 573 | 14.21 | 596 | 15.15 | 618 | 16.17 | 664 | 18.52 | 718 | 21.55 | 777 | 25.18
23111 | 3100 | 531 | 13.11 | 556 | 14.15 | 580 | 15.16 | 602 | 16.12 | 624 | 17.12 | 668 | 19.38 | 716 | 22.18 | 772 | 25.72
23856 | 3200 | 538 | 13.99 | 563 | 15.08 | 586 | 16.14 | 609 | 17.14 | 631 | 18.14 | 673 | 20.35 | 716 | 22.95 | 768 | 26.29
24602 | 3300 | 545 | 14.91 | 570 | 16.04 | 593 | 17.14 | 616 | 18.22 | 637 | 19.24 | 678 | 21.41 | 719 | 23.91 | 766 | 26.99
25347 | 3400 | 552 | 15.85 | 577 | 17.04 | 600 | 18.20 | 622 | 19.33 | 644 | 20.39 | 684 | 22.55 | 724 | 24.99 | 766 | 27.86
26093 | 3500 | 560 | 16.83 | 584 | 18.10 | 607 | 19.29 | 629 | 20.45 | 650 | 21.60 | 690 | 23.77 | 729 | 26.17 | 768 | 28.90
26838 | 3600 | 567 | 17.84 | 591 | 19.17 | 614 | 20.42 | 636 | 21.64 | 657 | 22.83 | 697 | 25.09 | 735 | 27.45 | 772 | 30.09
27584 | 3700 | 575 | 18.91 | 599 | 20.28 | 621 | 21.60 | 643 | 22.86 | 664 | 24.09 | 704 | 26.46 | 741 | 28.80 | 777 | 31.40
28329 | 3800 | 584 | 20.03 | 606 | 21.44 | 629 | 22.82 | 650 | 22.12 | 671 | 25.42 | 710 | 27.89 | 747 | 30.25 | 782 | 32.81
29075 | 3900 | 592 | 21.22 | 614 | 22.63 | 636 | 24.07 | 657 | 25.44 | 678 | 26.77 | 717 | 29.38 | 753 | 31.80 | 788 | 34.31
29820 | 4000 | 601 | 22.48 | 622 | 23.87 | 643 | 25.36 | 664 | 26.82 | 685 | 28.17 | 724 | 30.86 | 760 | 33.40 | 795 | 35.91