## Sheet1
TS - 10
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 5.355 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 30" OUTLET AREA = 5.150 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 7.86 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
4120 | 800 | 173 | .27
4635 | 900 | 177 | .33 | 210 | .45
5150 | 1000 | 182 | .39 | 212 | .52 | 244 | .67
5665 | 1100 | 188 | .47 | 216 | .60 | 244 | .74 | 273 | .93
6180 | 1200 | 195 | .56 | 221 | .69 | 247 | .84 | 272 | 1.01 | 300 | 1.21
6695 | 1300 | 202 | .66 | 227 | .80 | 251 | .95 | 274 | 1.12 | 298 | 1.31 | 324 | 1.53
7210 | 1400 | 210 | .77 | 233 | .93 | 256 | 1.08 | 278 | 1.25 | 300 | 1.44 | 322 | 1.64 | 345 | 1.88
7725 | 1500 | 218 | .90 | 241 | 1.07 | 262 | 1.23 | 283 | 1.40 | 304 | 1.59 | 324 | 1.79 | 344 | 2.01 | 390 | 2.56
8240 | 1600 | 226 | 1.04 | 248 | 1.22 | 268 | 1.40 | 288 | 1.58 | 308 | 1.76 | 327 | 1.97 | 346 | 2.18 | 385 | 2.68
8755 | 1700 | 234 | 1.20 | 256 | 1.40 | 275 | 1.58 | 294 | 1.77 | 313 | 1.96 | 331 | 2.16 | 349 | 2.38 | 385 | 2.86
9270 | 1800 | 243 | 1.37 | 264 | 1.58 | 283 | 1.78 | 301 | 1.98 | 319 | 2.18 | 336 | 2.39 | 353 | 2.60 | 387 | 3.08
9785 | 1900 | 251 | 1.57 | 272 | 1.79 | 291 | 2.00 | 308 | 2.21 | 325 | 2.42 | 342 | 2.63 | 358 | 2.85 | 390 | 3.33
10300 | 2000 | 260 | 1.77 | 280 | 2.01 | 299 | 2.24 | 315 | 2.46 | 331 | 2.67 | 347 | 2.90 | 363 | 3.12 | 395 | 3.60
10815 | 2100 | 269 | 2.00 | 289 | 2.25 | 307 | 2.49 | 323 | 2.73 | 339 | 2.96 | 354 | 3.19 | 369 | 3.42 | 399 | 3.90
11330 | 2200 | 277 | 2.25 | 297 | 2.51 | 315 | 2.77 | 331 | 3.02 | 346 | 3.26 | 361 | 3.50 | 375 | 3.74 | 404 | 4.24
11845 | 2300 | 286 | 2.52 | 305 | 2.79 | 323 | 3.06 | 339 | 3.33 | 354 | 3.59 | 368 | 3.84 | 382 | 4.08 | 410 | 4.59
12360 | 2400 | 295 | 2.81 | 314 | 3.10 | 331 | 3.38 | 347 | 3.66 | 362 | 3.93 | 376 | 4.20 | 389 | 4.46 | 416 | 4.98
12875 | 2500 | 305 | 3.13 | 323 | 3.43 | 339 | 3.72 | 355 | 4.01 | 370 | 4.30 | 384 | 4.58 | 397 | 4.86 | 422 | 5.40
13390 | 2600 | 314 | 3.48 | 331 | 3.78 | 348 | 4.09 | 363 | 4.39 | 378 | 4.69 | 391 | 4.99 | 404 | 5.27 | 429 | 5.83
13905 | 2700 | 323 | 3.85 | 340 | 4.16 | 356 | 4.48 | 372 | 4.79 | 386 | 5.11 | 399 | 5.42 | 412 | 5.72 | 436 | 6.31
14420 | 2800 | 333 | 4.25 | 349 | 4.56 | 365 | 4.90 | 380 | 5.22 | 394 | 5.55 | 407 | 5.88 | 420 | 6.19 | 444 | 6.81
14935 | 2900 | 342 | 4.68 | 358 | 4.99 | 374 | 5.34 | 388 | 5.68 | 402 | 6.02 | 415 | 6.36 | 428 | 6.69 | 452 | 7.33
15450 | 3000 | 352 | 5.15 | 367 | 5.45 | 382 | 5.81 | 397 | 6.17 | 410 | 6.52 | 424 | 6.87 | 436 | 7.22 | 459 | 7.89
15965 | 3100 | 362 | 5.65 | 376 | 5.95 | 391 | 6.31 | 406 | 6.68 | 419 | 7.04 | 432 | 7.41 | 444 | 7.77 | 467 | 8.47
16480 | 3200 | 372 | 6.17 | 386 | 6.47 | 400 | 6.84 | 414 | 7.22 | 427 | 7.60 | 440 | 7.97 | 452 | 8.34 | 475 | 9.08
16995 | 3300 | 382 | 6.74 | 395 | 7.03 | 409 | 7.40 | 423 | 7.80 | 436 | 8.19 | 448 | 8.58 | 460 | 8.96 | 483 | 9.72
17510 | 3400 |  |  | 405 | 7.63 | 418 | 8.00 | 432 | 8.40 | 445 | 8.81 | 457 | 9.21 | 469 | 9.60 | 491 | 10.39
18025 | 3500 |  |  | 414 | 8.26 | 427 | 8.63 | 440 | 9.04 | 453 | 9.46 | 465 | 9.87 | 477 | 10.28 | 499 | 11.09
18540 | 3600 |  |  | 424 | 8.93 | 437 | 9.30 | 449 | 9.71 | 462 | 10.14 | 474 | 10.57 | 485 | 10.99 | 507 | 11.83
19055 | 3700 |  |  | 434 | 9.64 | 446 | 10.00 | 458 | 10.42 | 471 | 10.86 | 483 | 11.30 | 494 | 11.74 | 516 | 12.61
19570 | 3800 |  |  | 444 | 10.40 | 455 | 10.74 | 467 | 11.16 | 479 | 11.62 | 491 | 12.08 | 502 | 12.52 | 524 | 13.41
20085 | 3900 |  |  | 453 | 11.19 | 465 | 11.53 | 477 | 11.95 | 488 | 12.40 | 500 | 12.88 | 511 | 13.34 | 532 | 14.26
20600 | 4000 |  |  | 463 | 12.03 | 474 | 12.36 | 486 | 12.78 | 497 | 13.24 | 509 | 13.72 | 520 | 14.2 | 541 | 15.14
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
8755 | 1700 | 424 | 3.44
9270 | 1800 | 421 | 3.61 | 460 | 4.27
9785 | 1900 | 422 | 3.85 | 455 | 4.45 | 493 | 5.18
10300 | 2000 | 425 | 4.13 | 455 | 4.70 | 488 | 5.37 | 524 | 6.15
10815 | 2100 | 428 | 4.43 | 457 | 5.00 | 486 | 5.63 | 518 | 6.35 | 553 | 7.19
11330 | 2200 | 433 | 4.76 | 460 | 5.34 | 487 | 5.95 | 515 | 6.62 | 547 | 7.41
11845 | 2300 | 437 | 5.13 | 464 | 5.70 | 490 | 6.32 | 516 | 6.97 | 544 | 7.69 | 606 | 9.45
12360 | 2400 | 443 | 5.53 | 468 | 6.10 | 494 | 6.72 | 519 | 7.37 | 544 | 8.07 | 600 | 9.71
12875 | 2500 | 448 | 5.95 | 473 | 6.54 | 498 | 7.15 | 522 | 7.81 | 546 | 8.50 | 596 | 10.04 | 653 | 11.95
13390 | 2600 | 454 | 6.41 | 478 | 7.00 | 502 | 7.62 | 526 | 8.28 | 549 | 8.97 | 596 | 10.47 | 647 | 12.26
13905 | 2700 | 460 | 6.90 | 484 | 7.50 | 507 | 8.13 | 530 | 8.78 | 553 | 9.48 | 597 | 10.97 | 644 | 12.65 | 696 | 14.69
14420 | 2800 | 466 | 7.41 | 489 | 8.03 | 513 | 8.67 | 535 | 9.33 | 557 | 10.02 | 600 | 11.51 | 643 | 13.15 | 691 | 15.06
14935 | 2900 | 474 | 7.96 | 496 | 8.60 | 518 | 9.24 | 540 | 9.92 | 561 | 10.60 | 603 | 12.11 | 645 | 13.72 | 688 | 15.53
15450 | 3000 | 481 | 8.55 | 502 | 9.19 | 524 | 9.85 | 545 | 10.53 | 566 | 11.24 | 607 | 12.73 | 647 | 14.35 | 688 | 16.11
15965 | 3100 | 489 | 9.15 | 509 | 9.82 | 530 | 10.50 | 551 | 11.19 | 571 | 11.91 | 611 | 13.40 | 650 | 15.03 | 689 | 16.76
16480 | 3200 | 496 | 9.79 | 517 | 10.49 | 536 | 11.18 | 556 | 11.89 | 577 | 12.61 | 616 | 14.11 | 654 | 15.74 | 691 | 17.47
16995 | 3300 | 504 | 10.46 | 524 | 11.19 | 543 | 11.89 | 563 | 12.62 | 582 | 13.35 | 621 | 14.88 | 658 | 16.50 | 695 | 18.25
17510 | 3400 | 512 | 11.16 | 532 | 11.92 | 551 | 12.66 | 569 | 13.38 | 588 | 14.14 | 626 | 15.69 | 663 | 17.30 | 698 | 19.06
18025 | 3500 | 520 | 11.90 | 540 | 12.67 | 558 | 13.45 | 576 | 14.19 | 595 | 14.96 | 632 | 16.53 | 668 | 18.17 | 702 | 19.91
18540 | 3600 | 528 | 12.66 | 547 | 13.7 | 566 | 14.26 | 584 | 15.05 | 601 | 15.81 | 637 | 17.41 | 673 | 19.08 | 707 | 20.81
19055 | 3700 | 536 | 13.46 | 555 | 14.30 | 574 | 15.12 | 591 | 15.93 | 608 | 16.72 | 643 | 18.35 | 678 | 20.03 | 712 | 21.77
19570 | 3800 | 544 | 14.29 | 563 | 15.17 | 581 | 16.01 | 59 | 16.85 | 616 | 17.68 | 649 | 19.33 | 683 | 21.02 | 717 | 22.80
20085 | 3900 | 552 | 15.16 | 571 | 16.06 | 589 | 16.94 | 607 | 17.80 | 623 | 18.66 | 656 | 20.34 | 689 | 22.06 | 722 | 23.87
20600 | 4000 | 560 | 16.07 | 579 | 17.00 | 597 | 17.90 | 614 | 18.79 | 631 | 19.68 | 662 | 21.39 | 695 | 23.16 | 727 | 24.97