## Sheet1
TS - 11
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 6.49 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 33" OUTLET AREA = 6.275 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 8.65 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
5020 | 800 | 157 | .33
5648 | 900 | 161 | .40 | 191 | .55
6275 | 1000 | 166 | .48 | 193 | .63 | 222 | .82
6903 | 1100 | 171 | .57 | 197 | .73 | 222 | .91 | 248 | 1.13
7530 | 1200 | 177 | .68 | 202 | .85 | 225 | 1.03 | 247 | 1.23 | 272 | 1.48
8158 | 1300 | 184 | .81 | 207 | .98 | 229 | 1.17 | 250 | 1.37 | 271 | 1.60 | 294 | 1.86
8785 | 1400 | 192 | .95 | 213 | 1.14 | 233 | 1.33 | 253 | 1.53 | 273 | 1.76 | 292 | 2.00 | 314 | 2.29
9413 | 1500 | 199 | 1.11 | 219 | 1.31 | 239 | 1.51 | 258 | 1.72 | 276 | 1.95 | 294 | 2.19 | 313 | 2.46 | 354 | 3.11
10040 | 1600 | 206 | 1.28 | 226 | 1.50 | 244 | 1.71 | 263 | 1.93 | 281 | 2.16 | 298 | 2.41 | 315 | 2.67 | 350 | 3.26
10668 | 1700 | 214 | 1.48 | 234 | 1.71 | 251 | 1.94 | 268 | 2.17 | 285 | 2.40 | 302 | 2.65 | 318 | 2.91 | 350 | 3.19
11295 | 1800 | 222 | 1.69 | 241 | 1.95 | 258 | 2.19 | 274 | 2.43 | 290 | 2.67 | 306 | 2.92 | 322 | 3.18 | 352 | 3.76
11923 | 1900 | 229 | 1.93 | 246 | 2.20 | 265 | 2.46 | 281 | 2.71 | 296 | 2.96 | 311 | 3.22 | 326 | 3.49 | 355 | 4.07
12550 | 2000 | 237 | 2.18 | 256 | 2.47 | 272 | 2.75 | 288 | 3.02 | 302 | 3.26 | 316 | 3.55 | 331 | 3.82 | 359 | 4.40
13178 | 2100 | 245 | 2.46 | 263 | 2.77 | 280 | 3.07 | 295 | 3.35 | 309 | 3.63 | 322 | 3.91 | 336 | 4.19 | 364 | 4.78
13805 | 2200 | 253 | 2.77 | 271 | 3.09 | 287 | 3.40 | 302 | 3.71 | 316 | 4.00 | 329 | 4.29 | 342 | 4.59 | 368 | 5.19
14433 | 2300 | 262 | 3.11 | 279 | 3.44 | 295 | 3.77 | 309 | 4.09 | 323 | 4.40 | 336 | 4.71 | 348 | 5.01 | 373 | 5.63
15060 | 2400 | 270 | 3.47 | 287 | 3.82 | 302 | 4.16 | 317 | 4.50 | 330 | 4.83 | 343 | 5.15 | 335 | 5.47 | 379 | 6.11
15688 | 2500 | 278 | 3.86 | 295 | 4.22 | 310 | 4.58 | 324 | 4.93 | 337 | 5.28 | 350 | 5.62 | 362 | 5.96 | 385 | 6.62
16315 | 2600 | 287 | 4.29 | 303 | 4.65 | 318 | 5.03 | 332 | 5.40 | 345 | 5.77 | 357 | 6.12 | 369 | 6.84 | 391 | 7.16
16943 | 2700 | 295 | 4.74 | 311 | 5.12 | 326 | 5.51 | 339 | 5.90 | 352 | 6.28 | 364 | 6.66 | 376 | 7.02 | 398 | 7.75
17570 | 2800 | 304 | 5.24 | 319 | 5.62 | 333 | 6.03 | 347 | 6.43 | 360 | 6.83 | 372 | 7.22 | 383 | 7.60 | 405 | 8.36
18198 | 2900 | 313 | 5.77 | 327 | 6.15 | 341 | 6.57 | 355 | 6.99 | 367 | 7.40 | 379 | 7.81 | 390 | 8.22 | 412 | 9.01
18825 | 3000 | 322 | 6.35 | 336 | 6.72 | 349 | 7.15 | 362 | 7.59 | 375 | 8.02 | 387 | 8.44 | 398 | 8.86 | 419 | 9.68
19453 | 3100 | 331 | 6.96 | 344 | 7.33 | 357 | 7.77 | 370 | 6.22 | 382 | 8.66 | 394 | 9.11 | 405 | 9.54 | 426 | 10.40
20080 | 3200 | 340 | 7.62 | 353 | 7.98 | 366 | 8.42 | 378 | 8.89 | 390 | 9.35 | 402 | 9.80 | 413 | 10.26 | 433 | 11.16
20708 | 3300 | 349 | 8.32 | 361 | 8.67 | 374 | 9.12 | 386 | 9.60 | 398 | 10.08 | 409 | 10.5 | 420 | 11.02 | 441 | 11.95
21335 | 3400 |  |  | 370 | 9.41 | 382 | 9.85 | 394 | 10.34 | 406 | 10.84 | 417 | 11.32 | 428 | 11.81 | 448 | 12.77
21963 | 3500 |  |  | 379 | 10.19 | 391 | 10.63 | 402 | 11.13 | 414 | 11.65 | 425 | 12.14 | 436 | 12.65 | 456 | 13.63
22590 | 3600 |  |  | 388 | 11.02 | 399 | 11.46 | 411 | 11.96 | 422 | 12.48 | 433 | 13.01 | 443 | 13.52 | 463 | 14.55
23218 | 3700 |  |  | 397 | 11.89 | 408 | 12.33 | 419 | 12.84 | 430 | 13.37 | 441 | 13.91 | 451 | 14.44 | 71 | 15.50
23845 | 3800 |  |  | 406 | 12.83 | 416 | 13.24 | 427 | 13.75 | 438 | 14.30 | 449 | 14.87 | 459 | 15.41 | 478 | 16.49
24473 | 3900 |  |  | 415 | 13.81 | 425 | 14.22 | 436 | 14.73 | 446 | 15.27 | 457 | 15.85 | 467 | 16.42 | 486 | 17.54
25100 | 4000 |  |  | 424 | 14.84 | 434 | 15.24 | 444 | 15.75 | 454 | 16.31 | 465 | 16.89 | 475 | 17.47 | 494 | 18.62
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
10040 | 1600 | 391 | 4.02
10668 | 1700 | 385 | 4.18
11295 | 1800 | 383 | 4.41 | 417 | 5.19
11923 | 1900 | 384 | 4.71 | 414 | 5.42
12550 | 2000 | 387 | 5.05 | 414 | 5.74 | 443 | 6.53
13178 | 2100 | 390 | 5.42 | 416 | 6.11 | 442 | 6.87 | 470 | 7.72
13805 | 2200 | 394 | 5.83 | 419 | 6.53 | 443 | 7.27 | 469 | 8.08 | 496 | 9.01
14433 | 2300 | 398 | 6.28 | 422 | 6.98 | 446 | 7.72 | 470 | 8.51 | 494 | 9.37
15060 | 2400 | 403 | 6.77 | 426 | 7.46 | 449 | 8.22 | 472 | 9.01 | 495 | 9.84 | 544 | 11.81
15688 | 2500 | 408 | 7.30 | 431 | 8.01 | 453 | 8.75 | 475 | 9.55 | 497 | 10.38 | 541 | 12.21
16315 | 2600 | 413 | 7.86 | 436 | 8.58 | 457 | 9.33 | 479 | 10.12 | 500 | 10.97 | 542 | 12.77 | 588 | 14.91
16943 | 2700 | 419 | 8.46 | 441 | 9.19 | 462 | 9.96 | 483 | 10.74 | 503 | 11.59 | 543 | 13.39 | 585 | 15.41
17570 | 2800 | 425 | 9.09 | 446 | 9.85 | 467 | 10.62 | 487 | 11.42 | 507 | 12.26 | 546 | 14.07 | 585 | 16.04 | 627 | 18.31
18198 | 2900 | 432 | 9.78 | 452 | 10.55 | 472 | 11.33 | 492 | 12.15 | 511 | 12.98 | 549 | 14.80 | 586 | 16.75 | 625 | 18.91
18825 | 3000 | 439 | 10.49 | 458 | 11.27 | 477 | 12.08 | 497 | 12.91 | 516 | 13.77 | 553 | 15.56 | 589 | 17.53 | 625 | 19.65
19453 | 3100 | 446 | 11.24 | 464 | 12.05 | 483 | 12.88 | 502 | 13.71 | 521 | 14.59 | 557 | 16.39 | 592 | 18.37 | 627 | 20.47
20080 | 3200 | 453 | 12.02 | 471 | 12.88 | 489 | 13.71 | 507 | 14.58 | 525 | 15.54 | 561 | 17.28 | 595 | 19.25 | 629 | 21.35
20708 | 3300 | 460 | 12.85 | 478 | 13.74 | 495 | 14.60 | 513 | 15.48 | 531 | 16.37 | 566 | 18.23 | 599 | 20.18 | 632 | 22.30
21335 | 3400 | 467 | 13.71 | 485 | 14.63 | 502 | 15.53 | 519 | 16.42 | 536 | 17.35 | 570 | 19.21 | 603 | 21.17 | 636 | 23.30
21963 | 3500 | 474 | 14.62 | 492 | 15.57 | 509 | 16.51 | 525 | 17.42 | 542 | 18.36 | 575 | 20.25 | 603 | 22.25 | 640 | 24.35
22590 | 3600 | 482 | 15.56 | 499 | 16.54 | 516 | 17.52 | 532 | 18.47 | 548 | 19.40 | 580 | 21.34 | 613 | 23.37 | 644 | 25.46
23218 | 3700 | 489 | 16.54 | 507 | 17.56 | 523 | 18.57 | 539 | 19.56 | 555 | 20.52 | 586 | 22.51 | 617 | 24.54 | 648 | 26.66
23845 | 3800 | 496 | 17.57 | 514 | 18.63 | 530 | 19.66 | 546 | 20.69 | 561 | 21.70 | 592 | 23.71 | 622 | 25.76 | 653 | 27.93
24473 | 3900 | 504 | 18.64 | 521 | 19.74 | 538 | 20.81 | 553 | 21.86 | 568 | 22.91 | 598 | 24.95 | 627 | 27.05 | 657 | 29.24
25100 | 4000 | 512 | 19.76 | 528 | 20.89 | 545 | 22.00 | 560 | 23.08 | 575 | 24.16 | 604 | 26.25 | 633 | 28.41 | 662 | 30.60