## Sheet1
TS - 12
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 7.98 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 36½" OUTLET AREA = 7.620 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 9.56 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
6102 | 800 | 138 | .42
6865 | 900 | 141 | .51 | 169 | .69
7628 | 1000 | 145 | .62 | 169 | .79 | 196 | 1.02
8391 | 1100 | 148 | .73 | 173 | .94 | 195 | 1.13 | 220 | 1.40
9154 | 1200 | 151 | .85 | 177 | 1.10 | 197 | 1.30 | 218 | 1.53 | 241 | 1.84 | 264 | 2.19
9916 | 1300 | 154 | .99 | 180 | 1.26 | 201 | 1.51 | 219 | 1.72 | 239 | 1.99 | 260 | 2.32
10679 | 1400 | 159 | 1.14 | 183 | 1.43 | 205 | 1.72 | 222 | 1.96 | 240 | 2.20 | 258 | 2.50 | 278 | 2.86
11442 | 1500 | 163 | 1.31 | 186 | 1.62 | 208 | 1.94 | 226 | 2.23 | 242 | 2.47 | 259 | 2.74 | 276 | 3.06 | 312 | 3.86
12205 | 1600 | 168 | 1.51 | 190 | 1.83 | 211 | 2.17 | 230 | 2.50 | 246 | 2.79 | 261 | 3.05 | 277 | 3.34 | 310 | 4.07
12968 | 1700 | 173 | 1.72 | 194 | 2.06 | 214 | 2.41 | 233 | 2.77 | 250 | 3.12 | 265 | 3.41 | 279 | 3.69 | 309 | 4.35
13731 | 1800 | 178 | 1.97 | 198 | 2.31 | 217 | 2.68 | 236 | 3.06 | 253 | 3.44 | 269 | 3.79 | 283 | 4.10 | 309 | 4.71
14493 | 1900 | 184 | 2.24 | 203 | 2.59 | 221 | 2.98 | 239 | 3.37 | 256 | 3.78 | 272 | 4.17 | 287 | 4.53 | 312 | 5.15
15256 | 2000 | 190 | 2.53 | 208 | 2.89 | 225 | 3.29 | 242 | 3.70 | 259 | 4.13 | 275 | 4.55 | 290 | 4.96 | 315 | 5.65
16019 | 2100 | 196 | 2.87 | 213 | 3.23 | 230 | 3.64 | 246 | 3.70 | 262 | 4.50 | 278 | 4.95 | 293 | 5.39 | 320 | 6.20
16782 | 2200 | 202 | 3.23 | 218 | 3.60 | 235 | 4.01 | 251 | 4.07 | 266 | 4.91 | 281 | 5.37 | 296 | 5.84 | 323 | 6.73
17545 | 2300 | 209 | 3.63 | 24 | 3.99 | 240 | 4.41 | 255 | 4.46 | 270 | 5.34 | 284 | 5.82 | 299 | 6.31 | 326 | 7.27
18368 | 2400 | 216 | 4.07 | 230 | 4.43 | 245 | 4.85 | 260 | 4.87 | 274 | 5.81 | 288 | 6.30 | 302 | 6.80 | 329 | 7.82
19070 | 2500 | 222 | 4.54 | 236 | 4.90 | 250 | 5.33 | 265 | 5.32 | 279 | 6.31 | 292 | 6.82 | 306 | 7.33 | 332 | 8.40
19833 | 2600 | 229 | 5.05 | 242 | 5.41 | 256 | 5.85 | 270 | 5.80 | 283 | 6.84 | 296 | 7.36 | 309 | 7.90 | 335 | 8.99
20596 | 2700 | 236 | 5.59 | 248 | 5.97 | 261 | 6.40 | 275 | 6.32 | 288 | 7.40 | 301 | 7.94 | 314 | 8.50 | 338 | 9.62
21359 | 2800 | 243 | 6.18 | 255 | 6.57 | 267 | 6.99 | 280 | 6.88 | 293 | 8.00 | 306 | 8.56 | 318 | 9.13 | 342 | 10.28
22122 | 2900 | 250 | 6.80 | 261 | 7.21 | 273 | 7.63 | 285 | 7.48 | 298 | 8.65 | 310 | 9.21 | 322 | 9.80 | 346 | 10.99
22885 | 3000 | 258 | 7.49 | 268 | 7.90 | 279 | 8.32 | 291 | 8.12 | 303 | 9.34 | 315 | 9.91 | 327 | 10.51 | 350 | 11.73
23618 | 3100 | 26 | 8.19 | 275 | 8.62 | 286 | 9.06 | 297 | 8.81 | 309 | 10.08 | 320 | 10.65 | 332 | 11.25 | 354 | 12.51
24410 | 3200 | 272 | 8.95 | 282 | 9.39 | 292 | 9.85 | 302 | 9.54 | 314 | 10.87 | 326 | 11.44 | 337 | 12.04 | 358 | 13.33
25173 | 3300 | 279 | 9.76 | 289 | 10.21 | 299 | 10.68 | 309 | 10.32 | 319 | 11.69 | 331 | 12.29 | 342 | 12.88 | 363 | 14.20
25936 | 3400 | 287 | 10.61 | 296 | 11.08 | 305 | 11.56 | 315 | 11.15 | 325 | 12.57 | 336 | 13.17 | 347 | 13.78 | 368 | 15.1
26699 | 3500 | 294 | 11.52 | 303 | 12.00 | 312 | 12.49 | 321 | 12.04 | 331 | 13.51 | 342 | 14.10 | 352 | 14.73 | 373 | 16.06
27462 | 3600 |  |  | 310 | 12.97 | 319 | 13.47 | 28 | 12.99 | 337 | 14.51 | 347 | 15.09 | 357 | 15.73 | 378 | 17.06
28225 | 3700 |  |  | 317 | 14.00 | 326 | 14.51 | 335 | 13.99 | 344 | 15.57 | 353 | 16.13 | 363 | 16.78 | 383 | 18.12
28987 | 3800 |  |  | 325 | 15.08 | 333 | 15.60 | 341 | 15.04 | 350 | 16.68 | 359 | 17.24 | 368 | 17.88 | 388 | 19.24
29750 | 3900 |  |  | 332 | 16.21 | 340 | 16.75 | 348 | 16.14 | 357 | 17.85 | 365 | 18.42 | 374 | 19.05 | 393 | 20.43
30513 | 4000 |  |  | 339 | 17.4 | 347 | 17.96 | 355 | 17.3 | 363 | 19.09 | 371 | 19.66 | 380 | 20.27 | 396 | 21.67
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
12968 | 1700 | 340 | 5.21 | 373 | 6.21
13731 | 1800 | 339 | 5.50 | 369 | 6.46
14493 | 1900 | 338 | 5.87 | 366 | 6.77 | 395 | 7.81
15256 | 2000 | 339 | 6.35 | 366 | 7.15 | 392 | 8.15
16019 | 2100 | 342 | 6.87 | 366 | 7.64 | 391 | 8.56 | 417 | 9.64
16782 | 2200 | 346 | 7.50 | 367 | 8.22 | 391 | 9.07 | 415 | 10.08 | 440 | 11.23
17545 | 2300 | 350 | 8.15 | 370 | 8.88 | 392 | 9.69 | 415 | 10.62 | 438 | 11.70
18308 | 2400 | 354 | 8.79 | 375 | 9.62 | 394 | 10.39 | 415 | 11.27 | 437 | 12.28 | 482 | 14.71
19070 | 2500 | 357 | 9.44 | 379 | 10.38 | 398 | 11.19 | 417 | 12.02 | 437 | 12.97 | 480 | 15.26
19833 | 2600 | 360 | 10.09 | 382 | 11.13 | 402 | 12.05 | 420 | 12.87 | 439 | 13.78 | 479 | 15.91 | 520 | 18.58
20596 | 2700 | 363 | 10.77 | 386 | 11.89 | 406 | 12.91 | 424 | 13.82 | 441 | 14.68 | 479 | 16.70 | 518 | 19.23 | 559 | 22.18
21359 | 2800 | 366 | 11.47 | 389 | 12.65 | 410 | 13.78 | 428 | 14.80 | 445 | 15.70 | 480 | 17.63 | 517 | 19.99 | 556 | 22.84
22122 | 2900 | 369 | 12.20 | 392 | 13.44 | 413 | 14.64 | 432 | 15.76 | 449 | 16.77 | 482 | 18.65 | 517 | 20.89 | 554 | 23.60
22885 | 3000 | 372 | 12.97 | 394 | 14.26 | 416 | 15.51 | 435 | 16.74 | 453 | 17.85 | 485 | 19.79 | 518 | 21.94 | 553 | 24.48
23648 | 3100 | 376 | 13.78 | 397 | 15.10 | 419 | 16.42 | 439 | 17.71 | 457 | 18.92 | 489 | 21.05 | 520 | 23.10 | 553 | 25.52
24410 | 3200 | 380 | 14.65 | 401 | 15.98 | 422 | 17.35 | 442 | 18.69 | 460 | 20.02 | 493 | 22.34 | 522 | 24.39 | 554 | 26.72
25173 | 3300 | 384 | 15.55 | 404 | 16.90 | 424 | 18.31 | 444 | 19.42 | 463 | 21.09 | 497 | 23.64 | 526 | 25.81 | 555 | 28.03
25936 | 3400 | 388 | 16.49 | 408 | 17.88 | 428 | 19.31 | 447 | 20.77 | 466 | 22.19 | 501 | 24.93 | 530 | 27.30 | 558 | 29.48
26699 | 3500 | 393 | 17.47 | 412 | 18.31 | 431 | 20.35 | 450 | 21.84 | 469 | 23.35 | 504 | 26.24 | 535 | 28.83 | 561 | 31.06
27462 | 3600 | 397 | 18.51 | 416 | 19.98 | 435 | 21.45 | 453 | 22.97 | 472 | 24.51 | 507 | 27.52 | 538 | 30.32 | 566 | 32.77
28225 | 3700 | 402 | 19.59 | 420 | 21.09 | 439 | 22.61 | 457 | 24.13 | 475 | 25.71 | 510 | 28.84 | 542 | 31.83 | 570 | 34.49
28987 | 3800 | 407 | 20.71 | 425 | 22.25 | 443 | 23.81 | 460 | 25.36 | 478 | 26.96 | 513 | 30.21 | 545 | 33.36 | 574 | 36.22
29750 | 3900 | 412 | 21.89 | 430 | 23.46 | 447 | 25.05 | 464 | 26.65 | 482 | 28.27 | 516 | 31.61 | 548 | 34.86 | 577 | 37.93
30513 | 4000 | 417 | 23.13 | 434 | 24.73 | 451 | 26.35 | 468 | 27.99 | 485 | 29.63 | 519 | 33.03 | 551 | 36.40 | 581 | 39.67