## Sheet1
TS - 13
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INLET AREA = 9.72 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 40½" OUTLET AREA = 9.350 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 10.55 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
7479 | 800 | 125 | .51
8414 | 900 | 128 | .63 | 153 | .86 | 181 | 1.15
9349 | 1000 | 132 | .76 | 154 | .97 | 177 | 1.29 | 202 | 1.60
10284 | 1100 | 134 | .90 | 157 | 1.16 | 177 | 1.39 | 199 | 1.72 | 221 | 2.11
11219 | 1200 | 137 | 1.05 | 160 | 1.35 | 179 | 1.60 | 198 | 1.88 | 218 | 2.25
12154 | 1300 | 140 | 1.28 | 163 | 1.55 | 182 | 1.86 | 199 | 2.12 | 217 | 2.44 | 235 | 2.84
13089 | 1400 | 144 | 1.41 | 166 | 1.77 | 186 | 2.12 | 202 | 2.42 | 217 | 2.71 | 234 | 2.93
14024 | 1500 | 149 | 1.62 | 169 | 2.00 | 189 | 2.39 | 206 | 2.75 | 220 | 3.05 | 235 | 3.38 | 250 | 3.76
14959 | 1600 | 153 | 1.86 | 172 | 2.26 | 191 | 2.67 | 209 | 3.08 | 224 | 3.45 | 237 | 3.76 | 251 | 4.11 | 281 | 4.99
15894 | 1700 | 158 | 2.13 | 176 | 2.55 | 194 | 2.98 | 211 | 3.42 | 227 | 3.84 | 241 | 4.21 | 253 | 4.54 | 280 | 5.34
16829 | 1800 | 160 | 2.44 | 180 | 2.86 | 197 | 3.31 | 214 | 3.78 | 230 | 4.24 | 244 | 4.67 | 257 | 5.05 | 281 | 5.80
17764 | 1900 | 167 | 2.77 | 185 | 3.20 | 201 | 3.68 | 217 | 4.16 | 233 | 4.66 | 247 | 5.14 | 260 | 5.58 | 283 | 6.35
18699 | 2000 | 173 | 3.14 | 189 | 3.58 | 205 | 4.07 | 220 | 4.57 | 235 | 5.09 | 250 | 5.61 | 264 | 6.12 | 287 | 6.98
19634 | 2100 | 179 | 3.56 | 194 | 4.00 | 209 | 4.50 | 224 | 5.02 | 238 | 5.55 | 253 | 6.11 | 266 | 6.64 | 290 | 7.64
20569 | 2200 | 184 | 4.01 | 199 | 4.45 | 214 | 4.96 | 226 | 5.50 | 242 | 6.06 | 255 | 6.63 | 269 | 7.20 | 294 | 8.30
21504 | 2300 | 190 | 4.51 | 204 | 4.95 | 218 | 5.46 | 232 | 6.02 | 245 | 6.60 | 258 | 7.18 | 272 | 7.78 | 297 | 8.97
22439 | 2400 | 197 | 5.05 | 209 | 5.49 | 221 | 6.01 | 236 | 6.58 | 249 | 7.18 | 262 | 7.78 | 274 | 8.39 | 299 | 9.64
23374 | 2500 | 203 | 5.64 | 215 | 6.08 | 228 | 6.61 | 241 | 7.18 | 253 | 7.79 | 266 | 8.42 | 278 | 9.05 | 302 | 10.36
24309 | 2600 | 209 | 6.27 | 220 | 6.72 | 233 | 7.24 | 245 | 7.82 | 258 | 8.45 | 270 | 9.10 | 281 | 9.75 | 305 | 11.09
25244 | 2700 | 216 | 6.94 | 226 | 7.41 | 238 | 7.93 | 250 | 8.52 | 262 | 9.15 | 274 | 9.82 | 285 | 10.50 | 307 | 11.86
26179 | 2800 | 222 | 7.68 | 232 | 8.16 | 243 | 8.67 | 255 | 9.27 | 267 | 9.90 | 278 | 10.58 | 289 | 11.28 | 311 | 12.69
27114 | 2900 | 229 | 8.46 | 238 | 8.96 | 249 | 9.57 | 260 | 10.07 | 271 | 10.70 | 282 | 11.39 | 293 | 12.11 | 314 | 13.56
28049 | 3000 | 235 | 9.29 | 245 | 9.80 | 254 | 10.33 | 265 | 10.91 | 276 | 11.57 | 287 | 12.25 | 297 | 12.99 | 318 | 14.49
28984 | 3100 | 242 | 10.18 | 251 | 10.71 | 260 | 11.25 | 270 | 11.82 | 281 | 12.40 | 292 | 13.18 | 302 | 13.92 | 322 | 15.46
29919 | 3200 | 248 | 11.12 | 257 | 11.67 | 266 | 12.22 | 276 | 12.80 | 286 | 13.46 | 296 | 14.17 | 307 | 14.90 | 326 | 16.48
30854 | 3300 | 255 | 12.13 | 260 | 1269 | 272 | 13.26 | 281 | 13.84 | 291 | 14.49 | 301 | 15.21 | 311 | 15.95 | 330 | 17.55
31789 | 3400 | 262 | 13.19 | 270 | 13.77 | 279 | 14.36 | 287 | 14.94 | 296 | 15.59 | 306 | 16.32 | 316 | 17.06 | 335 | 18.68
32724 | 3500 | 268 | 14.32 | 277 | 14.92 | 285 | 15.52 | 293 | 16.12 | 302 | 16.76 | 311 | 17.48 | 321 | 18.25 | 339 | 19.86
33659 | 3600 |  |  | 283 | 16.13 | 291 | 16.74 | 299 | 17.37 | 307 | 18.00 | 316 | 18.71 | 326 | 19.49 | 344 | 21.11
34594 | 3700 |  |  | 290 | 17.41 | 297 | 18.02 | 305 | 18.67 | 313 | 19.31 | 322 | 20.01 | 330 | 20.79 | 348 | 22.43
35529 | 3800 |  |  | 296 | 18.74 | 304 | 19.35 | 311 | 20.05 | 319 | 20.71 | 327 | 21.40 | 335 | 22.16 | 353 | 23.83
36464 | 3900 |  |  | 303 | 20.15 | 310 | 20.82 | 318 | 21.49 | 325 | 22.17 | 333 | 22.86 | 341 | 23.61 | 358 | 25.31
37399 | 4000 |  |  | 310 | 21.64 | 317 | 22.32 | 324 | 23.00 | 331 | 23.71 | 339 | 24.4 | 346 | 25.14 | 363 | 26.84
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
15894 | 1700 | 308 | 6.37
16829 | 1800 | 307 | 6.74 | 334 | 7.90
17764 | 1900 | 307 | 7.21 | 332 | 8.29
18699 | 2000 | 308 | 7.80 | 331 | 8.79 | 355 | 9.98 | 380 | 11.34
19634 | 2100 | 310 | 8.48 | 332 | 9.40 | 354 | 10.50 | 377 | 11.80
20569 | 2200 | 314 | 9.25 | 334 | 10.12 | 355 | 11.15 | 376 | 12.36 | 398 | 13.4
21504 | 2300 | 318 | 10.05 | 337 | 10.96 | 356 | 11.93 | 376 | 13.04 | 397 | 14.35
22439 | 2400 | 321 | 10.83 | 340 | 11.87 | 358 | 12.81 | 376 | 13.87 | 396 | 15.08 | 436 | 18.00
23374 | 2500 | 324 | 11.63 | 344 | 12.80 | 361 | 13.82 | 378 | 14.82 | 397 | 15.96 | 435 | 18.70
24309 | 2600 | 327 | 12.44 | 347 | 13.73 | 365 | 14.87 | 381 | 15.89 | 398 | 16.97 | 434 | 19.54 | 471 | 22.74
25244 | 2700 | 330 | 13.28 | 350 | 14.65 | 369 | 15.93 | 385 | 17.06 | 401 | 18.11 | 434 | 20.55 | 470 | 23.57 | 506 | 27.13
26179 | 2800 | 332 | 14.14 | 353 | 15.59 | 372 | 16.00 | 389 | 18.26 | 404 | 19.37 | 35 | 21.70 | 469 | 24.53 | 503 | 27.97
27114 | 2900 | 335 | 15.05 | 356 | 16.57 | 375 | 18.05 | 392 | 19.44 | 408 | 20.69 | 437 | 22.99 | 469 | 25.68 | 502 | 28.94
28049 | 3000 | 338 | 16.00 | 358 | 17.58 | 378 | 19.12 | 396 | 20.64 | 412 | 22.01 | 440 | 24.43 | 470 | 27.00 | 501 | 30.06
28984 | 3100 | 342 | 17.01 | 361 | 18.62 | 380 | 20.25 | 398 | 21.82 | 415 | 23.33 | 444 | 25.99 | 472 | 28.46 | 501 | 31.37
29919 | 3200 | 345 | 18.08 | 364 | 19.71 | 383 | 21.39 | 401 | 21.04 | 418 | 24.67 | 448 | 27.58 | 474 | 30.08 | 502 | 32.87
30854 | 3300 | 349 | 19.20 | 367 | 20.86 | 386 | 22.58 | 404 | 24.32 | 421 | 25.99 | 452 | 29.15 | 478 | 33.86 | 504 | 34.52
31789 | 3400 | 353 | 20.57 | 371 | 22.08 | 389 | 23.81 | 406 | 25.60 | 423 | 27.36 | 455 | 30.74 | 482 | 33.70 | 506 | 36.35
32724 | 3500 | 357 | 21.59 | 375 | 23.35 | 392 | 25.11 | 409 | 26.94 | 426 | 28.79 | 458 | 32.34 | 486 | 35.57 | 510 | 38.34
33659 | 3600 | 361 | 22.87 | 378 | 24.67 | 395 | 26.48 | 412 | 28.32 | 429 | 30.21 | 461 | 33.92 | 489 | 37.40 | 514 | 40.44
34594 | 3700 | 366 | 24.21 | 382 | 26.05 | 399 | 27.91 | 415 | 29.78 | 431 | 31.71 | 463 | 35.55 | 492 | 39.25 | 518 | 42.57
35529 | 3800 | 370 | 25.61 | 387 | 27.50 | 403 | 29.40 | 419 | 31.31 | 434 | 33.26 | 466 | 37.25 | 495 | 41.11 | 521 | 44.66
36464 | 3900 | 375 | 27.08 | 391 | 29.00 | 407 | 30.94 | 422 | 32.54 | 438 | 34.88 | 469 | 38.97 | 498 | 42.97 | 525 | 46.77
37399 | 4000 | 379 | 28.63 | 395 | 30.57 | 411 | 32.55 | 426 | 34.56 | 441 | 36.57 | 471 | 40.72 | 501 | 44.87 | 528 | 48.93