## Sheet1
TS - 14
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 11.86 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 44½" OUTLET AREA = 11.400 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 11.65 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
9119 | 800 | 113 | .63 | 141 | .93
10259 | 900 | 116 | .77 | 139 | 1.028 | 163 | 1.41
11399 | 1000 | 119 | .93 | 139 | 1.19 | 161 | 1.52 | 183 | 1.96
12539 | 1100 | 121 | 1.09 | 142 | 1.41 | 160 | 1.70 | 180 | 2.10 | 200 | 2.58
13679 | 1200 | 124 | 1.28 | 145 | 1.65 | 162 | 1.95 | 179 | 2.30 | 197 | 2.75
14819 | 1300 | 127 | 1.48 | 148 | 1.89 | 165 | 2.26 | 180 | 2.58 | 196 | 2.98 | 213 | 3.47
15959 | 1400 | 130 | 1.71 | 150 | 2.15 | 168 | 2.58 | 182 | 2.95 | 197 | 3.30 | 212 | 3.74 | 227 | 4.26
17099 | 1500 | 134 | 1.97 | 153 | 2.43 | 170 | 2.91 | 186 | 3.35 | 199 | 3.71 | 212 | 4.11 | 226 | 4.58 | 256 | 5.76
18239 | 1600 | 138 | 2.26 | 156 | 2.75 | 173 | 3.25 | 189 | 3.75 | 202 | 4.19 | 214 | 4.58 | 227 | 5.00 | 254 | 6.08
19379 | 1700 | 142 | 2.59 | 159 | 3.10 | 175 | 3.62 | 191 | 4.16 | 205 | 4.68 | 218 | 5.12 | 229 | 5.53 | 253 | 6.51
20519 | 1800 | 147 | 2.96 | 163 | 3.48 | 178 | 4.03 | 194 | 4.60 | 208 | 5.16 | 221 | 5.69 | 232 | 6.15 | 254 | 7.06
21659 | 1900 | 151 | 3.37 | 167 | 3.89 | 182 | 4.47 | 196 | 5.06 | 210 | 5.67 | 224 | 6.25 | 235 | 6.79 | 256 | 7.72
22799 | 2000 | 156 | 3.82 | 171 | 4.35 | 185 | 4.95 | 199 | 5.56 | 213 | 6.19 | 226 | 6.83 | 238 | 7.44 | 259 | 8.5
23939 | 2100 | 161 | 4.32 | 175 | 4.86 | 189 | 5.47 | 202 | 6.11 | 215 | 6.76 | 228 | 7.43 | 241 | 8.09 | 262 | 9.3
25079 | 2200 | 166 | 4.87 | 180 | 5.41 | 193 | 6.03 | 206 | 6.69 | 218 | 7.37 | 231 | 8.06 | 243 | 8.77 | 265 | 10.10
26219 | 2300 | 172 | 5.48 | 184 | 6.01 | 197 | 6.63 | 210 | 7.32 | 222 | 8.02 | 234 | 8.74 | 245 | 9.47 | 268 | 10.91
27359 | 2400 | 177 | 6.13 | 189 | 6.67 | 201 | 7.30 | 214 | 8.00 | 225 | 8.73 | 237 | 9.46 | 248 | 10.21 | 270 | 11.74
28499 | 2500 | 183 | 6.85 | 194 | 7.38 | 206 | 8.03 | 218 | 8.72 | 229 | 9.48 | 240 | 10.24 | 251 | 11.00 | 273 | 12.6
29639 | 2600 | 189 | 7.61 | 199 | 8.16 | 210 | 8.80 | 222 | 9.50 | 233 | 10.28 | 244 | 11.06 | 254 | 11.86 | 275 | 13.49
30779 | 2700 | 195 | 8.43 | 204 | 9.00 | 215 | 9.63 | 226 | 10.35 | 237 | 11.12 | 247 | 11.94 | 258 | 12.76 | 278 | 14.43
31919 | 2800 | 200 | 9.32 | 210 | 9.91 | 219 | 10.53 | 230 | 11.26 | 241 | 12.03 | 251 | 12.87 | 261 | 13.72 | 281 | 15.43
33059 | 2900 | 206 | 10.27 | 215 | 10.87 | 225 | 11.50 | 235 | 12.23 | 245 | 13.01 | 255 | 13.85 | 265 | 14.73 | 284 | 16.5
34199 | 3000 | 212 | 11.27 | 221 | 11.90 | 230 | 12.54 | 239 | 13.26 | 249 | 14.06 | 259 | 14.90 | 269 | 15.80 | 287 | 17.62
35339 | 3100 | 218 | 12.35 | 226 | 13.00 | 235 | 13.66 | 244 | 14.36 | 254 | 15.18 | 263 | 16.02 | 273 | 16.92 | 291 | 18.8
36479 | 3200 | 224 | 13.50 | 232 | 14.16 | 240 | 14.84 | 249 | 15.54 | 258 | 16.36 | 268 | 17.21 | 277 | 18.11 | 295 | 20.04
37619 | 3300 | 230 | 14.72 | 238 | 15.40 | 246 | 16.10 | 254 | 16.81 | 263 | 17.61 | 272 | 18.49 | 281 | 19.38 | 298 | 21.34
38759 | 3400 | 236 | 16.01 | 244 | 16.72 | 251 | 17.43 | 259 | 18.15 | 267 | 18.94 | 276 | 19.83 | 285 | 20.74 | 302 | 22.71
39899 | 3500 | 242 | 17.38 | 250 | 18.11 | 257 | 18.84 | 265 | 19.58 | 272 | 20.35 | 281 | 21.24 | 290 | 22.18 | 306 | 24.15
41039 | 3600 |  |  | 255 | 19.57 | 263 | 20.32 | 270 | 21.09 | 278 | 21.86 | 285 | 22.73 | 294 | 23.68 | 311 | 25.66
42179 | 3700 |  |  | 261 | 21.12 | 268 | 21.89 | 276 | 22.67 | 283 | 23.46 | 290 | 24.31 | 298 | 25.27 | 315 | 27.26
43319 | 3800 |  |  | 267 | 22.75 | 274 | 23.53 | 281 | 24.34 | 288 | 25.15 | 295 | 25.99 | 303 | 26.93 | 319 | 28.96
44459 | 3900 |  |  | 273 | 24.46 | 280 | 25.28 | 287 | 29.0 | 294 | 26.92 | 300 | 27.76 | 308 | 28.68 | 323 | 30.75
45599 | 4000 |  |  | 279 | 26.27 | 286 | 27.09 | 292 | 27.83 | 299 | 28.78 | 306 | 29.63 | 313 | 30.54 | 328 | 32.62
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
18239 | 1600 | 282 | 7.42
19379 | 1700 | 279 | 7.78 | 306 | 9.26
20519 | 1800 | 278 | 8.22 | 302 | 9.64
21659 | 1900 | 278 | 8.79 | 300 | 10.11 | 324 | 11.66
22799 | 2000 | 279 | 9.49 | 300 | 10.71 | 322 | 12.17 | 344 | 13.84
23939 | 2100 | 281 | 10.31 | 300 | 11.45 | 321 | 12.80 | 341 | 14.39
25079 | 2200 | 284 | 11.25 | 302 | 12.32 | 321 | 13.58 | 340 | 15.07 | 360 | 16.76
26219 | 2300 | 287 | 12.23 | 304 | 13.33 | 322 | 14.52 | 340 | 15.89 | 359 | 17.49
27359 | 2400 | 290 | 13.19 | 308 | 14.45 | 324 | 15.60 | 341 | 16.89 | 353 | 18.37 | 395 | 21.96
28499 | 2500 | 293 | 14.16 | 311 | 15.58 | 327 | 16.81 | 342 | 18.03 | 359 | 19.44 | 393 | 22.80
29639 | 2600 | 296 | 15.13 | 314 | 16.70 | 330 | 18.10 | 345 | 19.33 | 360 | 20.65 | 393 | 23.91 | 426 | 27.74
30779 | 2700 | 298 | 16.17 | 317 | 17.64 | 333 | 19.38 | 348 | 20.76 | 362 | 22.01 | 393 | 25.02 | 425 | 28.73 | 458 | 33.10
31919 | 2800 | 300 | 17.21 | 319 | 18.08 | 336 | 20.67 | 352 | 22.22 | 365 | 23.57 | 394 | 26.42 | 424 | 29.89 | 455 | 34.11
33059 | 2900 | 303 | 18.31 | 322 | 20.17 | 339 | 21.96 | 355 | 23.65 | 369 | 25.18 | 395 | 27.98 | 424 | 31.28 | 454 | 35.28
34199 | 3000 | 306 | 19.47 | 324 | 21.39 | 341 | 23.27 | 359 | 25.12 | 372 | 26.79 | 398 | 29.72 | 425 | 32.87 | 453 | 36.62
35339 | 3100 | 309 | 20.70 | 326 | 22.66 | 344 | 24.64 | 360 | 26.56 | 375 | 28.40 | 402 | 31.62 | 426 | 34.64 | 453 | 38.21
36479 | 3200 | 312 | 22.00 | 329 | 23.99 | 346 | 26.03 | 361 | 28.04 | 378 | 30.02 | 405 | 33.55 | 429 | 36.61 | 454 | 40.03
37619 | 3300 | 315 | 23.35 | 332 | 25.38 | 349 | 27.47 | 365 | 29.59 | 380 | 31.63 | 408 | 35.42 | 432 | 38.75 | 456 | 42.03
38759 | 3400 | 319 | 24.77 | 335 | 26.85 | 351 | 28.98 | 367 | 31.16 | 383 | 33.30 | 411 | 37.41 | 436 | 41.00 | 458 | 44.24
39899 | 3500 | 323 | 26.26 | 338 | 28.40 | 354 | 30.55 | 370 | 32.78 | 385 | 35.04 | 414 | 39.36 | 439 | 43.28 | 461 | 46.64
41039 | 3600 | 326 | 27.82 | 342 | 30.01 | 357 | 32.21 | 372 | 34.47 | 388 | 36.78 | 416 | 41.29 | 442 | 45.50 | 464 | 49.20
42178 | 3700 | 330 | 29.44 | 345 | 31.68 | 360 | 33.95 | 375 | 36.23 | 390 | 38.59 | 419 | 43.27 | 445 | 47.77 | 468 | 51.79
43319 | 3800 | 334 | 31.14 | 349 | 33.44 | 364 | 35.76 | 378 | 38.09 | 393 | 40.47 | 421 | 45.34 | 448 | 50.04 | 471 | 54.35
44459 | 3900 | 338 | 32.92 | 353 | 35.24 | 367 | 37.63 | 382 | 40.03 | 396 | 42.43 | 424 | 47.42 | 450 | 52.30 | 474 | 56.92
45599 | 4000 | 343 | 34.80 | 357 | 37.17 | 371 | 39.59 | 385 | 42.04 | 399 | 44.49 | 426 | 49.56 | 453 | 54.61 | 477 | 59.54