## Sheet1
TS - 4
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 1.674 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 16½" OUTLET AREA = 1.555 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 4.32 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1244 | 800 | 333 | .11 | 401 | .16
1400 | 900 | 342 | .13 | 403 | .18 | 463 | .24
1555 | 1000 | 355 | .16 | 409 | .21 | 464 | .27 | 518 | .33
1711 | 1100 | 368 | .19 | 419 | .24 | 468 | .30 | 518 | .37 | 567 | .44
1866 | 1200 | 382 | .22 | 431 | .28 | 476 | .34 | 522 | .40 | 568 | .48 | 613 | .56
2022 | 1300 | 396 | .26 | 444 | .32 | 487 | .38 | 529 | .45 | 571 | .52 | 613 | .60 | 655 | .69
2177 | 1400 | 411 | .30 | 458 | .37 | 500 | .43 | 538 | .51 | 577 | .58 | 617 | .66 | 656 | .74 | 732 | .93
2333 | 1500 | 427 | .35 | 472 | .42 | 513 | .49 | 550 | .56 | 586 | .64 | 622 | .72 | 659 | .81 | 732 | .99
2488 | 1600 | 443 | .41 | 487 | .48 | 526 | .55 | 563 | .63 | 598 | .71 | 631 | .80 | 665 | .88 | 734 | 1.06
2644 | 1700 | 460 | .47 | 502 | .55 | 540 | .62 | 576 | .70 | 610 | .79 | 642 | .87 | 673 | .96 | 738 | 1.15
2799 | 1800 | 477 | .53 | 517 | .62 | 555 | .70 | 590 | .78 | 623 | .87 | 654 | .96 | 684 | 1.05 | 744 | 1.24
2955 | 1900 | 494 | .61 | 533 | .70 | 570 | .78 | 604 | .87 | 636 | .96 | 667 | 1.05 | 696 | 1.14 | 753 | 1.35
3110 | 2000 | 511 | .69 | 550 | .78 | 585 | .87 | 618 | .97 | 650 | 1.06 | 680 | 1.15 | 709 | 1.25 | 764 | 1.45
3266 | 2100 | 529 | .78 | 566 | .88 | 601 | .97 | 633 | 1.07 | 664 | 1.16 | 694 | 1.26 | 722 | 1.36 | 776 | 1.57
3421 | 2200 | 547 | .88 | 583 | .98 | 617 | 1.08 | 648 | 1.18 | 679 | 1.28 | 708 | 1.38 | 736 | 1.48 | 788 | 1.70
3577 | 2300 | 565 | .98 | 600 | 1.09 | 633 | 1.19 | 664 | 1.30 | 694 | 1.40 | 722 | 1.51 | 749 | 1.62 | 801 | 1.84
3732 | 2400 | 584 | 1.10 | 617 | 1.21 | 650 | 1.32 | 680 | 1.43 | 709 | 1.54 | 737 | 1.65 | 763 | 1.76 | 815 | 1.98
3888 | 2500 | 602 | 1.23 | 635 | 1.34 | 667 | 1.45 | 696 | 1.56 | 724 | 1.68 | 752 | 1.79 | 778 | 1.91 | 828 | 2.14
4043 | 2600 | 621 | 1.36 | 653 | 1.47 | 684 | 1.59 | 712 | 1.71 | 740 | 1.83 | 767 | 1.95 | 793 | 2.07 | 842 | 2.31
4199 | 2700 | 641 | 1.51 | 671 | 1.63 | 701 | 1.75 | 729 | 1.87 | 756 | 1.99 | 782 | 2.12 | 808 | 2.24 | 856 | 2.49
4354 | 2800 | 660 | 1.67 | 689 | 1.78 | 718 | 1.91 | 746 | 2.03 | 773 | 2.16 | 798 | 2.29 | 823 | 2.42 | 870 | 2.68
4510 | 2900 | 679 | 1.83 | 708 | 1.95 | 736 | 2.08 | 763 | 2.21 | 789 | 2.34 | 814 | 2.48 | 839 | 2.61 | 885 | 2.88
4665 | 3000 | 699 | 2.02 | 726 | 2.14 | 753 | 2.27 | 780 | 2.40 | 806 | 2.53 | 830 | 2.67 | 854 | 2.81 | 900 | 3.09
4821 | 3100 | 718 | 2.21 | 745 | 2.33 | 771 | 2.47 | 797 | 2.60 | 823 | 2.74 | 847 | 2.88 | 871 | 3.03 | 915 | 3.31
4976 | 3200 | 738 | 2.42 | 764 | 2.54 | 790 | 2.67 | 815 | 2.82 | 840 | 2.96 | 864 | 3.10 | 87 | 3.25 | 931 | 3.55
5132 | 3300 | 759 | 2.64 | 784 | 2.76 | 808 | 2.88 | 832 | 3.04 | 857 | 3.19 | 880 | 3.31 | 903 | 3.49 | 947 | 3.80
5287 | 3400 | 779 | 2.87 | 803 | 2.99 | 827 | 3.14 | 851 | 3.28 | 874 | 3.43 | 898 | 3.58 | 920 | 3.74 | 963 | 4.05
5443 | 3500 | 800 | 3.12 | 822 | 3.24 | 845 | 3.38 | 869 | 3.53 | 892 | 3.69 | 915 | 3.84 | 937 | 4.00 | 979 | 4.32
5598 | 3600 |  |  | 841 | 3.50 | 864 | 3.64 | 887 | 3.78 | 909 | 3.95 | 932 | 4.12 | 954 | 4.28 | 995 | 4.61
5754 | 3700 |  |  | 862 | 3.78 | 883 | 3.92 | 906 | 4.06 | 927 | 4.24 | 949 | 4.40 | 971 | 4.57 | 1011 | 4.91
5909 | 3800 |  |  | 881 | 4.07 | 903 | 4.22 | 924 | 4.38 | 945 | 4.54 | 967 | 4.71 | 988 | 4.88 | 1028 | 5.22
6065 | 3900 |  |  | 901 | 4.38 | 922 | 4.53 | 943 | 4.68 | 964 | 4.84 | 984 | 5.02 | 1005 | 5.20 | 1045 | 5.55
6220 | 4000 |  |  | 921 | 4.71 | 941 | 4.85 | 961 | 5 | 982 | 5.14 | 1002 | 5.35 | 1023 | 5.53 | 1062 | 5.89
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2488 | 1600 | 802 | 1.27
2644 | 1700 | 803 | 1.35 | 866 | 1.58
2799 | 1800 | 806 | 1.44 | 867 | 1.67 | 926 | 1.92
2955 | 1900 | 811 | 1.55 | 869 | 1.77 | 926 | 2.02 | 983 | 2.28
3110 | 2000 | 818 | 1.67 | 873 | 1.88 | 928 | 2.13 | 983 | 2.39 | 1036 | 2.66
3266 | 2100 | 827 | 1.79 | 879 | 2.02 | 931 | 2.25 | 984 | 2.51 | 1036 | 2.79
3421 | 2200 | 838 | 1.92 | 886 | 2.16 | 936 | 2.39 | 987 | 2.64 | 1037 | 2.92 | 1135 | 3.52
3577 | 2300 | 850 | 2.06 | 896 | 2.30 | 943 | 2.55 | 991 | 2.80 | 1039 | 3.07 | 1135 | 3.66
3732 | 2400 | 862 | 2.21 | 907 | 2.45 | 952 | 2.72 | 998 | 2.97 | 1044 | 3.23 | 1136 | 3.82 | 1225 | 4.47
3888 | 2500 | 875 | 2.38 | 920 | 2.62 | 962 | 2.88 | 1006 | 3.16 | 1050 | 3.43 | 1138 | 4.00 | 1226 | 4.64 | 1310 | 5.33
4043 | 2600 | 888 | 2.55 | 932 | 2.80 | 974 | 3.06 | 1015 | 3.34 | 1057 | 3.63 | 1142 | 4.19 | 1227 | 4.83 | 1310 | 5.52
4199 | 2700 | 902 | 2.74 | 945 | 3.00 | 987 | 3.26 | 1026 | 3.54 | 1066 | 3.83 | 1147 | 4.41 | 1229 | 5.03 | 1310 | 5.73
4354 | 2800 | 916 | 2.93 | 958 | 3.20 | 999 | 3.47 | 1038 | 3.75 | 1077 | 4.04 | 1154 | 4.65 | 1233 | 5.26 | 1312 | 5.95
4510 | 2900 | 930 | 3.14 | 972 | 3.41 | 1012 | 3.69 | 1051 | 3.98 | 1089 | 4.26 | 1162 | 4.90 | 1238 | 5.52 | 1315 | 6.18
4665 | 3000 | 944 | 3.36 | 985 | 3.64 | 1025 | 3.93 | 1064 | 4.21 | 1101 | 4.51 | 1170 | 5.14 | 1245 | 5.79 | 1318 | 6.44
4821 | 3100 | 958 | 3.59 | 999 | 3.88 | 1039 | 4.17 | 1077 | 4.47 | 1113 | 4.77 | 1183 | 5.40 | 1253 | 6.07 | 1324 | 6.74
4976 | 3200 | 973 | 3.84 | 1013 | 4.13 | 1053 | 4.43 | 1090 | 4.73 | 1126 | 5.04 | 1195 | 5.67 | 1262 | 6.36 | 1330 | 7.05
5132 | 3300 | 988 | 4.10 | 1028 | 4.40 | 1067 | 4.70 | 1103 | 5.01 | 1139 | 5.33 | 1207 | 5.97 | 1272 | 6.65 | 1338 | 7.38
5287 | 3400 | 1003 | 4.36 | 1042 | 4.67 | 1081 | 4.99 | 1117 | 5.30 | 1153 | 5.62 | 1220 | 6.28 | 1284 | 6.96 | 1347 | 7.71
5443 | 3500 | 1019 | 4.65 | 1057 | 4.97 | 1095 | 5.29 | 1131 | 5.61 | 1166 | 5.93 | 1233 | 6.61 | 1296 | 7.30 | 1357 | 8.04
5598 | 3600 | 1035 | 4.94 | 1073 | 5.27 | 1109 | 5.60 | 1145 | 5.93 | 1180 | 6.26 | 1246 | 6.95 | 1309 | 7.65 | 1369 | 8.38
5754 | 3700 | 1051 | 5.25 | 1088 | 5.59 | 1124 | 5.93 | 1159 | 6.27 | 1194 | 6.60 | 1259 | 7.30 | 1321 | 8.02 | 1381 | 8.75
5909 | 3800 | 1067 | 5.57 | 1103 | 5.92 | 1140 | 6.27 | 1174 | 6.61 | 1208 | 6.96 | 1273 | 7.67 | 1334 | 8.41 | 1393 | 9.15
6065 | 3900 | 1083 | 5.91 | 1119 | 6.27 | 1155 | 6.63 | 1189 | 6.98 | 1222 | 7.34 | 1287 | 8.06 | 1348 | 8.81 | 1405 | 9.56
6220 | 4000 | 1099 | 6.26 | 1135 | 6.62 | 1170 | 7.00 | 1204 | 7.36 | 1237 | 7.72 | 1300 | 8.46 | 1361 | 9.22 | 1418 | 9.99