## Sheet1
TS - 5
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 2.025 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 18¼" OUTLET AREA = 1.890 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 4.78 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1518 | 800 | 284 | .11 | 347 | .16
1707 | 900 | 290 | .13 | 345 | .18
1897 | 1000 | 299 | .15 | 348 | .20 | 398 | .26
2087 | 1100 | 310 | .18 | 355 | .23 | 400 | .29 | 446 | .36
2276 | 1200 | 321 | .22 | 364 | .27 | 405 | .33 | 446 | .39 | 488 | .47
2466 | 1300 | 333 | .26 | 374 | .31 | 413 | .37 | 450 | .44 | 488 | .51 | 527 | .59 | 567 | .68
2656 | 1400 | 346 | .30 | 385 | .36 | 422 | .42 | 457 | .49 | 492 | .56 | 527 | .64 | 563 | .73
2846 | 1500 | 358 | .35 | 397 | .42 | 432 | .48 | 465 | .55 | 498 | .62 | 531 | .70 | 564 | .78 | 632 | .98
3035 | 1600 | 371 | .41 | 409 | .48 | 443 | .55 | 475 | .62 | 506 | .69 | 536 | .76 | 547 | .85 | 629 | 1.04
3225 | 1700 | 385 | .47 | 422 | .54 | 454 | .62 | 486 | .69 | 515 | .77 | 544 | .84 | 573 | .92 | 631 | 1.11
3415 | 1800 | 400 | .54 | 434 | .62 | 466 | .70 | 496 | .78 | 525 | .85 | 553 | .93 | 580 | 1.02 | 635 | 1.19
3604 | 1900 | 414 | .61 | 447 | .70 | 479 | .78 | 508 | .86 | 536 | .95 | 563 | 1.03 | 589 | 1.11 | 640 | 1.29
3794 | 2000 | 429 | .69 | 461 | .78 | 491 | .87 | 520 | .96 | 547 | 1.05 | 573 | 1.14 | 599 | 1.22 | 648 | 1.40
3984 | 2100 | 444 | .78 | 475 | .88 | 504 | .97 | 532 | 1.06 | 559 | 1.16 | 584 | 1.25 | 609 | 1.34 | 656 | 1.53
4173 | 2200 | 460 | .88 | 489 | .98 | 517 | 1.08 | 545 | 1.18 | 571 | 1.27 | 595 | 1.37 | 619 | 1.47 | 666 | 1.66
4363 | 2300 | 476 | .99 | 503 | 1.09 | 531 | 1.19 | 557 | 1.30 | 583 | 1.40 | 607 | 1.50 | 631 | 1.60 | 676 | 1.80
4553 | 2400 | 493 | 1.11 | 518 | 1.21 | 544 | 1.32 | 570 | 1.43 | 596 | 1.53 | 619 | 1.64 | 642 | 1.74 | 686 | 1.96
4743 | 2500 | 509 | 1.24 | 533 | 1.34 | 559 | 1.45 | 583 | 1.56 | 608 | 1.68 | 632 | 1.79 | 654 | 1.90 | 697 | 2.12
4932 | 2600 | 526 | 1.38 | 548 | 1.48 | 573 | 1.60 | 597 | 1.71 | 621 | 1.83 | 644 | 1.94 | 666 | 2.06 | 708 | 2.29
5122 | 2700 | 543 | 1.53 | 565 | 1.64 | 587 | 1.75 | 611 | 1.87 | 633 | 1.99 | 657 | 2.11 | 679 | 2.23 | 720 | 2.47
5312 | 2800 | 560 | 1.69 | 581 | 1.80 | 602 | 1.91 | 625 | 2.04 | 648 | 2.16 | 670 | 2.29 | 691 | 2.41 | 732 | 2.66
5501 | 2900 | 577 | 1.87 | 579 | 1.97 | 617 | 2.09 | 640 | 2.22 | 661 | 2.35 | 682 | 2.47 | 704 | 2.61 | 744 | 2.86
5691 | 3000 | 594 | 2.05 | 614 | 2.16 | 633 | 2.28 | 654 | 2.41 | 675 | 2.54 | 696 | 2.67 | 717 | 2.81 | 756 | 3.08
5881 | 3100 | 612 | 2.25 | 631 | 2.37 | 649 | 2.48 | 669 | 2.61 | 690 | 2.75 | 710 | 2.89 | 729 | 3.02 | 769 | 3.30
6070 | 3200 | 629 | 2.46 | 647 | 2.58 | 665 | 2.69 | 684 | 2.83 | 704 | 2.97 | 724 | 3.11 | 743 | 3.25 | 782 | 3.54
6260 | 3300 | 647 | 2.69 | 664 | 2.80 | 681 | 2.92 | 699 | 3.05 | 718 | 3.20 | 738 | 3.34 | 757 | 3.49 | 794 | 3.79
6450 | 3400 | 664 | 2.92 | 681 | 3.04 | 698 | 3.16 | 715 | 3.29 | 734 | 3.44 | 752 | 3.59 | 771 | 3.74 | 808 | 4.05
6640 | 3500 | 682 | 3.18 | 698 | 3.30 | 715 | 3.42 | 731 | 3.55 | 749 | 3.70 | 767 | 3.85 | 785 | 4.01 | 820 | 4.31
6829 | 3600 | 699 | 3.44 | 716 | 3.57 | 731 | 3.69 | 747 | 3.83 | 764 | 3.97 | 781 | 4.13 | 799 | 4.29 | 834 | 4.61
7019 | 3700 | 718 | 3.73 | 733 | 3.85 | 748 | 3.98 | 763 | 4.11 | 779 | 4.26 | 796 | 4.42 | 814 | 4.58 | 848 | 4.91
7209 | 3800 | 735 | 4.02 | 751 | 4.16 | 765 | 4.28 | 780 | 4.42 | 795 | 4.57 | 812 | 4.72 | 828 | 4.89 | 862 | 5.23
7398 | 3900 | 754 | 4.34 | 768 | 4.46 | 782 | 4.59 | 797 | 4.74 | 811 | 4.89 | 826 | 5.04 | 843 | 5.21 | 876 | 5.56
7588 | 4000 | 771 | 4.66 | 786 | 4.80 | 799 | 4.93 | 813 | 5.08 | 828 | 5.22 | 842 | 5.38 | 858 | 5.55 | 890 | 5.91
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
3035 | 1600 | 695 | 1.26
3225 | 1700 | 690 | 1.32
3415 | 1800 | 690 | 1.40 | 747 | 1.64
3604 | 1900 | 692 | 1.49 | 745 | 1.72 | 799 | 1.98
3794 | 2000 | 697 | 1.60 | 746 | 1.82 | 796 | 2.07 | 848 | 2.35
3984 | 2100 | 703 | 1.72 | 749 | 1.94 | 797 | 2.18 | 845 | 2.45 | 895 | 2.74
4173 | 2200 | 710 | 1.86 | 755 | 2.07 | 799 | 2.31 | 845 | 2.57 | 891 | 2.86
4363 | 2300 | 719 | 2.01 | 762 | 2.22 | 804 | 2.45 | 847 | 2.71 | 890 | 2.98
4553 | 2400 | 728 | 2.17 | 769 | 2.38 | 810 | 2.61 | 850 | 2.86 | 892 | 3.13 | 977 | 3.74
4743 | 2500 | 738 | 2.34 | 778 | 2.56 | 817 | 2.79 | 856 | 3.03 | 895 | 3.29 | 975 | 3.89
4932 | 2600 | 749 | 2.52 | 787 | 2.74 | 825 | 2.98 | 863 | 3.22 | 900 | 3.48 | 976 | 4.06 | 1055 | 4.72
5122 | 2700 | 759 | 2.71 | 797 | 2.94 | 834 | 3.18 | 871 | 3.42 | 907 | 3.68 | 979 | 4.25 | 1053 | 4.90 | 1129 | 5.62
5312 | 2800 | 770 | 2.91 | 808 | 3.15 | 844 | 3.40 | 879 | 3.65 | 914 | 3.91 | 984 | 4.46 | 1054 | 5.10 | 1127 | 5.81
5501 | 2900 | 782 | 3.12 | 818 | 3.37 | 854 | 3.63 | 888 | 3.88 | 922 | 4.14 | 989 | 4.70 | 1057 | 5.32 | 1126 | 6.02
5691 | 3000 | 794 | 3.34 | 829 | 3.60 | 864 | 3.87 | 898 | 4.13 | 931 | 4.39 | 996 | 4.95 | 1061 | 5.56 | 1127 | 6.24
5881 | 3100 | 806 | 3.58 | 841 | 3.85 | 875 | 4.12 | 908 | 4.39 | 940 | 4.6 | 1004 | 5.22 | 1067 | 5.83 | 1130 | 6.50
6070 | 3200 | 818 | 3.82 | 852 | 4.10 | 886 | 4.38 | 918 | 4.66 | 950 | 4.95 | 1012 | 5.51 | 1073 | 6.12 | 1134 | 6.77
6260 | 3300 | 830 | 4.08 | 864 | 4.37 | 897 | 4.66 | 929 | 4.95 | 961 | 5.24 | 1021 | 5.82 | 1080 | 6.43 | 1139 | 7.08
6450 | 3400 | 843 | 4.35 | 877 | 4.65 | 909 | 4.95 | 940 | 5.25 | 971 | 5.55 | 1031 | 6.14 | 1089 | 6.75 | 1145 | 7.40
6640 | 3500 | 856 | 4.64 | 889 | 4.95 | 921 | 5.26 | 952 | 5.56 | 982 | 5.87 | 1040 | 6.49 | 1097 | 7.10 | 1153 | 7.75
6829 | 3600 | 868 | 4.93 | 901 | 5.25 | 933 | 5.57 | 963 | 5.89 | 993 | 6.20 | 1051 | 6.83 | 1106 | 7.46 | 1161 | 8.12
7019 | 3700 | 881 | 5.24 | 914 | 5.57 | 945 | 5.90 | 975 | 6.23 | 1004 | 6.55 | 1061 | 7.23 | 1116 | 7.85 | 1169 | 8.51
7209 | 3800 | 894 | 5.56 | 927 | 5.91 | 957 | 6.25 | 987 | 6.58 | 1016 | 6.92 | 1072 | 7.58 | 1126 | 8.25 | 1178 | 8.92
7398 | 3900 | 907 | 5.90 | 939 | 6.25 | 970 | 6.61 | 999 | 6.95 | 1028 | 7.30 | 1083 | 7.98 | 1136 | 8.66 | 1187 | 9.34
7588 | 4000 | 921 | 6.26 | 952 | 6.62 | 983 | 6.98 | 1012 | 7.33 | 1040 | 7.69 | 1094 | 8.39 | 1147 | 9.09 | 1197 | 9.79