## Sheet1
TS - 6
CLASS I RATINGS ABOVE SHADED AREA ; CLASS II RATINGS ARE IN SHADED AREA;
INTAKE AREA = 2.440 SQ . FT. WHEEL DIAMETER 20" OUTLET AREA = 2.318 SQ. FT
TIP SPEED F. P. M . = 5.23 * R.P.M
C.F.M | O.V. | 1/4" SP |  | 3/8" SP |  | 1/2" SP |  | 5/8" SP |  | 3/4" SP |  | 7/8" SP |  | 1" SP |  | 1-1/4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1854 | 800 | 259 | .13 | 316 | .19
2086 | 900 | 266 | .16 | 315 | .21 | 366 | .29
2318 | 1000 | 275 | .23 | 319 | .25 | 363 | .32
2550 | 1100 | 285 | .27 | 326 | .29 | 365 | .35 | 406 | .44 | 449 | .53
2782 | 1200 | 295 | .32 | 334 | .34 | 371 | .40 | 407 | .48 | 445 | .57 | 484 | .67
3013 | 1300 | 306 | .38 | 344 | .39 | 378 | .46 | 412 | .54 | 446 | .62 | 481 | .72 | 517 | .83
3245 | 1400 | 318 | .44 | 354 | .45 | 387 | .53 | 419 | .60 | 450 | .69 | 481 | .78 | 514 | .89
3477 | 1500 | 330 | .51 | 365 | .52 | 397 | .60 | 427 | .68 | 456 | .76 | 485 | .86 | 515 | .96 | 576 | 1.19
3709 | 1600 | 343 | .58 | 376 | .59 | 407 | .68 | 436 | .77 | 464 | .85 | 471 | .94 | 519 | 1.04 | 574 | 1.27
3941 | 1700 | 355 | .67 | 388 | .68 | 418 | .77 | 446 | .86 | 473 | .95 | 499 | 1.04 | 525 | 1.14 | 576 | 1.36
4172 | 1800 | 369 | .76 | 400 | .77 | 429 | .87 | 456 | .96 | 482 | 1.06 | 507 | 1.16 | 532 | 1.25 | 580 | 1.47
4404 | 1900 | 382 | .87 | 411 | .87 | 441 | .97 | 467 | 1.08 | 492 | 1.18 | 517 | 1.28 | 540 | 1.38 | 586 | 1.59
4636 | 2000 | 396 | .98 | 425 | .98 | 452 | 1.09 | 478 | 1.20 | 503 | 1.30 | 526 | 1.41 | 549 | 1.52 | 594 | 1.74
4868 | 2100 | 410 | 1.11 | 438 | 1.10 | 464 | 1.21 | 490 | 1.33 | 514 | 1.44 | 537 | 1.55 | 559 | 1.66 | 602 | 1.89
5100 | 2200 | 425 | 1.25 | 451 | 1.23 | 476 | 1.34 | 501 | 1.47 | 525 | 1.59 | 547 | 1.70 | 569 | 1.82 | 611 | 2.06
5331 | 2300 | 440 | 1.40 | 464 | 1.37 | 489 | 1.49 | 513 | 1.62 | 536 | 1.74 | 558 | 1.87 | 579 | 1.99 | 620 | 2.24
5563 | 2400 | 456 | 1.56 | 478 | 1.52 | 502 | 1.65 | 525 | 1.78 | 548 | 1.91 | 570 | 2.04 | 590 | 2.17 | 630 | 2.43
5795 | 2500 | 471 | 1.74 | 492 | 1.68 | 515 | 1.82 | 538 | 1.95 | 560 | 2.09 | 581 | 2.23 | 602 | 2.36 | 340 | 2.63
6027 | 2600 | 487 | 1.93 | 507 | 1.86 | 529 | 2.00 | 551 | 2.14 | 572 | 2.28 | 593 | 2.42 | 613 | 2.56 | 651 | 2.84
6259 | 2700 | 503 | 2.13 | 522 | 2.05 | 542 | 2.19 | 564 | 2.34 | 583 | 2.48 | 605 | 2.63 | 625 | 2.78 | 662 | 3.07
6490 | 2800 | 518 | 2.35 | 537 | 2.26 | 556 | 2.40 | 577 | 2.55 | 597 | 2.70 | 617 | 2.86 | 636 | 3.01 | 673 | 3.31
6722 | 2900 | 534 | 2.59 | 552 | 248 | 570 | 2.62 | 590 | 2.78 | 610 | 2.93 | 628 | 3.08 | 648 | 3.25 | 684 | 3.56
6954 | 3000 | 550 | 2.84 | 568 | 2.72 | 585 | 2.86 | 604 | 3.01 | 623 | 3.18 | 642 | 3.34 | 660 | 3.51 | 696 | 3.83
7186 | 3100 | 567 | 3.10 | 583 | 2.97 | 600 | 3.11 | 618 | 3.27 | 636 | 3.44 | 654 | 3.61 | 671 | 3.77 | 708 | 4.12
7418 | 3200 | 583 | 3.39 | 599 | 3.24 | 615 | 3.39 | 632 | 3.54 | 650 | 3.71 | 667 | 3.89 | 685 | 4.06 | 720 | 4.41
7649 | 3300 | 599 | 3.69 | 614 | 3.52 | 630 | 3.67 | 646 | 3.83 | 663 | 4.00 | 681 | 4.18 | 698 | 4.36 | 731 | 4.72
7881 | 3400 | 616 | 4.00 | 630 | 33.83 | 646 | 3.98 | 661 | 4.14 | 677 | 4.31 | 694 | 4.50 | 711 | 4.68 | 743 | 5.05
8113 | 3500 | 632 | 4.34 | 647 | 4.15 | 661 | 4.31 | 676 | 4.47 | 691 | 4.64 | 707 | 4.82 | 724 | 5.02 | 755 | 5.39
8345 | 3600 | 648 | 4.34 | 662 | 4.49 | 677 | 4.65 | 691 | 4.81 | 705 | 4.98 | 721 | 5.17 | 737 | 5.37 | 769 | 5.76
8577 | 3700 | 665 | 4.70 | 679 | 4.85 | 693 | 5.01 | 706 | 5.17 | 720 | 5.34 | 735 | 5.54 | 751 | 5.74 | 782 | 6.14
8808 | 3800 | 682 | 5.07 | 695 | 5.22 | 708 | 5.38 | 722 | 5.56 | 735 | 5.73 | 749 | 5.92 | 764 | 6.12 | 794 | 6.54
9040 | 3900 | 698 | 5.47 | 711 | 5.62 | 724 | 5.79 | 737 | 5.96 | 750 | 6.14 | 763 | 6.32 | 778 | 6.53 | 808 | 6.95
9272 | 4000 | 715 | 5.89 | 727 | 6.05 | 740 | 6.21 | 753 | 6.38 | 765 | 6.56 | 778 | 6.75 | 792 | 6.96 | 821 | 7.39
C.F.M | O.V. | 1-1/2" SP |  | 1-3/4" SP |  | 2" SP |  | 2-1/4" SP |  | 2-1/2" SP |  | 3" SP |  | 3-1/2" SP |  | 4" SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
3709 | 1600 | 632 | 1.53
3941 | 1700 | 629 | 1.62 | 684 | 1.91
4172 | 1800 | 630 | 1.72 | 681 | 2.00
4404 | 1900 | 633 | 1.83 | 680 | 2.11 | 728 | 2.41
4636 | 2000 | 637 | 1.97 | 682 | 2.24 | 726 | 2.53 | 773 | 2.86
4868 | 2100 | 644 | 2.13 | 685 | 2.39 | 727 | 2.67 | 770 | 2.99 | 815 | 3.34
5100 | 2200 | 651 | 2.30 | 691 | 2.55 | 731 | 2.83 | 771 | 3.15 | 812 | 3.48
5331 | 2300 | 659 | 2.48 | 698 | 2.74 | 735 | 3.02 | 774 | 3.32 | 813 | 3.65 | 892 | 4.39
5563 | 2400 | 668 | 2.68 | 705 | 2.94 | 742 | 3.22 | 778 | 3.52 | 815 | 3.84 | 890 | 4.56
5795 | 2500 | 678 | 2.90 | 713 | 3.16 | 749 | 3.44 | 783 | 3.73 | 819 | 4.05 | 890 | 4.76 | 963 | 5.56
6027 | 2600 | 687 | 3.12 | 722 | 3.40 | 757 | 3.68 | 790 | 3.98 | 824 | 4.29 | 892 | 4.98 | 961 | 5.76
6259 | 2700 | 697 | 3.36 | 732 | 3.65 | 765 | 3.94 | 798 | 4.24 | 890 | 4.55 | 895 | 5.22 | 961 | 6.00 | 1029 | 6.86
6490 | 2800 | 708 | 3.61 | 742 | 3.91 | 774 | 4.21 | 806 | 4.51 | 837 | 4.82 | 900 | 5.50 | 963 | 6.25 | 1027 | 7.09
6722 | 2900 | 719 | 3.88 | 752 | 4.19 | 784 | 4.50 | 815 | 4.81 | 845 | 5.12 | 906 | 5.79 | 966 | 6.53 | 1028 | 7.36
6945 | 3000 | 730 | 4.16 | 762 | 4.48 | 793 | 4.80 | 824 | 5.12 | 854 | 5.4 | 912 | 6.11 | 971 | 6.84 | 1030 | 7.66
7186 | 3100 | 741 | 4.45 | 773 | 4.78 | 804 | 5.12 | 834 | 5.45 | 863 | 5.78 | 920 | 6.46 | 976 | 7.18 | 1033 | 7.98
7418 | 3200 | 752 | 4.76 | 784 | 5.11 | 814 | 5.45 | 843 | 5.79 | 872 | 6.13 | 928 | 6.82 | 983 | 7.55 | 1037 | 8.34
7649 | 3300 | 764 | 5.08 | 795 | 5.44 | 825 | 5.79 | 853 | 6.15 | 882 | 6.50 | 936 | 7.21 | 990 | 7.94 | 1043 | 8.71
7881 | 3400 | 776 | 5.42 | 806 | 5.79 | 836 | 6.16 | 864 | 6.52 | 892 | 6.89 | 945 | 7.62 | 998 | 8.35 | 1049 | 9.13
8113 | 3500 | 787 | 5.78 | 818 | 6.16 | 847 | 6.54 | 874 | 6.91 | 902 | 7.29 | 955 | 8.04 | 1006 | 8.79 | 1056 | 9.57
8345 | 3600 | 799 | 6.15 | 829 | 6.55 | 858 | 6.93 | 885 | 7.32 | 912 | 7.71 | 965 | 8.48 | 1015 | 9.25 | 1064 | 10.04
8577 | 3700 | 811 | 6.54 | 841 | 6.95 | 869 | 7.35 | 897 | 7.75 | 923 | 8.15 | 974 | 8.94 | 1024 | 9.73 | 1072 | 10.53
8808 | 3800 | 822 | 6.93 | 853 | 7.37 | 881 | 7.78 | 908 | 8.19 | 934 | 8.60 | 984 | 9.41 | 1033 | 10.23 | 1080 | 11.04
9040 | 3900 | 837 | 7.38 | 865 | 7.80 | 893 | 8.23 | 919 | 8.65 | 945 | 9.07 | 995 | 9.91 | 1043 | 10.74 | 1089 | 11.58
9272 | 4000 | 849 | 7.82 | 877 | 8.26 | 904 | 8.70 | 931 | 9.13 | 956 | 9.56 | 1005 | 10.42 | 1053 | 11.28 | 1099 | 12.14