## Sheet1
Double Width Double Inlet
DAF- 15 DWDI
WHEEL DIAMETER = 15"
Wheel Type = Airfoil | [10 empty] | Class Max . RPM - 2751
TIP SPEED F. P. M . = 3.93 * R.P.M | [10 empty] | Class Max . RPM - 3589
Max BHP =.34 (RPM/1000)³ | [10 empty] | Class Max . RPM - 4522
Inlet Area = 2.78 SQ . FT.
OUTLET AREA = 2.33 SQ. FT
Outlet Velocity (FPM)=CFM/2.33
DAF- 15 DWDI
C.F.M | O.V. | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1300 | 557 | 1094 | .34
2100 | 901 | 1142 | .48 | 1371 | .77 | 1564 | 1.05
2900 | 1244 | 1286 | .72 | 1444 | 1.00 | 1609 | 1.34 | 1935 | 2.14 | 2207 | 2.92 | 2445 | 3.77
3700 | 1587 | 1463 | 1.06 | 1607 | 1.41 | 1735 | 1.76 | 1985 | 2.54 | 2251 | 3.53 | 2496 | 4.55 | 2712 | 5.54 | 3094 | 7.67
4500 | 1931 | 1639 | 1.48 | 1785 | 1.93 | 1906 | 2.36 | 2118 | 3.21 | 2321 | 4.11 | 2538 | 5.22 | 2756 | 6.47 | 3146 | 8.91 | 3484 | 11.40 | 3788 | 14.00
5300 | 2274 | 1823 | 2.03 | 1961 | 2.54 | 2084 | 3.06 | 2288 | 4.08 | 2466 | 5.07 | 2638 | 6.11 | 2815 | 7.27 | 3187 | 10.10 | 3533 | 13.00 | 3840 | 15.80
6100 | 2618 | 2020 | 2.76 | 2140 | 3.28 | 2259 | 3.88 | 2466 | 5.09 | 2637 | 6.25 | 2794 | 7.40 | 2944 | 8.56 | 3248 | 11.20 | 3572 | 14.40 | 3885 | 17.80
6900 | 2961 | 2227 | 3.69 | 2331 | 4.24 | 2438 | 4.86 | 2642 | 6.22 | 2815 | 7.58 | 2966 | 8.89 | 3107 | 10.20 | 3372 | 12.80 | 3641 | 15.80 | 3926 | 19.30
7700 | 3304 | 2441 | 4.83 | 2533 | 5.44 | 2627 | 6.07 | 2817 | 7.51 | 2992 | 9.06 | 3143 | 10.60 | 3281 | 12.00 | 3531 | 14.90 | 3768 | 17.90 | 4007 | 21.10
8500 | 3648 | 2658 | 6.20 | 2741 | 6.88 | 2825 | 7.55 | 2997 | 9.02 | 3167 | 10.70 | 3322 | 12.40 | 3458 | 14.10 | 3702 | 17.30 | 3925 | 20.50 | 4139 | 23.70
9300 | 3991 | 2877 | 7.81 | 2954 | 8.57 | 3030 | 9.31 | 3186 | 10.80 | 3344 | 12.50 | 3497 | 14.40 | 3636 | 16.30 | 3879 | 19.90 | 4095 | 23.40 | 4297 | 26.90
10100 | 4334 | 3100 | 9.72 | 3170 | 10.50 | 3240 | 11.30 | 3382 | 13.00 | 3528 | 14.70 | 3673 | 16.60 | 3812 | 18.70 | 4057 | 22.70 | 4271 | 26.50 | 4466 | 30.30
10900 | 4678 | 3323 | 11.90 | 3389 | 12.80 | 3454 | 13.70 | 3584 | 15.40 | 3717 | 17.20 | 3853 | 19.20 | 3987 | 21.30 | 4234 | 25.70 | 4448 | 29.90
11700 | 5021 | 3550 | 14.50 | 3610 | 15.40 | 3670 | 16.30 | 3791 | 18.20 | 3915 | 20.10 | 4039 | 22.10 | 4166 | 24.20 | 4410 | 28.90
12500 | 5364 | 3776 | 17.40 | 3833 | 18.40 | 3889 | 19.40 | 4002 | 21.40 | 4117 | 23.40 | 4233 | 25.40 | 4351 | 27.60
13300 | 5708 | 4000 | 20.60 | 4056 | 21.70 | 4110 | 22.80 | 4217 | 24.90 | 4323 | 27.00 | 4431 | 29.10
14100 | 6051 | 4232 | 24.30 | 4283 | 25.40 | 4333 | 26.60 | 4432 | 28.80
14900 | 6394 | 4463 | 28.50 | 4509 | 29.60
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects ofappur-
tenances in the airstream