## Sheet1
Double Width Double Inlet
DAF- 16.5 DWDI
WHEEL DIAMETER = 16.5"
Wheel Type = Airfoil | [10 empty] | Class Max . RPM - 2501
TIP SPEED F. P. M . = 4.32 * R.P.M | [10 empty] | Class Max . RPM - 3263
Max BHP =.55 (RPM/1000)³ | [10 empty] | Class Max . RPM - 4111
Inlet Area = 3.34 SQ . FT.
OUTLET AREA = 2.82 SQ. FT
Outlet Velocity (FPM)=CFM/2.82
C.F.M | O.V. | 1.000 SP |  | 1.500 SP |  | 2.000 SP |  | 3.000 SP |  | 4.000 SP |  | 5.000 SP |  | 6.000 SP |  | 8.000 SP |  | 10.000 SP |  | 12.000 SP
|  | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
1600 | 567 | 995 | .41
2600 | 921 | 1043 | .59 | 1248 | .95 | 1424 | 1.30
3600 | 1276 | 1184 | .91 | 1325 | 1.25 | 1469 | 1.65 | 1763 | 2.64 | 2011 | 3.61 | 2227 | 4.64
4600 | 1361 | 1351 | 1.34 | 1485 | 1.78 | 1596 | 2.22 | 1815 | 3.15 | 2051 | 4.35 | 2274 | 5.63 | 2472 | 6.87 | 2819 | 9.45
5600 | 1985 | 1516 | 1.88 | 1649 | 2.44 | 1758 | 2.98 | 1949 | 4.04 | 2128 | 5.14 | 2316 | 6.45 | 2511 | 7.97 | 2867 | 11.00 | 3175 | 14.10 | 3451 | 17.30
6600 | 2340 | 1691 | 2.61 | 1813 | 3.22 | 1926 | 3.89 | 2111 | 5.16 | 2271 | 6.40 | 2423 | 7.66 | 2577 | 9.05 | 2904 | 12.40 | 3219 | 16.10 | 3500 | 19.60
7600 | 2695 | 1878 | 3.57 | 1984 | 4.21 | 2090 | 4.94 | 2278 | 6.46 | 2434 | 7.91 | 2575 | 9.35 | 2707 | 10.80 | 2973 | 13.90 | 3257 | 17.70 | 3540 | 21.90
8600 | 3049 | 2074 | 4.79 | 2166 | 5.48 | 2260 | 6.23 | 2444 | 7.92 | 2601 | 9.62 | 2738 | 11.30 | 2864 | 12.90 | 3101 | 16.10 | 3336 | 19.70 | 3583 | 23.80
9600 | 3404 | 2276 | 6.30 | 2357 | 7.06 | 2440 | 7.84 | 2609 | 9.60 | 2767 | 11.50 | 2906 | 13.40 | 3029 | 15.20 | 3254 | 18.90 | 3465 | 22.50 | 3673 | 26.40
10600 | 3758 | 2481 | 8.10 | 2554 | 8.95 | 2628 | 9.79 | 2780 | 11.60 | 2931 | 13.60 | 3072 | 15.80 | 3197 | 17.90 | 3417 | 21.90 | 3617 | 25.90 | 3808 | 29.90
11600 | 4113 | 2689 | 10.30 | 2755 | 11.20 | 2822 | 12.10 | 2959 | 14.00 | 3099 | 16.10 | 3236 | 18.40 | 3363 | 20.70 | 3584 | 25.20 | 3779 | 29.60 | 3960 | 34.00
12600 | 4468 | 2897 | 12.80 | 2960 | 13.80 | 3021 | 14.80 | 3145 | 16.80 | 3273 | 18.90 | 3402 | 21.30 | 3527 | 23.80 | 3752 | 28.80 | 3945 | 33.70
13600 | 4822 | 3109 | 15.70 | 3165 | 16.80 | 3223 | 17.90 | 3338 | 20.00 | 3455 | 22.30 | 3574 | 24.60 | 3693 | 27.20 | 3917 | 23.70
14600 | 5177 | 3322 | 19.10 | 3375 | 20.20 | 3428 | 21.40 | 3534 | 23.70 | 3642 | 26.10 | 3751 | 28.50 | 3863 | 31.10 | 4081 | 36.80
15600 | 5531 | 3533 | 22.90 | 3583 | 24.10 | 3633 | 25.40 | 3734 | 27.90 | 3834 | 30.40 | 3936 | 32.90 | 4039 | 35.50
16600 | 5886 | 3747 | 27.20 | 3796 | 28.60 | 3843 | 29.90 | 3936 | 32.60 | 4030 | 35.20
17600 | 6241 | 3965 | 32.20 | 4009 | 33.60 | 4052 | 34.90
performance shown is for installation type B : free inlet, ducted outlet power rating (BHP) does not include drive losses . Performance ratings do not inclode the effects ofappur-
tenances in the airstream