## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 20 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 20inches 508 mm | [13 empty] | SIZE 20 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 5.24 feet 1.597 m | [13 empty] | CLASS I |  | 2033
Inlet Diameter / Area 21 15/16 inches Dia/5.16 sq f.t 557 mm /.4794 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 2650
Outlet Size Area 21*28 7/16 Inches I.D/4.15sq.ft 533*722mm/.3855m² | [13 empty] | CLASS III |  | 3340
Tip Speed 5.24* rpm ft./minute 1.597*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 1.34*(RPM÷1000)³ BHP .9992* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
2490 | 600 | 468 | 0.14 | 532 | 0.19 | 607 | 0.27
2905 | 700 | 504 | 0.17 | 560 | 0.23 | 615 | 0.3 | 679 | 0.39 | 742 | 0.48
3320 | 800 | 543 | 0.21 | 596 | 0.28 | 644 | 0.35 | 691 | 0.43 | 746 | 0.52 | 803 | 0.63 | 855 | 0.74
3735 | 900 | 583 | 0.25 | 634 | 0.3 | 680 | 0.42 | 722 | 0.5 | 763 | 0.58 | 810 | 0.68 | 860 | 0.79 | 957 | 1.04
4150 | 1000 | 626 | 0.3 | 673 | 0.39 | 717 | 0.49 | 758 | 0.58 | 796 | 0.67 | 832 | 0.76 | 871 | 0.86 | 961 | 1.1 | 1049 | 1.37
4565 | 1100 | 670 | 0.37 | 713 | 0.46 | 755 | 0.56 | 795 | 0.67 | 832 | 0.76 | 867 | 0.86 | 900 | 0.96 | 971 | 1.18 | 1052 | 1.45 | 1134 | 1.75
4980 | 1200 | 715 | 0.43 | 756 | 0.54 | 795 | 0.65 | 833 | 0.76 | 869 | 0.87 | 903 | 0.97 | 935 | 1.08 | 996 | 1.3 | 1063 | 1.55 | 1137 | 1.84
5395 | 1300 | 760 | 0.51 | 800 | 0.63 | 836 | 0.74 | 872 | 0.86 | 907 | 0.98 | 940 | 1.1 | 971 | 1.21 | 1030 | 1.44 | 1087 | 1.68 | 1148 | 1.95
5810 | 1400 | 806 | 0.61 | 844 | 0.72 | 879 | 0.85 | 912 | 0.97 | 946 | 1.1 | 978 | 1.23 | 1008 | 1.36 | 1066 | 1.61 | 1120 | 1.85 | 1172 | 2.12
6225 | 1500 | 854 | 0.71 | 889 | 0.83 | 923 | 0.96 | 954 | 1.09 | 985 | 1.23 | 1016 | 1.36 | 1046 | 1.5 | 1103 | 1.78 | 1156 | 2.04 | 1205 | 2.31
6640 | 1600 | 901 | 0.82 | 935 | 0.96 | 967 | 1.09 | 998 | 1.23 | 1027 | 1.37 | 1056 | 1.52 | 1085 | 1.66 | 1140 | 1.96 | 1192 | 2.25 | 1241 | 2.53
7055 | 1700 | 950 | 0.95 | 981 | 1.09 | 1012 | 1.23 | 1042 | 1.38 | 1070 | 1.53 | 1097 | 1.68 | 1124 | 1.83 | 1179 | 2.14 | 1229 | 2.46 | 1277 | 2.76
7470 | 1800 | 998 | 1.09 | 1028 | 1.24 | 1057 | 1.39 | 1086 | 1.54 | 1114 | 1.7 | 1140 | 1.86 | 1165 | 2.02 | 1217 | 2.34 | 1267 | 2.68 | 1314 | 3.01
7885 | 1900 | 1047 | 1.24 | 1075 | 1.4 | 1103 | 1.56 | 1131 | 1.72 | 1158 | 1.89 | 1183 | 2.05 | 1208 | 2.22 | 1257 | 2.56 | 1305 | 2.9 | 1351 | 3.26
8300 | 2000 | 1096 | 1.41 | 1123 | 1.58 | 1150 | 1.75 | 1176 | 1.92 | 1202 | 2.09 | 1227 | 2.26 | 1251 | 2.43 | 1297 | 2.79 | 1344 | 3.15 | 1390 | 3.52
9130 | 2200 | 1195 | 1.8 | 1220 | 1.99 | 1245 | 2.17 | 1268 | 2.36 | 1293 | 2.54 | 1316 | 2.73 | 1339 | 2.92 | 1383 | 3.3 | 1425 | 3.69 | 1467 | 4.09
9960 | 2400 | 1294 | 2.27 | 1318 | 2.46 | 1341 | 2.66 | 1363 | 2.87 | 1384 | 3.07 | 1407 | 3.27 | 1429 | 3.48 | 1470 | 3.89 | 1510 | 4.3 | 1549 | 4.73
10790 | 2600 | 1394 | 2.81 | 1416 | 3.02 | 1438 | 3.24 | 1459 | 3.45 | 1479 | 3.68 | 1499 | 3.9 | 1519 | 4.12 | 1559 | 4.55 | 1598 | 5 | 1634 | 5.45
11620 | 2800 | 1495 | 3.43 | 1515 | 3.66 | 1536 | 3.89 | 1555 | 4.13 | 1575 | 4.36 | 1593 | 4.6 | 1612 | 4.84 | 1650 | 5.31 | 1686 | 5.78 | 1722 | 6.26
12450 | 3000 | 1596 | 4.15 | 1615 | 4.39 | 1634 | 4.64 | 1653 | 4.89 | 1671 | 5.14 | 1689 | 5.39 | 1706 | 5.65 | 1741 | 6.16 | 1776 | 6.66 | 1810 | 7.17
13280 | 3200 | 1697 | 4.97 | 1715 | 5.22 | 1733 | 5.49 | 1751 | 5.75 | 1768 | 6.02 | 785 | 6.28 | 1802 | 6.55 | 1834 | 7.1 | 1867 | 7.64 | 1900 | 8.17
14110 | 3400 | 1798 | 5.8 | 1816 | 6.16 | 1833 | 6.4 | 1849 | 6.71 | 1866 | 7 | 1882 | 7.28 | 1898 | 7.56 | 1929 | 8.14 | 1959 | 8.72 | 1991 | 9.28
14940 | 3600 | 1900 | 6.91 | 1916 | 7.2 | 1933 | 7.5 | 1949 | 7.79 | 1964 | 8.09 | 1980 | 8.38 | 1995 | 8.68 | 2025 | 9.29 | 2054 | 9.9 | 2082 | 10.51
15770 | 3800 | 2002 | 8.06 | 2017 | 8.37 | 2033 | 8.68 | 2048 | 8.98 | 2063 | 9.3 | 2078 | 9.61 | 2092 | 9.92 | 2121 | 10.56 | 2149 | 11.2 | 2176 | 11.84
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
4565 | 1100 | 1205 | 2.03
4980 | 1200 | 1213 | 2.16
5395 | 1300 | 1217 | 2.27 | 1354 | 2.97
5810 | 1400 | 1228 | 2.4 | 1357 | 3.1 | 1482 | 3.86
6225 | 1500 | 1254 | 2.59 | 1366 | 3.25 | 1486 | 4.02 | 1599 | 4.83
6640 | 1600 | 1287 | 2.81 | 1381 | 3.43 | 1491 | 4.19 | 1604 | 5.03 | 1709 | 5.88
7055 | 1700 | 1323 | 3.06 | 1408 | 3.68 | 1502 | 4.38 | 1607 | 5.21 | 1714 | 6.12 | 1812 | 7.03
7470 | 1800 | 1359 | 3.33 | 1442 | 3.96 | 1525 | 4.64 | 1618 | 5.43 | 1717 | 6.33 | 1817 | 7.29 | 1911 | 8.26
7885 | 1900 | 1395 | 3.61 | 1478 | 4.27 | 1554 | 4.96 | 1635 | 5.7 | 1727 | 6.57 | 1820 | 7.53 | 1915 | 8.54 | 2005 | 9.58 | 2083 | 10.51
8300 | 2000 | 1433 | 3.89 | 1514 | 4.6 | 1590 | 5.31 | 1662 | 6.04 | 1739 | 6.84 | 1829 | 7.8 | 1918 | 8.81 | 2009 | 9.87 | 2095 | 10.97 | 2170 | 11.96
9130 | 2200 | 1509 | 4.49 | 1588 | 5.31 | 1661 | 6.08 | 1731 | 6.86 | 1796 | 7.65 | 1865 | 8.5 | 1938 | 9.43 | 2020 | 10.49 | 2101 | 11.6 | 2184 | 12.77
9960 | 2400 | 1587 | 5.16 | 1664 | 6.04 | 1735 | 6.94 | 1803 | 7.78 | 1867 | 8.62 | 1928 | 9.48 | 1987 | 10.35 | 2052 | 11.3 | 2121 | 12.34 | 2196 | 13.5
10790 | 2600 | 1670 | 5.91 | 1741 | 6.85 | 1811 | 7.8 | 1876 | 8.77 | 1939 | 9.69 | 1999 | 10.59 | 2056 | 11.51 | 2111 | 12.45 | 2168 | 13.42 | 2227 | 14.45
11620 | 2800 | 1756 | 6.75 | 1821 | 7.74 | 1888 | 8.75 | 1952 | 9.78 | 2013 | 10.82 | 2071 | 11.82 | 2128 | 12.79 | 2182 | 13.78 | 2234 | 14.77 | 2284 | 15.78
12450 | 3000 | 1843 | 7.68 | 1906 | 8.73 | 1967 | 9.8 | 2029 | 10.88 | 2089 | 11.98 | 146 | 13.1 | 2200 | 14.19 | 2254 | 15.22 | 2305 | 16.27 | 2355 | 17.33
13280 | 3200 | 1932 | 8.71 | 1993 | 9.82 | 2050 | 10.94 | 2108 | 12.09 | 2166 | 13.24 | 2222 | 14.41 | 2275 | 15.6 | 2327 | 16.79 | 2377 | 17.89 | 2426 | 19
14110 | 3400 | 2021 | 9.85 | 2080 | 11.01 | 2136 | 12.19 | 2190 | 13.39 | 2244 | 14.61 | 2299 | 15.83 | 2351 | 17.07 | 2402 | 18.33 | 2451 | 19.6 | 2499 | 20.8
1940 | 3600 | 2112 | 11.11 | 2169 | 12.3 | 2223 | 13.56 | 2275 | 14.81 | 2325 | 16.09 | 2377 | 17.37 | 2428 | 18.66 | 2478 | 19.97 | 2526 | 21.3 | 2573 | 22.64
15770 | 3800 | 2203 | 12.48 | 2258 | 13.75 | 2311 | 15.04 | 2362 | 16.35 | 2411 | 17.68 | 2458 | 19.03 | 2507 | 20.38 | 2556 | 21.74 | 2603 | 23.12 | 2649 | 24.51
16600 | 4000 | 2296 | 13.98 | 2349 | 15.31 | 2400 | 16.65 | 2449 | 18.02 | 2497 | 19.4 | 2543 | 20.8 | 2587 | 22.22 | 2634 | 23.64 | 2680 | 25.07 | 2726 | 26.51
17430 | 4200 | 2391 | 15.59 | 2440 | 17 | 2490 | 18.4 | 2538 | 19.82 | 2584 | 21.25 | 2629 | 22.71 | 2672 | 24.18 | 2715 | 25.67 | 2759 | 27.16 | 2803 | 28.65
18260 | 4400 | 2486 | 17.33 | 2532 | 18.83 | 2580 | 20.29 | 2627 | 21.76 | 2672 | 23.25 | 2716 | 24.76 | 2758 | 26.28 | 2800 | 27.82 | 2840 | 29.38 | 2882 | 30.94
19090 | 4600 | 2582 | 19.23 | 2627 | 20.78 | 2672 | 22.32 | 2717 | 23.85 | 2761 | 25.4 | 2803 | 26.96 | 2845 | 28.53 | 2885 | 30.13 | 2925 | 31.73 | 2963 | 33.36
19920 | 4800 | 2678 | 21.27 | 2721 | 22.88 | 2764 | 24.51 | 2808 | 26.10 | 2850 | 27.69 | 2892 | 29.31 | 2933 | 30.94 | 2972 | 32.59 | 3011 | 34.25 | 3048 | 35.92
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
9130 | 2200 | 2263 | 13.96 | 2403 | 16.2
9960 | 2400 | 2269 | 14.69 | 2420 | 17.27 | 2557 | 19.79
10790 | 2600 | 2291 | 15.58 | 2427 | 18.1 | 2567 | 20.82 | 2701 | 23.64 | 2817 | 26.24
11620 | 2800 | 2338 | 16.84 | 2450 | 19.13 | 2578 | 21.82 | 2707 | 24.68 | 2834 | 27.67 | 2953 | 30.67 | 3057 | 33.4
12450 | 3000 | 2403 | 18.39 | 2500 | 20.61 | 2601 | 22.99 | 2722 | 25.85 | 2839 | 28.81 | 2961 | 31.98 | 3077 | 35.21 | 3183 | 38.33
13280 | 3200 | 2474 | 20.12 | 2565 | 22.38 | 2654 | 24.73 | 2750 | 27.25 | 2859 | 30.18 | 2969 | 33.27 | 3082 | 36.55 | 3194 | 39.95 | 3302 | 43.41
14110 | 3400 | 2546 | 21.97 | 2635 | 24.34 | 2721 | 26.74 | 2804 | 29.2 | 2895 | 31.87 | 2992 | 34.81 | 3097 | 38.06 | 3200 | 41.4 | 3307 | 44.96
14940 | 3600 | 2619 | 23.97 | 2707 | 26.44 | 2791 | 28.94 | 2872 | 31.48 | 2949 | 34.05 | 3035 | 36.85 | 3119 | 39.73 | 3220 | 43.14 | 3318 | 46.61
15770 | 3800 | 2694 | 25.92 | 2780 | 28.68 | 2863 | 31.29 | 2942 | 33.93 | 3019 | 36.6 | 3092 | 39.3 | 3171 | 42.18 | 3251 | 45.17 | 3340 | 48.52
16600 | 4000 | 2770 | 27.97 | 2854 | 30.93 | 2936 | 33.79 | 3014 | 36.53 | 3089 | 39.3 | 3162 | 42.1 | 3232 | 44.93 | 3304 | 47.88
17430 | 4200 | 2846 | 30.16 | 2930 | 33.23 | 3009 | 36.34 | 3086 | 39.3 | 3161 | 42.17 | 3232 | 45.07 | 3302 | 48
18260 | 4400 | 2924 | 32.5 | 3006 | 35.67 | 3085 | 38.88 | 3160 | 42.15 | 3233 | 45.21 | 3304 | 48.21
19090 | 4600 | 3003 | 34.99 | 3083 | 38.26 | 3161 | 41.58 | 3235 | 44.94 | 3307 | 48.36
19920 | 4800 | 3085 | 37.61 | 3162 | 41 | 3238 | 44.43 | 3311 | 47.89