## Sheet1
AIRFOIL BLADE
SIZE D - AF - 30 | [6 empty] | DOUBLE WIDTH |  |  |  |  | MAXIMUM CLASS OPERATING RPM
[7 empty] | DOUBLE INLET |  |  |  |  | FAN TEMPERATURE
Wheel Diameter 30inches 762 mm | [13 empty] | SIZE 30 |  | ₋20˚ to 150˚ F ₋29˚ to 66˚C
Wheel Circumference 7.825 feet 2.393 m | [13 empty] | CLASS I |  | 1365
Inlet Diameter / Area 32 11/16 inches Dia/11.5 sq f.t 830 mm /1.068 m² | [13 empty] | CLASS II |  | 1779
Outlet Size Area 31 ½*42 ¼Inches I.D/9.242sq.ft 800*1073mm/.8586m² | [13 empty] | CLASS III |  | 2243
Tip Speed 7.85* rpm ft./minute 2.393*RPM m/minute | [13 empty] | CLASS IV |  | N/A
Maximum BHP 9.94*(RPM÷1000)³ BHP 7.412* (RPM ÷1000)³ KW
VOL | OUT | ¼" SP |  | ⅜" SP |  | ½" SP |  | ⅝" SP |  | 3/4" SP |  | ⅞" SP |  | 1" SP |  | 1 ¼" SP |  | 1 ½" SP |  | 1 3/4" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
5545 | 600 | 308 | 0.29 | 350 | 0.41 | 394 | 0.56
6469 | 700 | 332 | 0.36 | 370 | 0.5 | 406 | 0.64 | 442 | 0.8 | 482 | 0.99
7394 | 800 | 356 | 0.44 | 392 | 0.6 | 426 | 0.76 | 457 | 0.92 | 488 | 1.1 | 522 | 1.29 | 556 | 1.51
8318 | 900 | 383 | 0.54 | 416 | 0.71 | 448 | 0.89 | 477 | 1.07 | 505 | 1.25 | 532 | 1.44 | 561 | 1.65 | 622 | 2.12
9242 | 1000 | 411 | 0.65 | 441 | 0.84 | 471 | 1.03 | 499 | 1.23 | 525 | 1.43 | 551 | 1.63 | 576 | 1.84 | 626 | 2.29 | 682 | 2.81
10166 | 1100 | 440 | 0.78 | 469 | 0.98 | 496 | 1.2 | 523 | 1.41 | 548 | 1.62 | 571 | 1.85 | 595 | 2.07 | 640 | 2.52 | 686 | 3.02 | 737 | 3.59
11090 | 1200 | 470 | 0.93 | 497 | 1.15 | 522 | 1.38 | 547 | 1.61 | 571 | 1.84 | 594 | 2.08 | 616 | 2.32 | 660 | 2.8 | 700 | 3.3 | 742 | 3.84
12015 | 1300 | 500 | 1.09 | 525 | 1.3 | 550 | 1.58 | 572 | 1.83 | 595 | 2.08 | 618 | 2.33 | 639 | 2.58 | 680 | 3.11 | 720 | 3.63 | 757 | 4.17
12939 | 1400 | 531 | 1.29 | 554 | 1.54 | 578 | 1.8 | 600 | 2.06 | 620 | 2.34 | 642 | 2.6 | 663 | 2.87 | 702 | 3.43 | 739 | 3.99 | 776 | 4.56
13863 | 1500 | 562 | 1.5 | 585 | 1.77 | 606 | 2.05 | 627 | 2.33 | 648 | 2.61 | 667 | 2.91 | 687 | 3.19 | 725 | 3.77 | 761 | 4.37 | 796 | 4.97
14787 | 1600 | 594 | 1.75 | 615 | 2.03 | 635 | 2.32 | 656 | 2.62 | 675 | 2.92 | 694 | 3.23 | 712 | 3.54 | 749 | 4.15 | 784 | 4.78 | 817 | 5.42
15711 | 1700 | 625 | 2.02 | 646 | 2.32 | 665 | 2.63 | 684 | 2.94 | 703 | 3.25 | 721 | 3.57 | 739 | 3.9 | 773 | 4.56 | 808 | 5.21 | 840 | 5.88
16636 | 1800 | 657 | 2.32 | 677 | 2.64 | 696 | 2.96 | 713 | 3.29 | 732 | 3.62 | 749 | 3.95 | 766 | 4.29 | 799 | 4.99 | 832 | 5.68 | 864 | 6.38
17560 | 1900 | 689 | 2.65 | 708 | 2.98 | 726 | 3.32 | 743 | 3.67 | 760 | 4.01 | 778 | 4.36 | 794 | 4.72 | 826 | 5.45 | 856 | 6.18 | 888 | 6.91
18484 | 2000 | 721 | 3.02 | 740 | 3.37 | 757 | 3.72 | 774 | 4.08 | 790 | 4.44 | 806 | 4.81 | 822 | 5.18 | 853 | 5.94 | 882 | 6.71 | 912 | 7.48
20332 | 2200 | 786 | 3.86 | 803 | 4.24 | 819 | 4.62 | 835 | 5.01 | 850 | 5.41 | 865 | 5.81 | 880 | 6.21 | 909 | 7.03 | 937 | 7.86 | 964 | 8.7
22181 | 2400 | 851 | 4.85 | 867 | 5.27 | 883 | 5.68 | 897 | 6.1 | 912 | 6.53 | 926 | 6.96 | 939 | 7.39 | 966 | 8.27 | 993 | 9.16 | 1018 | 10.07
24029 | 2600 | 917 | 6.01 | 932 | 6.46 | 946 | 6.91 | 960 | 7.36 | 974 | 7.82 | 987 | 8.28 | 1000 | 8.75 | 1025 | 9.69 | 1050 | 10.64 | 1074 | 11.6
25878 | 2800 | 983 | 7.35 | 997 | 7.83 | 1011 | 8.32 | 1024 | 8.81 | 1037 | 9.29 | 1049 | 9.78 | 1061 | 10.28 | 1085 | 11.28 | 1108 | 12.3 | 1131 | 13.33
27726 | 3000 | 1049 | 8.88 | 1063 | 9.4 | 1075 | 9.92 | 1088 | 10.45 | 1100 | 10.97 | 1112 | 11.49 | 1124 | 12.01 | 1146 | 13.08 | 1168 | 14.6 | 1189 | 15.25
29574 | 3200 | 1116 | 10.63 | 1128 | 11.18 | 1140 | 11.73 | 1152 | 12.29 | 1164 | 12.85 | 1175 | 13.4 | 1186 | 13.96 | 1208 | 15.08 | 1229 | 16.22 | 1249 | 17.38
31423 | 3400 | 1183 | 12.6 | 1194 | 13.18 | 1206 | 13.77 | 1217 | 14.36 | 1228 | 14.95 | 1239 | 15.54 | 1250 | 16.13 | 1270 | 17.32 | 1290 | 18.52 | 1310 | 19.73
33271 | 3600 | 1249 | 14.8 | 1260 | 15.42 | 1271 | 16.04 | 1282 | 16.66 | 1293 | 17.29 | 1303 | 17.92 | 1313 | 18.54 | 1333 | 19.79 | 1352 | 21.05 | 1371 | 22.32
35120 | 3800 | 1316 | 17.26 | 1327 | 17.91 | 1337 | 18.56 | 1347 | 19.22 | 1358 | 19.88 | 1368 | 20.54 | 1377 | 21.2 | 1396 | 22.51 | 1415 | 23.84 | 1433 | 25.17
VOL | OUT | 2" SP |  | 2 ½" SP |  | 3" SP |  | 3 ½" SP |  | 4" SP |  | 4 ½" SP |  | 5" SP |  | 5 ½" SP |  | 6 " SP |  | 6 ½" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
11090 | 1200 | 788 | 4.44
12015 | 1300 | 795 | 4.74 | 880 | 6.07
12939 | 1400 | 811 | 5.13 | 884 | 6.41 | 963 | 7.88
13863 | 1500 | 831 | 5.58 | 894 | 6.83 | 966 | 8.28 | 1040 | 9.87
14787 | 1600 | 850 | 6.06 | 913 | 7.36 | 974 | 8.74 | 1042 | 10.33 | 1111 | 12.04
15711 | 1700 | 871 | 6.56 | 933 | 7.93 | 990 | 9.33 | 1049 | 10.85 | 1114 | 12.56 | 1178 | 14.38
16636 | 1800 | 894 | 7.09 | 953 | 8.53 | 1009 | 9.99 | 1062 | 11.48 | 1120 | 13.14 | 1181 | 14.97 | 1242 | 16.89
17560 | 1900 | 918 | 7.65 | 973 | 9.16 | 1029 | 10.69 | 1081 | 12.24 | 1131 | 13.82 | 1187 | 15.61 | 1245 | 17.54 | 1303 | 19.56
18484 | 2000 | 942 | 8.24 | 997 | 9.82 | 1049 | 11.42 | 1101 | 13.03 | 1150 | 14.67 | 1196 | 16.35 | 1250 | 18.25 | 1306 | 20.28 | 1361 | 22.4
20332 | 2200 | 990 | 9.56 | 1044 | 11.24 | 1094 | 12.97 | 1140 | 14.74 | 1189 | 16.49 | 1234 | 18.28 | 1278 | 20.09 | 1321 | 21.97 | 1370 | 24.06 | 1419 | 26.26
22181 | 2400 | 1043 | 10.99 | 1092 | 12.84 | 1141 | 14.68 | 1186 | 16.56 | 1229 | 18.48 | 1274 | 20.4 | 1317 | 22.32 | 1358 | 24.28 | 1397 | 26.26 | 1436 | 28.29
24029 | 2600 | 1098 | 12.58 | 1143 | 14.58 | 1189 | 16.57 | 1233 | 18.57 | 1276 | 20.6 | 1316 | 22.67 | 1356 | 24.75 | 1397 | 26.82 | 1436 | 28.91 | 1473 | 31.03
25878 | 2800 | 1154 | 14.37 | 1198 | 16.48 | 1239 | 18.64 | 1281 | 20.77 | 1323 | 22.92 | 1363 | 25.1 | 1401 | 27.31 | 1437 | 29.56 | 1475 | 31.78 | 1512 | 34.01
27726 | 3000 | 1211 | 16.35 | 1253 | 18.58 | 1293 | 20.86 | 1331 | 23.18 | 1371 | 25.46 | 1410 | 27.75 | 1447 | 30.07 | 1483 | 32.43 | 1518 | 34.81 | 1552 | 37.22
29574 | 3200 | 1269 | 18.55 | 1309 | 20.89 | 1348 | 23.29 | 1385 | 25.72 | 1420 | 28.21 | 1458 | 30.63 | 1495 | 33.06 | 1530 | 35.53 | 1564 | 38.02 | 1597 | 40.55
31423 | 3400 | 1329 | 20.96 | 1366 | 23.44 | 1404 | 25.95 | 1440 | 28.5 | 1475 | 31.09 | 1508 | 33.73 | 1543 | 36.03 | 1578 | 38.88 | 1611 | 41.48 | 1644 | 44.12
33271 | 3600 | 1389 | 23.61 | 1425 | 26.23 | 1461 | 28.85 | 1496 | 31.52 | 1529 | 34.23 | 1562 | 36.98 | 1593 | 39.77 | 1626 | 42.49 | 1659 | 45.21 | 1691 | 47.95
35120 | 3800 | 1450 | 26.52 | 1485 | 29.25 | 1518 | 32.02 | 1552 | 34.8 | 1585 | 37.62 | 1616 | 40.48 | 1647 | 43.38 | 1677 | 46.32 | 1708 | 49.21 | 1739 | 52.06
36968 | 4000 | 1512 | 29.69 | 1545 | 32.54 | 1577 | 35.44 | 1609 | 38.35 | 1641 | 41.29 | 1672 | 44.26 | 1702 | 47.27 | 1731 | 50.32 | 1759 | 53.4 | 1788 | 56.46
38816 | 4200 | 1574 | 33.15 | 1606 | 36.12 | 1637 | 39.14 | 1667 | 42.19 | 1698 | 45.24 | 1728 | 48.33 | 1757 | 51.45 | 1785 | 54.61 | 1813 | 57.8 | 1840 | 61.03
40665 | 4400 | 1637 | 36.91 | 1668 | 40 | 1697 | 43.13 | 1726 | 46.3 | 1755 | 49.5 | 1784 | 52.7 | 1813 | 55.93 | 1841 | 59.2 | 1868 | 62.51 | 1894 | 65.84
42513 | 4600 | 1700 | 40.97 | 1730 | 44.18 | 1758 | 47.43 | 1786 | 50.72 | 1814 | 54.05 | 1841 | 57.38 | 1869 | 60.73 | 1897 | 64.11 | 1923 | 67.3 | 1949 | 70.97
44362 | 4800 | 1763 | 45.36 | 1792 | 48.69 | 1820 | 52.06 | 1847 | 55.46 | 1874 | 58.91 | 1899 | 62.39 | 1926 | 65.86 | 1953 | 69.35 | 1979 | 72.88 | 2004 | 76.44
46210 | 5000 | 1826 | 50.08 | 1854 | 53.53 | 1882 | 57.02 | 1908 | 60.55 | 1934 | 64.11 | 1959 | 67.7 | 1984 | 71.33 | 2010 | 74.94 | 2035 | 78.58 | 2060 | 82.24
VOL | OUT | 7" SP |  | 8" SP |  | 9" SP |  | 10" SP |  | 11" SP |  | 12" SP |  | 13" SP |  | 14" SP |  | 15" SP |  | 16" SP
CFM | VEL | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P. | R.P.M. | B.H.P.
20332 | 2200 | 1470 | 28.58
22181 | 2400 | 1481 | 30.57 | 1573 | 35.39 | 1663 | 40.5
24029 | 2600 | 1510 | 33.17 | 1586 | 37.76 | 1669 | 42.84 | 1754 | 48.31
25878 | 2800 | 1548 | 36.27 | 1617 | 40.84 | 1685 | 45.64 | 1761 | 50.97 | 1841 | 56.73 | 1919 | 62.66
27726 | 3000 | 1587 | 39.59 | 1656 | 44.39 | 1720 | 49.27 | 1781 | 54.23 | 1852 | 59.87 | 1924 | 65.77 | 1999 | 72.05 | 2070 | 78.42
29574 | 3200 | 1629 | 43.1 | 1695 | 48.18 | 1758 | 53.29 | 1819 | 58.47 | 1877 | 63.73 | 1940 | 69.45 | 2006 | 75.52 | 2076 | 82.03 | 2145 | 88.73 | 2211 | 95.52
31423 | 3400 | 1675 | 46.78 | 1736 | 52.18 | 1798 | 57.56 | 1858 | 62.97 | 1915 | 68.45 | 1970 | 74 | 2025 | 79.72 | 2088 | 86.1 | 2150 | 92.62 | 2216 | 99.64
33271 | 3600 | 1722 | 50.72 | 1782 | 56.34 | 1838 | 62.06 | 1897 | 67.74 | 1954 | 73.5 | 2009 | 79.22 | 2061 | 85.06 | 2112 | 90.96 | 2168 | 97.36 | 2227 | 104.14
35120 | 3800 | 1770 | 54.95 | 1828 | 60.78 | 1884 | 66.72 | 1938 | 72.75 | 1993 | 78.73 | 2047 | 84.73 | 2100 | 90.79 | 2150 | 96.91 | 2199 | 103.09
36968 | 4000 | 1818 | 59.46 | 1876 | 65.52 | 1931 | 71.67 | 1984 | 77.91 | 2034 | 84.25 | 2087 | 90.54 | 2138 | 96.82 | 2188 | 103.17 | 2237 | 109.57
38816 | 4200 | 1867 | 64.27 | 1924 | 70.56 | 1978 | 76.93 | 2030 | 83.39 | 2080 | 89.93 | 2129 | 96.56 | 2178 | 103.17 | 2227 | 109.74
40665 | 4400 | 1920 | 69.21 | 1972 | 75.92 | 2026 | 82.51 | 2077 | 89.19 | 2127 | 95.95 | 2175 | 102.79 | 2221 | 109.71
42513 | 4600 | 1974 | 74.45 | 2023 | 81.5 | 2074 | 88.43 | 2125 | 95.32 | 2174 | 102.3 | 2221 | 109.36
44362 | 4800 | 2029 | 80.02 | 2077 | 57.29 | 2123 | 94.67 | 2173 | 101.81 | 2221 | 109.01